## 읽는 법
외벽 화재위험성 다척도 평가 계산서 — 소형시료(콘·TGA–DSC·FT-IR) · 중규모 · 시뮬레이션 → 건물 위험도
목적 | 소형시료 시험, 중규모 성능시험, 시뮬레이션이 각각 화재위험성평가 결과를 내고, 같은 단위로 결합되도록 만든 계산서입니다. TGA–DSC는 확산(r_max,air)·지속(f400,air)·급발(용융형) 인자로 위험도에 정량 반영됩니다.
공통 단위 | 모든 척도의 결과를 '중규모 등가값'으로 바꿉니다: 층당 확산시간 t600(3 m 중공층 시험의 3000 mm 600 K 도달시각)과 버너 소화 후 자립 연소 확률 p_B. 이 두 값이 건물 위험도 모델(facade_fra, NFPA 551 정량법 R = Σ F·C)의 재료 입력입니다.
척도 | L1 소형시료: 콘칼로리미터(착화·발열·성장, 국내 준불연 판정), TGA–DSC(분해속도·탄화층 산화·용융형), FT-IR(고분자·난연제 식별, 유해가스) / L2 중규모: 3 m 중공층 시험 / L3 시뮬레이션: FDS(PyroSim)로 중규모 재현 → 건물 외벽 시나리오, 시험→실물 비 s 확정 / L4 건물: 사건수목 × 층간 확산 모델, 2중 몬테카를로
게이트 | 가연성 등급(콘 준불연 기준 미달)이면 TGA 전이함수를 쓰지 않습니다(가연성 PIR(PUR): TGA 예측 812 s, 시험 30 s). 용융형(f400,air < 0.5, EPS)이면 확산 전이함수를 쓰지 않습니다. FT-IR은 고분자·난연제를 확인해 게이트를 검증합니다.
칸 색 | 노란 바탕 = 입력할 칸 · 파란 글자 = 입력·측정값 · 검은 글자 = 계산식 · 초록 글자 = 다른 시트에서 가져온 값 · 연두 바탕 = 주요 결과 · 회색 기울임 = 형식 예시(가상값, 계산식 확인용 — 실측 아님)
시트 | 1 체계(척도 × 위험차원) · 2 콘(양식) · 3 TGA(입력됨) · 4 FT-IR(양식) · 5 중규모(입력됨) · 6 전이함수(상수·통계) · 7 통합(베이즈 결합·정합성) · 8 시뮬레이션(양식) · 9 시뮬레이션 정보가치 · 10 위험도 결과 · 11 EFFECT 비교 · 12 시험계획 · 13 검증
현재 자료 | 있음: TGA–DSC 6종(공기·질소 각 2회), 중공층 시험 5종 11회(+ EPS 가연성 4분 기록 2회). 없음: 콘칼로리미터, FT-IR, FDS 결과(양식과 계산식만 제공). 빈도·분기확률 등 건물 입력은 facade_fra 예시값입니다.
결과 요약 | TGA 예측은 준불연 탄화형 3종에서 시험과 정합(z −1.5 – 0.9), 가연성 PIR(PUR)에서 크게 불일치(z ≈ −18.5) → 게이트가 필요. 재료 평균 t600의 90 % 구간 폭은 등급만 5.3배 → TGA 1.7배 → 중규모 1.24배 → 통합 1.22배로 줄어듭니다. 건물 위험도 구간은 시험→실물 비 s가 지배 → L3(시뮬레이션)가 다음 단계입니다.
재현 | python multiscale_fra/multiscale.py → python multiscale_fra/report/build_ms_xlsx.py → recalc. 엑셀 수식과 파이썬 값의 일치는 13_검증.

## 1_체계
① 다척도 평가 체계 — 6개 위험차원 × 척도별 지표와 자료 상태
[측정] 보유 · [미측정] 시험 필요 · [미수행] 해석 필요 · [불가] 현 방법으로 얻을 수 없음. 마지막 열은 건물 위험도 모델에 들어가는 자리입니다.
위험 차원 | L1 콘칼로리미터 | L1 TGA–DSC | L1 FT-IR | L2 중규모(3 m 중공층) | L3 시뮬레이션(FDS) | L4 건물 모델 입력
D1 착화성 | t_ig(50 kW/m²), TRP·CHF(다열류속) [미측정] | T_onset,air·T_5% [측정] — 중규모 착화는 시스템 상수(준불연 188–288 s)라 예측력 약함 | 난연제(P=O) 유무 [미측정] | t_ig(시스템 착화) [측정] | 외벽 착화시각 [미수행] | t600 = t_ig + t_sp에 포함
D2 확산성 | pHRR/t_pHRR, b = k_f·Q̇″ − 1 − t_b/t_ig, M = Q̇″^(1/3)/TRP [미측정] | r_max,air → t̂_sp = C_sys/r_max (준불연 탄화형) [측정] | 이소시아누레이트 지수(PIR) [미측정] | t_sp, t600, FRI, P [측정] | 층별 도달시각 → s [미수행] | τ_F = s·t600
D3 발열성 | THR_600(준불연 ≤ 8 MJ/m²), pHRR, EHC [미측정] | 절대량 불가(초기 질량 없음), DSC 미보정 [불가] | — | H600(3000 mm 초과 열량), 최고온도 [측정] | 외벽 HRR, 창 열류속 [미수행] | (현 모델 미반영: 확장 항목)
D4 지속성 | 연소 종료·작열 시간 [미측정] | f400,air(탄화층 산화 몫) → p̂_B [측정] | — | 플래그 B(소화 후 ssr ≥ 1, 3/6 높이) [측정] | 화원 소멸 후 연소 [미수행] | p_B (자립이면 T_stop = ∞)
D5 급발성 | 용융·적하 관찰 [미측정] | 용융형(f400,air < 0.5) [측정] | — | 플래그 A(τ300→600 ≤ 30 s) [측정] | 용융 흐름은 모델 한계 [불가] | (현 모델 미반영: 표시 항목)
D6 유해성 | CO 수율, TSP [미측정] | — | TGA–FTIR: HCN·CO·NCO·HCl [미측정] | 가스 측정 없음 [미측정] | FED(위층 세대) [미수행] | (확장: 노출 인원 → 유해 노출)
G 조성·등급 | 국내 준불연 판정(THR_600 ≤ 8 등) [미측정 · 인증서 등급 사용 중] | 탄화형/용융형 [측정] | 고분자 식별, 난연제 확인 [미측정] | 가연성 PIR(PUR) 30 s 전면 착화 [측정] | — | 게이트: 전이함수 적용 여부
칸 색: 연두 = 자료 있음, 분홍 = 시험·해석 필요, 회색 = 해당 없음·불가. 지표는 모두 '중규모 등가값'(t600, p_B)으로 바꿔 비교합니다.

## 2_L1_콘
② L1 콘칼로리미터 (ISO 5660-1) — 입력 양식과 지표 계산
50 kW/m² 10분 결과로 국내 준불연 판정(게이트)을, 25·35·50·65 kW/m² 착화시간으로 TRP·CHF를 구합니다. 회색 기울임 행은 형식 예시(가상값)입니다.
변수
A_exp | 노출 면적 (ISO 5660-1, 받침틀 사용) | 0.0088 | m²
k_f | 벽면 화염 길이 계수 (Quintiere) | 0.01 | m²/kW
thr_lim | 준불연: 10분 총방출열량 상한 | 8 | MJ/m²
dur_lim | 준불연: 200 kW/m² 초과 연속시간 상한(미만) | 10 | s
t600_ref_cone | 콘 상대식 기준 t600 (PIR(PUR) 준불연 기하평균) | 1079 | s
A. 시편별 기록 (반복 3회 권장, 면재 포함 · 심재 각각)
재료 | 시편 | 열류속 q″ (kW/m²) | 두께 (mm) | 면재 | t_ig (s) | pHRR (kW/m²) | t_pHRR (s) | THR_600 (MJ/m²) | THR_total (MJ/m²) | 질량감소 Δm (g) | 200 kW/m² 초과 최대 연속시간 (s) | 관통 균열·구멍·용융 (Y/N) | TSP (m²) | CO 수율 (kg/kg) | FIGRA_콘 = pHRR/t_pHRR | t_ig/pHRR (Petrella) | EHC (MJ/kg) | t_b = THR/pHRR (s) | b (Quintiere) | 준불연 판정 (50 kW/m²) | 1/√t_ig
예시(가상값) | E-1 | 50 | 50 | 유 | 42 | 180 | 65 | 6.5 | 14 | 9.5 | 0 | N | 1.2 | 0.05 | 2.7692 | 0.23333 | 12.9684 | 77.7778 | -1.0519 | 충족 | 0.1543
FIGRA_콘·t_ig/pHRR: Schartel & Hull (2007), Petrella (1994) · b > 0이면 상향 확산 가속(Quintiere 2006, k_f ≈ 0.01 m²/kW) · 준불연: 국토교통부 고시 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」(10분 THR ≤ 8 MJ/m², 200 kW/m² 초과 10초 이상 연속 금지, 관통 균열·구멍·용융 없음; 가스유해성 별도)
B. 다열류속 착화시간 → TRP·CHF (1/√t_ig = (q″ − CHF)/TRP, 열적으로 두꺼운 시편)
재료 | q″ (kW/m²) | 평균 t_ig (s) | 1/√t_ig | TRP (kW·s½/m²) | CHF (kW/m²)
예시(가상값) | 25 | 330 | 0.055048 | 313.2811 | 6.9136
예시(가상값) | 35 | 120 | 0.091287
예시(가상값) | 50 | 50 | 0.14142
예시(가상값) | 65 | 30 | 0.18257
EPS 가연성 | 25
EPS 가연성 | 35
EPS 가연성 | 50
EPS 가연성 | 65
EPS 준불연 | 25
EPS 준불연 | 35
EPS 준불연 | 50
EPS 준불연 | 65
PIR(PUR) 가연성 | 25
PIR(PUR) 가연성 | 35
PIR(PUR) 가연성 | 50
PIR(PUR) 가연성 | 65
PIR(PUR) 준불연 | 25
PIR(PUR) 준불연 | 35
PIR(PUR) 준불연 | 50
PIR(PUR) 준불연 | 65
PF 준불연 외부용 | 25
PF 준불연 외부용 | 35
PF 준불연 외부용 | 50
PF 준불연 외부용 | 65
PF 준불연 내부용 | 25
PF 준불연 내부용 | 35
PF 준불연 내부용 | 50
PF 준불연 내부용 | 65
C. 재료별 요약 → 게이트와 중규모 등가 예측 (50 kW/m², 예시 행 제외)
재료 | 시편 수(50) | t_ig (s) | pHRR (kW/m²) | THR_600 (MJ/m²) | b | 준불연(전 시편) | TRP | M = Q̇″^(1/3)/TRP | t̂600_콘 (s) | 게이트
EPS 가연성 | 0 | [8 empty] | (콘 미측정: 인증서 등급 사용)
EPS 준불연 | 0 | [8 empty] | (콘 미측정: 인증서 등급 사용)
PIR(PUR) 가연성 | 0 | [8 empty] | (콘 미측정: 인증서 등급 사용)
PIR(PUR) 준불연 | 0 | [8 empty] | (콘 미측정: 인증서 등급 사용)
PF 준불연 외부용 | 0 | [8 empty] | (콘 미측정: 인증서 등급 사용)
PF 준불연 내부용 | 0 | [8 empty] | (콘 미측정: 인증서 등급 사용)
t̂600_콘 = 1079 s × (M_PIR(PUR) 준불연 / M)²: cavity_fire_index/RISK_MODEL.md의 상대식(잠정). 콘 자료가 생기면 중규모 t600과 비교해 보정합니다.

## 3_L1_TGA
③ L1 TGA–DSC (5 °C/min, 공기·질소 각 2회 평균) → 재료 인자와 중규모 등가 예측
TGA 값은 tga_dsc/results/tga_summary.csv. 등급은 인증서 등급(콘 자료가 생기면 2_L1_콘의 판정으로 교체). 전이함수 상수는 6_전이함수.
재료 | 재료명 | 등급 | T_onset,air (°C) | T_5%,air (°C) | r_max,air (%/°C) | ± 반폭 | f400,air | ± 반폭 | r_max,N₂ | f400,N₂ | 공기 자료 판정 | 재료형 | 게이트 | t̂600 전체 보정 (s) | t̂600 사용값 (s) | FRI^ = 900/t̂600 | P̂ | m (램프) | a₀ = n₀m | b₀ = n₀(1−m) | p̂_B 사전평균 | 급발 예상
EPS_C | EPS 가연성 | c | 274.5113 | 274.5 | 2.4377 | 0.4041 | 0.026 | 0.0056 | 2.6483 | 0.279 | 재측정 | 용융형 | 가연성 → TGA 미적용 | 421.0105 | 421.0105 | 2.1377 | — | 0.05 | 0.1 | 1.9 | 0.05 | A 예상(용융·순간연소)
EPS_SC | EPS 준불연 | sc | 301.4463 | 245.75 | 1.0224 | 0.0423 | 0.3333 | 0.0171 | 1.1513 | 0.5378 | 종점 의존 | 용융형 | 용융형 → 확산식 미적용 | 661.1996 | 661.1996 | 1.3612 | — | 0.05 | 0.1 | 1.9 | 0.05 | A 예상(용융·순간연소)
PIR_C | PIR(PUR) 가연성 | c | 463.4172 | 263.25 | 0.7496 | 0.0019 | 0.6655 | 0.0029 | 0.7048 | 0.4603 | 신뢰 | 탄화형 | 가연성 → TGA 미적용 | 811.7563 | 811.7563 | 1.1087 | — | 0.655 | 1.31 | 0.69 | 0.655 | A 예상(가연성 전면착화)
PIR_SC | PIR(PUR) 준불연 | sc | 402.9464 | 223.75 | 0.5752 | 0.0559 | 0.6288 | 0.007 | 0.5289 | 0.4298 | 조건부 | 탄화형 | 적용 | 982.8381 | 925.76 | 0.97217 | 2 | 0.288 | 0.576 | 1.424 | 0.288 | —
PF_out | PF 준불연 외부용 | sc | 339.5544 | 197.5 | 0.4064 | 0.0026 | 0.7032 | 0.0008 | 0.2732 | 0.6352 | 신뢰 | 탄화형 | 적용 | 1288.264 | 1260.9 | 0.71378 | 2 | 0.95 | 1.9 | 0.1 | 0.95 | —
PF_in | PF 준불연 내부용 | sc | 398.3672 | 176 | 1.1737 | 0.0078 | 0.6512 | 0.0031 | 0.2491 | 0.7167 | 신뢰 | 탄화형 | 적용 | 607.8702 | 664.06 | 1.3553 | 3 | 0.512 | 1.024 | 0.976 | 0.512 | —
t̂600 사용값: 준불연 탄화형 3종은 해당 제품을 빼고 보정한 상수(6_전이함수의 LOO), 나머지는 전체 보정 상수. P̂ 경계: FRI 0.5·1·2 (7.5·15·30분).
p̂_B 사전분포: f400,air가 0.60 → 0.70으로 갈 때 0.05 → 0.95로 오르는 램프(경계 0.65 = 통합 모델의 B̂ 기준), 무게 n₀ = 2회 시험분. 잠정값입니다.
TGA로 못 보는 것: 기상 난연 효과(가연/준불연 차이), 발열 절대량(초기 질량 미기록), DSC 열량(미보정) → 콘·FT-IR·보정 DSC가 보완합니다.

## 4_L1_FT-IR
④ L1 FT-IR — 고분자·난연제 식별(게이트 검증)과 유해가스(TGA–FTIR) 입력 양식
대표 흡수대는 문헌값입니다. 실험실 기준 스펙트럼으로 확인한 뒤 쓰십시오. 회색 기울임 행은 형식 예시(가상값)입니다.
A. ATR 식별 대역 (고체: 심재·면재)
대상 | 대역 (cm⁻¹) | 귀속 | 용도
폴리스티렌 (EPS) | 3060 · 3026 | 방향족 C–H 신축 | 식별
폴리스티렌 (EPS) | 1601 · 1493 · 1452 | 방향족 고리 | 식별
폴리스티렌 (EPS) | 756 · 698 | 일치환 벤젠 C–H 면외굽힘 | 식별(강함)
PIR/PUR (MDI계) | 3300 | N–H 신축 (우레탄) | PUR 성분
PIR/PUR (MDI계) | 2270 | 잔류 –N=C=O | 미반응 이소시아네이트
PIR/PUR (MDI계) | 1710 – 1730 | C=O (우레탄·이소시아누레이트) | 식별
PIR/PUR (MDI계) | 1595 | 방향족 C=C (내부 기준 대역) | 지수의 분모
PIR/PUR (MDI계) | 1510 – 1530 | 아마이드 II (N–H 굽힘 + C–N) | 우레탄 성분
PIR/PUR (MDI계) | 1410 | 이소시아누레이트 고리 C–N | 이소시아누레이트 지수 A₁₄₁₀/A₁₅₉₅
페놀 (PF) | 3300 (넓음) | O–H 신축 | 식별
페놀 (PF) | 1600 · 1500 | 방향족 고리 | 기준 대역
페놀 (PF) | 1475 · 1440 | 메틸렌 가교 CH₂ | 경화 정도
페놀 (PF) | 1230 · 1010 | 페놀 C–O · 메틸올 C–O | 식별
인계 난연제 (TCPP 등) | 1270 – 1290 | P=O 신축 | 난연 지수 A_P=O/A_기준
인계 난연제 (TCPP 등) | 1030 – 1050 · 980 | P–O–C | 난연제 확인
인계 난연제 (TCPP 등) | 760 – 680 | C–Cl | 염소 함유 확인
수산화알루미늄 (ATH) | 3620 · 3523 · 3450 · 3380 | O–H 신축 | 무기 충전재 지수
수산화마그네슘 | 3698 (예리) | O–H 신축 | 무기 충전재
브롬계 난연제 | (적외선 감도 낮음) | C–Br | XRF·SEM/EDS로 Br 확인
B. ATR 측정 기록 (흡광도: 기준선 보정 후 피크 높이) → 지수
재료 | 부위 | 위치 | 선언 고분자 | 판정 고분자 | A₁₄₁₀ | A₁₅₉₅ | A₂₂₇₀ | A_P=O (1270–1290) | A_기준 | A_OH (3620) | 이소시아누레이트 지수 | 잔류 NCO 지수 | 난연(P) 지수 | 무기충전 지수 | 식별 일치
예시(가상값) | 심재 | 1 | PIR | PIR | 0.42 | 0.6 | 0.02 | 0.15 | 0.6 |  | 0.7 | 0.033333 | 0.25 |  | 일치
C. TGA–FTIR 발생가스 기록 (같은 승온속도 5 K/min 권장)
재료 | 분위기 | 가스 | 대역 (cm⁻¹) | 최대 발생 온도 (°C) | 적분 면적 (a.u.·s) | 시료 질량 (mg) | 면적/mg | 비고
예시(가상값) | 공기 | HCN | 713 | 455 | 0.84 | 7 | 0.12
EPS 가연성 | 공기 | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
EPS 가연성 | 공기 | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
EPS 가연성 | 공기 | HCN | 713 (Q 가지)
EPS 가연성 | 공기 | NH₃ | 966 · 931
EPS 가연성 | 공기 | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
EPS 가연성 | 공기 | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
EPS 가연성 | N₂ | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
EPS 가연성 | N₂ | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
EPS 가연성 | N₂ | HCN | 713 (Q 가지)
EPS 가연성 | N₂ | NH₃ | 966 · 931
EPS 가연성 | N₂ | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
EPS 가연성 | N₂ | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
EPS 준불연 | 공기 | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
EPS 준불연 | 공기 | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
EPS 준불연 | 공기 | HCN | 713 (Q 가지)
EPS 준불연 | 공기 | NH₃ | 966 · 931
EPS 준불연 | 공기 | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
EPS 준불연 | 공기 | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
EPS 준불연 | N₂ | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
EPS 준불연 | N₂ | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
EPS 준불연 | N₂ | HCN | 713 (Q 가지)
EPS 준불연 | N₂ | NH₃ | 966 · 931
EPS 준불연 | N₂ | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
EPS 준불연 | N₂ | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PIR(PUR) 가연성 | 공기 | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PIR(PUR) 가연성 | 공기 | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PIR(PUR) 가연성 | 공기 | HCN | 713 (Q 가지)
PIR(PUR) 가연성 | 공기 | NH₃ | 966 · 931
PIR(PUR) 가연성 | 공기 | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PIR(PUR) 가연성 | 공기 | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | HCN | 713 (Q 가지)
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | NH₃ | 966 · 931
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PIR(PUR) 준불연 | 공기 | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PIR(PUR) 준불연 | 공기 | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PIR(PUR) 준불연 | 공기 | HCN | 713 (Q 가지)
PIR(PUR) 준불연 | 공기 | NH₃ | 966 · 931
PIR(PUR) 준불연 | 공기 | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PIR(PUR) 준불연 | 공기 | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | HCN | 713 (Q 가지)
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | NH₃ | 966 · 931
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PF 준불연 외부용 | 공기 | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PF 준불연 외부용 | 공기 | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PF 준불연 외부용 | 공기 | HCN | 713 (Q 가지)
PF 준불연 외부용 | 공기 | NH₃ | 966 · 931
PF 준불연 외부용 | 공기 | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PF 준불연 외부용 | 공기 | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PF 준불연 외부용 | N₂ | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PF 준불연 외부용 | N₂ | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PF 준불연 외부용 | N₂ | HCN | 713 (Q 가지)
PF 준불연 외부용 | N₂ | NH₃ | 966 · 931
PF 준불연 외부용 | N₂ | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PF 준불연 외부용 | N₂ | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PF 준불연 내부용 | 공기 | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PF 준불연 내부용 | 공기 | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PF 준불연 내부용 | 공기 | HCN | 713 (Q 가지)
PF 준불연 내부용 | 공기 | NH₃ | 966 · 931
PF 준불연 내부용 | 공기 | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PF 준불연 내부용 | 공기 | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
PF 준불연 내부용 | N₂ | CO₂ | 2360 · 2340 · 669
PF 준불연 내부용 | N₂ | CO | 2180 · 2110 (P·R 가지)
PF 준불연 내부용 | N₂ | HCN | 713 (Q 가지)
PF 준불연 내부용 | N₂ | NH₃ | 966 · 931
PF 준불연 내부용 | N₂ | –NCO (이소시아네이트) | 2270 – 2250
PF 준불연 내부용 | N₂ | HCl | 2700 – 3100 (회전선)
D. 재료별 요약 (예시 행 제외)
재료 | 이소시아누레이트 지수 | 난연(P) 지수 | 식별 | HCN 면적/mg (공기) | CO 면적/mg (공기) | 게이트 검증
EPS 가연성 | [5 empty] | (미측정)
EPS 준불연 | [5 empty] | (미측정)
PIR(PUR) 가연성 | [5 empty] | (미측정)
PIR(PUR) 준불연 | [5 empty] | (미측정)
PF 준불연 외부용 | [5 empty] | (미측정)
PF 준불연 내부용 | [5 empty] | (미측정)
EGA 대표 대역(문헌값): CO₂ 2360 · 2340 · 669 · CO 2180 · 2110 (P·R 가지) · HCN 713 (Q 가지) · NH₃ 966 · 931 · –NCO (이소시아네이트) 2270 – 2250 · HCl 2700 – 3100 (회전선) · H₂O 3500 – 4000 · 1300 – 1900 · 스티렌 3080 – 3030 · 1630 · 990 · 910 · 775 · 695 · 페놀 3650 (자유 O–H) · 1600 · 1500. 정량은 기준 가스 보정이 필요하며, 보정 전에는 같은 조건의 재료 간 상대 비교로만 씁니다.

## 5_L2_중규모
⑤ L2 중규모 성능시험 (중공층 100 mm · 외단열 100 mm · 30 kW 20분 · 30분 평가) — 시험별 값
t600 = 3000 mm에서 ΔT ≥ 600 K가 30 s 이상 유지되기 시작한 시각. t_ig·t_sp: coupled_analysis(착화·확산 분해). P·S·R·A: cavity_fire_index. B: integrated_model.
시험 | 재료 | 재료명 | 등급 | 정량평가 사용 | t_ig (s) | t_sp (s) | t600 (s) | ln t600 | (ln t600)² | FRI = 900/t600 | P | D600 (분) | S | R = P×S | 급발 A | 자립 B (1/0) | H600 (K·min) | 최고온도 3000 mm (°C)
EPS_C-1 | EPS_C | EPS 가연성 | c | 아니오 | [11 empty] | 0 | 0 | 305.5
EPS_C-2 | EPS_C | EPS 가연성 | c | 아니오 | [11 empty] | 0 | 0 | 252.5
EPS_SC-1 | EPS_SC | EPS 준불연 | sc | 예 | 488 | 474 | 962 | 6.869 | 47.1834 | 0.93555 | 2 | 2.3 | 2 | 4 | A | 0 | 129.395 | 754.3
EPS_SC-2 | EPS_SC | EPS 준불연 | sc | 예 | 1036 | [5 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 |  | 0 | 0 | 430.6
EPS_SC-3 | EPS_SC | EPS 준불연 | sc | 예 | 868 | 107 | 975 | 6.8824 | 47.3679 | 0.92308 | 2 | 0.56667 | 1 | 2 | A | 0 | 19.675 | 689.6
PIR_C-1 | PIR_C | PIR(PUR) 가연성 | c | 예 |  |  | 31 | 3.434 | 11.7923 | 29.0323 | 4 | 14.8667 | 4 | 16 | A | 0 | 3029.3333 | 985.5
PIR_C-2 | PIR_C | PIR(PUR) 가연성 | c | 예 |  |  | 29 | 3.3673 | 11.3387 | 31.0345 | 4 | 16.1 | 4 | 16 | A | 0 | 3703.75 | 1046
PIR_SC-1 | PIR_SC | PIR(PUR) 준불연 | sc | 예 | 288 | 780 | 1068 | 6.9735 | 48.6303 | 0.8427 | 2 | 4.65 | 2 | 4 |  | 0 | 616.3133 | 861.2
PIR_SC-2 | PIR_SC | PIR(PUR) 준불연 | sc | 예 | 282 | 809 | 1091 | 6.9948 | 48.9279 | 0.82493 | 2 | 6.8667 | 3 | 6 |  | 0 | 1365.6367 | 1148.9
PF_out-1 | PF_out | PF 준불연 외부용 | sc | 예 | 220 | 1025 | 1245 | 7.1269 | 50.7926 | 0.72289 | 2 | 2.8833 | 2 | 4 |  | 1 | 474.6183 | 998.2
PF_out-2 | PF_out | PF 준불연 외부용 | sc | 예 | 275 | 1180 | 1455 | 7.2828 | 53.0386 | 0.61856 | 2 | 4.4667 | 2 | 4 |  | 1 | 999.0683 | 1161.6
PF_in-1 | PF_in | PF 준불연 내부용 | sc | 예 | 220 | 336 | 556 | 6.3208 | 39.9521 | 1.6187 | 3 | 10.8667 | 4 | 12 |  | 0 | 2097.9467 | 1135.3
PF_in-2 | PF_in | PF 준불연 내부용 | sc | 예 | 188 | 284 | 472 | 6.157 | 37.9084 | 1.9068 | 3 | 17.0833 | 4 | 12 |  | 1 | 3768.7167 | 1095.8
PIR(PUR) 가연성은 30 s 만에 전면 착화(착화·확산 분해 불가), EPS 준불연 #2는 30분 안에 600 K 미도달(층간 확산 없음으로 계산). EPS 가연성은 기록 4분 → 정량평가 제외(재시험 필요).

## 6_전이함수
⑥ 전이함수 — 상수, 시험 반복 편차, TGA 예측 편차 (수식)
소형시료 지표를 중규모 등가값(t600, p_B)으로 바꾸는 식과 상수입니다. σ_rep·τ·제품 간 SD는 5_L2_중규모의 값에서 수식으로 계산됩니다.
상수
이름 | 항목 | 값 | 단위 | 출처
t_ig_sys | 시스템 착화 지연 (준불연 6회 중앙값) | 247.5 | s | integrated_model system_constants
C_sys | 확산 상수 t_sp × r_max,air (6회 평균) | 422.9665 | s·%/°C | integrated_model (변동계수 12.75 %)
t_ref | FRI 기준시간 | 900 | s | cavity_fire_index RISK_MODEL
f_lo | p_B 램프 시작 f400,air | 0.6 | – | B̂ 경계 0.65 − 0.05
f_hi | p_B 램프 끝 f400,air | 0.7 | – | B̂ 경계 0.65 + 0.05
n0 | TGA p_B 사전분포 무게 | 2 | 회 | 잠정
f_melt | 용융형 경계 f400,air | 0.5 | – | integrated_model 식 4
tau_min | τ 하한 | 0.05 | – | 자료 3종 → 과소추정 방지
s_lo | s 범위 하한 | 0.25 | – | facade_fra PARAMS
s_hi | s 범위 상한 | 1 | – | facade_fra PARAMS
crit_conf | 판정 신뢰수준 | 0.9 | – | facade_fra 예시
제품 제외(LOO) 보정 상수와 시험 통계 — 준불연 탄화형
제품 | t_ig,sys LOO (s) | C_sys LOO | r_max,air | t̂600 LOO (s) | 시험 수 n | ȳ = 평균 ln t600 | Σ (ln t600)² | SS = Σ(ln t − ȳ)² | 잔차 r = ȳ − ln t̂ | r² − σ_rep²/n | 시험 기하평균 (s) | 검산: t_ig + C/r_max (s)
PIR_SC | 220 | 405.95 | 0.5752 | 925.76 | 2 | 6.9842 | 97.5582 | 0.00022699 | 0.15358 | 0.019289 | 1079.4387 | 925.7545
PF_out | 251 | 410.42 | 0.4064 | 1260.9 | 2 | 7.2048 | 103.8312 | 0.012148 | 0.065245 | -4.1136e-05 | 1345.9105 | 1260.8917
PF_in | 278.5 | 452.53 | 1.1737 | 664.06 | 2 | 6.2389 | 77.8605 | 0.013413 | -0.2595 | 0.063042 | 512.2812 | 664.0585
t̂600 LOO: integrated_model이 해당 제품을 빼고 t_ig,sys·C_sys를 다시 맞춰 낸 예측값(원값). 마지막 열은 반올림 상수로 다시 계산한 검산값입니다.
통계 (수식)
sigma_rep | 시험 반복 편차 σ_rep (ln t600, 반복쌍 합동) | 0.092715 | –
tau2_raw | TGA 예측 편차² (제품 평균) = 평균(r² − σ_rep²/n) | 0.02743 | –
tau_tga | TGA 예측 편차 τ (ln t600) | 0.16562 | –
sd_between | 준불연 제품 간 SD (ln t600, 등급만 아는 경우의 사전분포) | 0.50617 | –
전이함수 목록
번호 | 연결 | 식 | 적용 범위 | 상태 | 위험 차원
T1 | TGA → 확산 | t̂600 = t_ig,sys + C_sys / r_max,air | 준불연 · 탄화형 (f400,air ≥ 0.5) | 보정·교차검증(제품 제외 오차 −14 – +29 %) | D2
T2 | TGA → 지속 | p̂_B ~ Beta(n₀m, n₀(1−m)), m = 램프(f400,air; 0.60 → 0.70) | 준불연 · 탄화형 | 잠정(제품 3종, B̂ 경계 0.65) | D4
T3 | TGA → 급발 | f400,air < 0.5 → 용융형: 확산식 미적용, A 예상 | 전체 | 관측 일치(EPS 준불연 A 2/3) | D5
T4 | 콘 → 게이트 | 준불연 기준 미달 → 가연성: TGA 미적용, 중규모 필수 | 전체 | 규정 기준 · 콘 자료 필요 | G
T5 | 콘 → 확산 | M = Q̇″^(1/3)/TRP → t̂600 = 1079 s (M_ref/M)², b > 0 → 가속 | 준불연 | 제안(콘 자료로 보정) | D2
T6 | 콘 → 발열 | THR_600 ↔ H600 (3000 mm 초과 열량) | 전체 | 제안 | D3
T7 | FT-IR → 게이트 | 식별 일치 + 난연(P) 지수 > 0 → 준불연 처리 확인; 이소시아누레이트 지수 ↔ T_onset·f400 | 전체 | 제안 | G
T8 | FT-IR·콘 → 유해 | HCN·CO 발생량 → FDS 수율 → 위층 FED | 전체 | 제안 | D6
S | 중규모 → 건물 | τ_F = s · t600 · h / 3 m (s: 실물/시험 비) | 전체 | 가정 LogU(0.25, 1) → L3·실대형으로 대체 | D2

## 7_통합(베이즈)
⑦ 통합 — TGA 사전분포 × 중규모 시험 (베이즈 결합)과 척도 간 정합성
ln t600: 정규–정규 결합(사전 N(ln t̂_TGA, τ²), 시험 n회 N(μ, σ_rep²)). p_B: 베타–이항 결합. 정합성: ¦z¦ ≤ 2, 예측확률 ≥ 0.05.
A. 확산 (t600) — 준불연 탄화형
제품 | μ₀ = ln t̂_TGA | τ | ȳ (시험) | n | σ_rep | 사전 정밀도 1/τ² | 자료 정밀도 n/σ² | TGA 무게 w | μ_post | σ_post | t600 TGA (s) | t600 시험 (s) | t600 통합 (s) | 90 % 하한 | 90 % 상한 | z = (ȳ − μ₀)/√(τ² + σ²/n) | 정합
PIR_SC | 6.8306 | 0.16562 | 6.9842 | 2 | 0.092715 | 36.4566 | 232.6641 | 0.13547 | 6.9634 | 0.060957 | 925.76 | 1079.4387 | 1057.213 | 956.343 | 1168.7224 | 0.86222 | 정합
PF_out | 7.1396 | 0.16562 | 7.2048 | 2 | 0.092715 | 36.4566 | 232.6641 | 0.13547 | 7.196 | 0.060957 | 1260.9 | 1345.9105 | 1334.0671 | 1206.782 | 1474.7776 | 0.36629 | 정합
PF_in | 6.4984 | 0.16562 | 6.2389 | 2 | 0.092715 | 36.4566 | 232.6641 | 0.13547 | 6.274 | 0.060957 | 664.06 | 512.2812 | 530.6097 | 479.9836 | 586.5757 | -1.4568 | 정합
B. 게이트 확인 — TGA 전이함수를 게이트 없이 쓰면 (가연성 · 용융형)
제품 | 등급 | 재료형 | t̂600 전체 보정 (s) | 시험 기하평균 (s, 도달 시험) | 도달/시험 수 | z | 판정 | 해석
PIR_C | c | 탄화형 | 811.7563 | 29.9833 | 2 / 2 | -18.5184 | 불일치 | 가연성: 기상 난연 차이를 TGA가 못 봄 → 위험을 6배 낮게 추정(게이트 필요)
EPS_SC | sc | 용융형 | 661.1996 | 968.4782 | 2 / 3 | 2.1427 | 불일치 | 용융형: 녹아 물러난 뒤 순간 연소 → 확산식이 위험을 높게 추정(미도달 1회 포함 시 더 큼)
C. 지속 (p_B) — 베타–이항 결합
제품 | f400,air | m (램프) | a₀ | b₀ | B 횟수 k | 시험 수 n | a = a₀ + k | b = b₀ + n − k | p_B 통합 | p_B 시험만 (Jeffreys) | p_B TGA만 | 예측확률 P(k ¦ 사전) | 정합
EPS_SC | 0.3333 | 0.05 | 0.1 | 1.9 | 0 | 3 | 0.1 | 4.9 | 0.02 | 0.125 | 0.05 | 0.89538 | 정합
PIR_SC | 0.6288 | 0.288 | 0.576 | 1.424 | 0 | 2 | 0.576 | 3.424 | 0.144 | 0.16667 | 0.288 | 0.5753 | 정합
PF_out | 0.7032 | 0.95 | 1.9 | 0.1 | 2 | 2 | 3.9 | 0.1 | 0.975 | 0.83333 | 0.95 | 0.91833 | 정합
PF_in | 0.6512 | 0.512 | 1.024 | 0.976 | 1 | 2 | 2.024 | 1.976 | 0.506 | 0.5 | 0.512 | 0.33314 | 정합
가연성 PIR(PUR)은 버너 소화 전에 연료가 소진되어 B 판정 대상이 아닙니다(p_B는 위험도에 영향 없음).

## 8_L3_시뮬레이션
⑧ L3 시뮬레이션 (FDS/PyroSim) — 중규모 재현 검증과 건물 외벽 시나리오 → s 추정 (입력 양식)
1단계: 중규모 시험 재현으로 모델을 검증합니다. 2단계: 검증된 모델로 건물 외벽(3–6개 층)을 계산해 층별 도달시각에서 s를 구합니다. 회색 기울임 = 예시(가상값).
검증 허용 기준 (예시값 — 사전협의로 확정)
tol_t600 | t600 상대오차 허용 | 30%
tol_peak | 3000 mm 최고온도 오차 허용 (K) | 100
h_storey | 층고 (m) | 3
A. 1단계 — 중규모 시험 재현
재료 | 시험 t600 (s) | FDS t600 (s) | 상대오차 | 시험 최고온도 3000 mm (°C) | FDS 최고온도 (°C) | 온도 오차 (K) | 판정
EPS 준불연 | 968.4782 |  |  | 689.6
PIR(PUR) 가연성 | 29.9833 |  |  | 1015.75
PIR(PUR) 준불연 | 1079.4387 |  |  | 1005.05
PF 준불연 외부용 | 1345.9105 |  |  | 1079.9
PF 준불연 내부용 | 512.2812 |  |  | 1115.55
B. 2단계 — 건물 외벽 시나리오: 발화층 위 j층 도달시각 → 층별 s_j = ΔT_j / (t600 · h/3 m) → s 추정 → 판정 예측(M0)
재료 | 시나리오 | 시험 t600 (s) | T1 (s) | T2 (s) | T3 (s) | T4 (s) | T5 (s) | T6 (s) | s1 | s2 | s3 | s4 | s5 | s6 | s 추정 (중앙값) | 충족 하한 s_meet | 불충족 상한 s_fail | 판정 예측 (M0)
예시(가상값) | IE1 창 분출 | 1000 | 480 | 1000 | 1500 | 2050 |  |  | 0.48 | 0.52 | 0.5 | 0.55 |  |  | 0.51 | 0.69 | 0.38 | 판단 유보
EPS 준불연 | IE1 창 분출 | 968.4782 | [13 empty] | 0.57526 | 0.33321
EPS 준불연 | IE2 외부 화원 | 968.4782 | [13 empty] | 0.57526 | 0.33321
PIR(PUR) 가연성 | IE1 창 분출 | 29.9833 | [14 empty] | 1
PIR(PUR) 가연성 | IE2 외부 화원 | 29.9833 | [14 empty] | 1
PIR(PUR) 준불연 | IE1 창 분출 | 1079.4387 | [13 empty] | 0.68619 | 0.37567
PIR(PUR) 준불연 | IE2 외부 화원 | 1079.4387 | [13 empty] | 0.68619 | 0.37567
PF 준불연 외부용 | IE1 창 분출 | 1345.9105 | [13 empty] | 0.94109 | 0.39835
PF 준불연 외부용 | IE2 외부 화원 | 1345.9105 | [13 empty] | 0.94109 | 0.39835
PF 준불연 내부용 | IE1 창 분출 | 512.2812 | [14 empty] | 0.84417
PF 준불연 내부용 | IE2 외부 화원 | 512.2812 | [14 empty] | 0.84417
s_meet·s_fail: 9_L3_정보가치(통합 L1+L2, 스프링클러 설치, 대책 없음). 빈칸 = 범위(0.25–1) 안에서 해당 경계 없음. 층별 s_j가 크게 다르면 '층마다 t600' 가정 대신 층별 시간을 위험도 모델에 직접 넣습니다.
추가 산출(입력란 별도 기록 권장): 위층 창 열류속(kW/m²), 창 파손 시각, 위층 세대 FED(CO·HCN; 4_L1_FT-IR·콘 CO 수율로 수율 설정).

## 9_L3_정보가치
⑨ 시뮬레이션(L3)의 정보가치 — s를 알면 판정이 어떻게 갈리는가 (통합 L1+L2, 스프링클러 설치)
s를 고정하고 나머지 불확실성으로 몬테카를로(인식론적 1000 × 우연적 200)를 돌린 기준 충족 비율(값). P(…)는 현재 s 사전분포 LogU(0.25, 1)에서의 확률(수식).
M0 대책 없음 — 기준 충족 비율
재료 | s → | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 1.00
EPS 준불연 |  | 0.021 | 0.053 | 0.122 | 0.27 | 0.573 | 0.959 | 0.995 | 0.999 | 1
PIR(PUR) 가연성 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR(PUR) 준불연 |  | 0.003 | 0.012 | 0.041 | 0.193 | 0.513 | 0.807 | 0.921 | 0.955 | 0.988
PF 준불연 외부용 |  | 0.004 | 0.015 | 0.034 | 0.127 | 0.268 | 0.455 | 0.664 | 0.827 | 0.939
PF 준불연 내부용 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.029 | 0.095 | 0.271
M1 차단재 + 층간 배리어 — 기준 충족 비율
재료 | s → | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.50 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 1.00
EPS 준불연 |  | 0.99 | 0.996 | 0.999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PIR(PUR) 가연성 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR(PUR) 준불연 |  | 0.964 | 0.983 | 0.993 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
PF 준불연 외부용 |  | 0.957 | 0.972 | 0.98 | 0.991 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1
PF 준불연 내부용 |  | 0.929 | 0.934 | 0.936 | 0.943 | 0.956 | 0.969 | 0.982 | 0.995 | 0.998
판정 경계와 L3 이후 판정이 확정될 확률
재료 | 대책 | s_meet (이상이면 충족) | s_fail (이하면 불충족) | P(충족 확정) | P(불충족 확정) | P(판정 확정) | 해석
EPS 준불연 | M0 | 0.57526 | 0.33321 | 39.89% | 20.73% | 60.61% | s ≥ 0.58이면 충족, s ≤ 0.33이면 불충족, 그 사이는 유보
PIR(PUR) 가연성 | M0 |  | 1 | 0% | 100% | 100% | s와 무관하게 불충족(가연성)
PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.68619 | 0.37567 | 27.17% | 29.38% | 56.54% | s ≥ 0.69이면 충족, s ≤ 0.38이면 불충족, 그 사이는 유보
PF 준불연 외부용 | M0 | 0.94109 | 0.39835 | 4.379% | 33.6% | 37.98% | s ≥ 0.94이면 충족, s ≤ 0.40이면 불충족, 그 사이는 유보
PF 준불연 내부용 | M0 |  | 0.84417 | 0% | 87.78% | 87.78% | s ≤ 1 범위에서 충족 불가 · s ≤ 0.84이면 불충족
EPS 준불연 | M1 | 0.25 |  | 100% | 0% | 100% | s와 무관하게 충족 → 대책 적용 시 L3 불필요
PIR(PUR) 가연성 | M1 |  | 1 | 0% | 100% | 100% | s와 무관하게 불충족(가연성)
PIR(PUR) 준불연 | M1 | 0.25 |  | 100% | 0% | 100% | s와 무관하게 충족 → 대책 적용 시 L3 불필요
PF 준불연 외부용 | M1 | 0.25 |  | 100% | 0% | 100% | s와 무관하게 충족 → 대책 적용 시 L3 불필요
PF 준불연 내부용 | M1 | 0.25 |  | 100% | 0% | 100% | s와 무관하게 충족 → 대책 적용 시 L3 불필요

## 10_위험도결과
⑩ 증거 수준별 건물 위험도 (몬테카를로, 스프링클러 설치 15층 공동주택, 값)
multiscale.py: 인식론적 2000 × 우연적 400. L2(중규모만)는 facade_fra/qfra.py와 같은 난수로 결과가 일치합니다(상대차 3.2e-13).
증거 수준 | 재료 | 대책 | R_S 점추정 | R_S 평균 | R_S 5 % | R_S 95 % | F(n≥2) 평균 | 재료 인자 MF (중앙값) | MF 5 % | MF 95 % | 기준 충족 비율 | 판정 (신뢰 90 %)
등급만(인증서) | 불연 단열재(기준안) | M0 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
등급만(인증서) | EPS 준불연 | M0 | 0.00083174 | 0.0016371 | 8.824e-05 | 0.0057723 | 0.00036183 | 67.8772 | 6.0154 | 573.1955 | 31.55% | 판단 유보
등급만(인증서) | PIR(PUR) 가연성 | M0 | 0.0083556 | 0.011507 | 0.0027768 | 0.030185 | 0.00087727 | 630.5202 | 134.8032 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
등급만(인증서) | PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.00083174 | 0.0018118 | 9.649e-05 | 0.0059814 | 0.00040018 | 74.7501 | 7.3102 | 673.7422 | 28.55% | 판단 유보
등급만(인증서) | PF 준불연 외부용 | M0 | 0.0011509 | 0.0020575 | 0.00015802 | 0.0069144 | 0.00045097 | 88.5883 | 9.2108 | 778.6793 | 23.35% | 판단 유보
등급만(인증서) | PF 준불연 내부용 | M0 | 0.0006476 | 0.0011733 | 3.323e-05 | 0.0040755 | 0.00026969 | 44.3086 | 2.181 | 427.4442 | 45.85% | 판단 유보
소형시료(등급+TGA) | 불연 단열재(기준안) | M0 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
소형시료(등급+TGA) | EPS 준불연 | M0 | 0.00071024 | 0.0012297 | 3.9037e-05 | 0.0042461 | 0.00028323 | 50.8718 | 2.2543 | 427.148 | 45.7% | 판단 유보
소형시료(등급+TGA) | PIR(PUR) 가연성 | M0 | 0.0083556 | 0.011507 | 0.0027768 | 0.030185 | 0.00087727 | 630.5202 | 134.8032 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
소형시료(등급+TGA) | PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.0007745 | 0.0012308 | 0.00014933 | 0.0037663 | 0.00029829 | 57.5404 | 9.8431 | 424.8834 | 36.3% | 판단 유보
소형시료(등급+TGA) | PF 준불연 외부용 | M0 | 0.0006476 | 0.0012346 | 0.00015139 | 0.0039618 | 0.00030053 | 58.5041 | 9.1594 | 425.5145 | 33.95% | 판단 유보
소형시료(등급+TGA) | PF 준불연 내부용 | M0 | 0.0012859 | 0.0021705 | 0.00033273 | 0.0064568 | 0.00051526 | 108.7169 | 19.9639 | 742.215 | 11.1% | 판단 유보
TGA 단독(게이트 없음) | 불연 단열재(기준안) | M0 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
TGA 단독(게이트 없음) | EPS 준불연 | M0 | 0.0012859 | 0.0016083 | 0.00024314 | 0.0047374 | 0.00042146 | 82.44 | 15.5449 | 526.3739 | 21.85% | 판단 유보
TGA 단독(게이트 없음) | PIR(PUR) 가연성 | M0 | 0.0011927 | 0.001849 | 0.00026965 | 0.0056133 | 0.00044796 | 90.3875 | 16.1972 | 649.3911 | 15.95% | 판단 유보
TGA 단독(게이트 없음) | PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.0007745 | 0.0012308 | 0.00014933 | 0.0037663 | 0.00029829 | 57.5404 | 9.8431 | 424.8834 | 36.3% | 판단 유보
TGA 단독(게이트 없음) | PF 준불연 외부용 | M0 | 0.0006476 | 0.0012346 | 0.00015139 | 0.0039618 | 0.00030053 | 58.5041 | 9.1594 | 425.5145 | 33.95% | 판단 유보
TGA 단독(게이트 없음) | PF 준불연 내부용 | M0 | 0.0012859 | 0.0021705 | 0.00033273 | 0.0064568 | 0.00051526 | 108.7169 | 19.9639 | 742.215 | 11.1% | 판단 유보
중규모 시험 | 불연 단열재(기준안) | M0 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
중규모 시험 | EPS 준불연 | M0 | 0.00043762 | 0.00067953 | 9.374e-05 | 0.0020389 | 0.0001617 | 33.1366 | 6.088 | 224.3321 | 54.6% | 판단 유보
중규모 시험 | PIR(PUR) 가연성 | M0 | 0.0083556 | 0.011497 | 0.0027781 | 0.030138 | 0.00087727 | 629.9001 | 134.7157 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
중규모 시험 | PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.0006476 | 0.00088232 | 0.00010497 | 0.0027371 | 0.00020112 | 41.2561 | 6.8689 | 285.6677 | 52% | 판단 유보
중규모 시험 | PF 준불연 외부용 | M0 | 0.0006476 | 0.0010463 | 0.00011981 | 0.003287 | 0.00024797 | 49.3766 | 8.129 | 358.801 | 41.05% | 판단 유보
중규모 시험 | PF 준불연 내부용 | M0 | 0.0017816 | 0.0028428 | 0.00051087 | 0.0084294 | 0.00064173 | 146.9125 | 30.0147 | 941.4041 | 2.1% | 불충족
통합(TGA+중규모) | 불연 단열재(기준안) | M0 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
통합(TGA+중규모) | EPS 준불연 | M0 | 0.00043762 | 0.00061643 | 8.5454e-05 | 0.0018683 | 0.00014545 | 29.9926 | 5.7957 | 197.5515 | 57.65% | 판단 유보
통합(TGA+중규모) | PIR(PUR) 가연성 | M0 | 0.0083556 | 0.011498 | 0.0027768 | 0.030138 | 0.00087727 | 629.9001 | 134.7157 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
통합(TGA+중규모) | PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.0006476 | 0.00089512 | 0.00010386 | 0.0027691 | 0.00020512 | 41.8276 | 6.9794 | 298.7639 | 50.3% | 판단 유보
통합(TGA+중규모) | PF 준불연 외부용 | M0 | 0.0006476 | 0.0011452 | 0.00014613 | 0.0035799 | 0.00027755 | 54.1811 | 9.4347 | 384.5739 | 36.4% | 판단 유보
통합(TGA+중규모) | PF 준불연 내부용 | M0 | 0.0017832 | 0.0027406 | 0.00048193 | 0.0080396 | 0.00062299 | 143.7022 | 28.2829 | 929.7235 | 3.2% | 불충족
등급만(인증서) | 불연 단열재(기준안) | M1 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
등급만(인증서) | EPS 준불연 | M1 | 8.6161e-05 | 0.00011278 | 1.663e-05 | 0.00032422 | 1.6808e-05 | 5.2951 | 1.3883 | 34.7145 | 97.85% | 충족
등급만(인증서) | PIR(PUR) 가연성 | M1 | 0.0083556 | 0.011507 | 0.0027768 | 0.030185 | 0.00087727 | 630.5202 | 134.8032 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
등급만(인증서) | PIR(PUR) 준불연 | M1 | 8.6161e-05 | 0.0001183 | 1.6769e-05 | 0.0003527 | 1.8281e-05 | 5.6343 | 1.4912 | 39.0281 | 97.4% | 충족
등급만(인증서) | PF 준불연 외부용 | M1 | 9.5735e-05 | 0.00012518 | 2.1057e-05 | 0.00037321 | 2.0451e-05 | 5.9831 | 1.5698 | 42.5186 | 97.2% | 충족
등급만(인증서) | PF 준불연 내부용 | M1 | 8.0636e-05 | 9.4932e-05 | 1.1214e-05 | 0.00027982 | 1.2609e-05 | 4.1567 | 1.1213 | 30.3071 | 98.8% | 충족
소형시료(등급+TGA) | 불연 단열재(기준안) | M1 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
소형시료(등급+TGA) | EPS 준불연 | M1 | 8.2516e-05 | 0.00010055 | 1.3497e-05 | 0.00030117 | 1.3325e-05 | 4.5729 | 1.1176 | 30.9873 | 98.4% | 충족
소형시료(등급+TGA) | PIR(PUR) 가연성 | M1 | 0.0083556 | 0.011507 | 0.0027768 | 0.030185 | 0.00087727 | 630.5202 | 134.8032 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
소형시료(등급+TGA) | PIR(PUR) 준불연 | M1 | 8.4443e-05 | 0.00010764 | 1.9163e-05 | 0.00029919 | 1.3937e-05 | 5.2449 | 1.6376 | 33.626 | 98.7% | 충족
소형시료(등급+TGA) | PF 준불연 외부용 | M1 | 8.0636e-05 | 0.00010579 | 1.9396e-05 | 0.00030486 | 1.4021e-05 | 5.1368 | 1.6152 | 32.7198 | 98.6% | 충족
소형시료(등급+TGA) | PF 준불연 내부용 | M1 | 9.9785e-05 | 0.0001375 | 2.7849e-05 | 0.0003809 | 2.3155e-05 | 6.9799 | 2.0397 | 44.8965 | 96.8% | 충족
TGA 단독(게이트 없음) | 불연 단열재(기준안) | M1 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
TGA 단독(게이트 없음) | EPS 준불연 | M1 | 9.9785e-05 | 0.00012719 | 2.5294e-05 | 0.00034503 | 1.9222e-05 | 6.4868 | 1.9736 | 41.0234 | 97.65% | 충족
TGA 단독(게이트 없음) | PIR(PUR) 가연성 | M1 | 0.0011927 | 0.001849 | 0.00026965 | 0.0056133 | 0.00044796 | 90.3875 | 16.1972 | 649.3911 | 15.95% | 판단 유보
TGA 단독(게이트 없음) | PIR(PUR) 준불연 | M1 | 8.4443e-05 | 0.00010764 | 1.9163e-05 | 0.00029919 | 1.3937e-05 | 5.2449 | 1.6376 | 33.626 | 98.7% | 충족
TGA 단독(게이트 없음) | PF 준불연 외부용 | M1 | 8.0636e-05 | 0.00010579 | 1.9396e-05 | 0.00030486 | 1.4021e-05 | 5.1368 | 1.6152 | 32.7198 | 98.6% | 충족
TGA 단독(게이트 없음) | PF 준불연 내부용 | M1 | 9.9785e-05 | 0.0001375 | 2.7849e-05 | 0.0003809 | 2.3155e-05 | 6.9799 | 2.0397 | 44.8965 | 96.8% | 충족
중규모 시험 | 불연 단열재(기준안) | M1 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
중규모 시험 | EPS 준불연 | M1 | 5.9638e-05 | 7.2826e-05 | 1.4565e-05 | 0.00020222 | 8.0657e-06 | 3.6106 | 1.4205 | 20.2812 | 99.8% | 충족
중규모 시험 | PIR(PUR) 가연성 | M1 | 0.0083556 | 0.011497 | 0.0027781 | 0.030138 | 0.00087727 | 629.9001 | 134.7157 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
중규모 시험 | PIR(PUR) 준불연 | M1 | 8.0636e-05 | 9.2305e-05 | 1.5947e-05 | 0.00025815 | 9.82e-06 | 4.4167 | 1.4994 | 26.8352 | 99.35% | 충족
중규모 시험 | PF 준불연 외부용 | M1 | 8.0636e-05 | 9.7252e-05 | 1.748e-05 | 0.0002813 | 1.1777e-05 | 4.7191 | 1.5465 | 28.8511 | 99.2% | 충족
중규모 시험 | PF 준불연 내부용 | M1 | 0.00010425 | 0.00015261 | 3.0774e-05 | 0.00042266 | 2.8547e-05 | 7.8256 | 2.224 | 51.7721 | 95.65% | 충족
통합(TGA+중규모) | 불연 단열재(기준안) | M1 | 1.764e-05 | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 4.7403e-05 | 1.0625e-06 | 1 | 1 | 1 | 100% | 충족
통합(TGA+중규모) | EPS 준불연 | M1 | 5.9638e-05 | 7.053e-05 | 1.4293e-05 | 0.00018547 | 7.352e-06 | 3.4638 | 1.3905 | 19.7648 | 99.85% | 충족
통합(TGA+중규모) | PIR(PUR) 가연성 | M1 | 0.0083556 | 0.011498 | 0.0027768 | 0.030138 | 0.00087727 | 629.9001 | 134.7157 | 4289.193 | 0.1% | 불충족
통합(TGA+중규모) | PIR(PUR) 준불연 | M1 | 8.0636e-05 | 9.2996e-05 | 1.6196e-05 | 0.00026346 | 9.954e-06 | 4.4901 | 1.4879 | 27.3726 | 99.35% | 충족
통합(TGA+중규모) | PF 준불연 외부용 | M1 | 8.0636e-05 | 0.00010266 | 1.8917e-05 | 0.00029416 | 1.3045e-05 | 4.9656 | 1.6078 | 31.4504 | 98.8% | 충족
통합(TGA+중규모) | PF 준불연 내부용 | M1 | 0.00010426 | 0.00015066 | 3.0366e-05 | 0.00041392 | 2.7778e-05 | 7.6954 | 2.2238 | 50.2649 | 96.1% | 충족
재료 인자 분해 (통합 L1+L2, 몬테카를로 평균): MF = R_S / R_S(불연 기준안), 증가분 = 확산 몫 + 자립 연소(지속) 몫
재료 | 대책 | R_S 평균 | R_S (p_B = 0) | MF | 확산 몫 | 지속 몫
EPS 준불연 | M0 | 0.00061643 | 0.00060518 | 34.9223 | 98.12% | 1.878%
PIR(PUR) 가연성 | M0 | 0.011498 | 0.011493 | 651.3819 | 99.96% | 0.04325%
PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0.00089512 | 0.00078544 | 50.7113 | 87.5% | 12.5%
PF 준불연 외부용 | M0 | 0.0011452 | 0.00052768 | 64.8788 | 45.23% | 54.77%
PF 준불연 내부용 | M0 | 0.0027406 | 0.0020064 | 155.265 | 73.04% | 26.96%
EPS 준불연 | M1 | 7.053e-05 | 7.0107e-05 | 3.9957 | 99.2% | 0.7992%
PIR(PUR) 가연성 | M1 | 0.011498 | 0.011493 | 651.3819 | 99.96% | 0.04325%
PIR(PUR) 준불연 | M1 | 9.2996e-05 | 8.8646e-05 | 5.2685 | 94.23% | 5.773%
PF 준불연 외부용 | M1 | 0.00010266 | 6.8869e-05 | 5.8161 | 60.25% | 39.75%
PF 준불연 내부용 | M1 | 0.00015066 | 0.00014164 | 8.5352 | 93.22% | 6.779%
재료 평균 t600의 불확실성 (90 % 구간 상한/하한 비) — 증거가 쌓일수록 좁아짐
제품 | 등급만 (L0) | TGA (L1) | 중규모 (L2) | 통합 (L1+L2) | 비고
PIR(PUR) 준불연 | 5.2865 | 1.7243 | 1.2407 | 1.2221 | 건물 위험도 구간은 s·빈도가 지배(별도)
PF 준불연 외부용 | 5.2865 | 1.7243 | 1.2407 | 1.2221 | 건물 위험도 구간은 s·빈도가 지배(별도)
PF 준불연 내부용 | 5.2865 | 1.7243 | 1.2407 | 1.2221 | 건물 위험도 구간은 s·빈도가 지배(별도)

## 11_EFFECT비교
⑪ EFFECT(Lamont & Ingolfsson 2018) Tier 2를 이 시험 재료에 적용하면 — 범주형 재료 평가의 한계
가정: 불연 외장재, 공기층 100 mm(> 75 mm), 15층(30–50 m) 주거 all-out, 스프링클러 설치, 외벽 하부 발화원 있음.
재료 | EFFECT 단열재 계열 | 연료(Fig. 33·34) | 발화원 | 수직 연결 | 가능성 | 결과 | EFFECT 판정 | 시험 t600 (s) | R = P×S (최대) | R_S 중규모 기반 (평균) | 재료 인자 MF
EPS 가연성 | SPF/XPS/EPS/PUR | High | Medium (외벽 하부 발화원) | 연결 > 3 m → 한 단계 상향 | High | Moderate–Extreme (주거 all-out, 30–50 m) | D (Substantial) | — | — | — | —
EPS 준불연 | SPF/XPS/EPS/PUR | High | Medium (외벽 하부 발화원) | 연결 > 3 m → 한 단계 상향 | High | Moderate–Extreme (주거 all-out, 30–50 m) | D (Substantial) | 968.4782 | 4 | 0.00067953 | 33.1366
PIR(PUR) 가연성 | PIR/Phenolic 또는 PUR | High | Medium (외벽 하부 발화원) | 연결 > 3 m → 한 단계 상향 | High | Moderate–Extreme (주거 all-out, 30–50 m) | D (Substantial) | 29.9833 | 16 | 0.011497 | 629.9001
PIR(PUR) 준불연 | PIR/Phenolic 또는 PUR | High | Medium (외벽 하부 발화원) | 연결 > 3 m → 한 단계 상향 | High | Moderate–Extreme (주거 all-out, 30–50 m) | D (Substantial) | 1079.4387 | 6 | 0.00088232 | 41.2561
PF 준불연 외부용 | PIR/Phenolic | High | Medium (외벽 하부 발화원) | 연결 > 3 m → 한 단계 상향 | High | Moderate–Extreme (주거 all-out, 30–50 m) | D (Substantial) | 1345.9105 | 4 | 0.0010463 | 49.3766
PF 준불연 내부용 | PIR/Phenolic | High | Medium (외벽 하부 발화원) | 연결 > 3 m → 한 단계 상향 | High | Moderate–Extreme (주거 all-out, 30–50 m) | D (Substantial) | 512.2812 | 12 | 0.0028428 | 146.9125
EFFECT는 정성적 순위 도구입니다(보고서 초록: 통계·시험자료 부족으로 정성 평가 채택). 같은 'D'라도 시험 t600은 30–1350 s, 재료 인자는 33–630배로 갈립니다.
EFFECT 후속 과제(13장): '외벽 시스템 화재시험으로 외장재·단열재·공기층 조합의 점수 보강' → 이 계산서의 중규모·소형시료 자료가 그 근거 역할을 합니다.

## 12_시험계획
⑫ 시험·해석 계획 — 어떤 불확실성을 줄이는가
우선순위 1 = 판정을 바꿀 수 있는 항목(민감도·정보가치 기준).
척도 | 시험·해석 | 규격 | 조건 | 시편·반복 | 산출 지표 | 위험 차원 | 해결하는 불확실성 | 우선순위
L1 | 콘칼로리미터 | ISO 5660-1 (KS F ISO 5660-1) | 50 kW/m² 10분(준불연 판정) + 25·35·65 kW/m²(TRP·CHF) | 100×100 mm, 면재 포함·심재, 각 3회 | t_ig, pHRR, THR_600, EHC, TSP, CO | D1·D2·D3·D6·G | 가연/준불연 게이트, 착화·발열(TGA 사각지대) | 1
L1 | FT-IR (ATR) | 고체 정성분석 (예: ASTM E1252) | 4000–400 cm⁻¹, 분해능 4 cm⁻¹, 32회 누적 | 심재·면재 각 3 위치 | 고분자 식별, 이소시아누레이트·난연(P) 지수 | G (D1·D2) | 제품 식별·난연제 유무 → 전이함수 적용 여부 | 1
L1 | TGA–FTIR (발생가스) | — | N₂·공기, 5 K/min (기존 TGA와 같게), 전송관 200–250 °C | 2회 | HCN·CO·NCO·HCl 발생 온도·상대량 | D6 | 유해가스 → FDS 수율·FED | 2
L1 | TGA–DSC 보완 | ISO 11358-1 · ASTM E1269 / ISO 11357-4 | 초기 질량 기록, 블랭크·사파이어 보정, EPS 가연성 공기 재측정 | 2–3회 | 잔류량(NU_MATL), c_p, 반응열 | D3·D4 (+L3 입력) | '조건부·종점 의존' 판정 해소 | 2
L1 | (선택) MCC | ASTM D7309 | 1 K/s, 750 °C | 3회 | HRC, THR | D2·D3 | r_max 대신 HRC로 확산식 개선 | 3
L1 | (선택) 총발열량 | ISO 1716 | 봄베 열량계 | 3회 | PCS (MJ/kg) | D3 | A2/B 분류 근거 | 3
L1 | (선택) SEM/EDS·XRF | — | 원소 분석 | 2 위치 | P·Br·Al·Mg·Sb | G | 난연제 확인(FT-IR 보완) | 3
L2 | 중공층 시험 보완 | 현행 방법 | 버너 소화 후 60분 관찰, CO/CO₂·열류속 계측, 반복 3회 | 재료당 3회 | B·지속시간, 가스 | D4·D5·D6 | p_B 표본 확대(현재 2–3회) | 1
L2 | EPS 가연성 재시험 | 현행 방법 | 30분 평가 완주 | 2–3회 | t600, B | D2·D4 | 정량평가 제외 해소 | 1
L2 | 배리어·차단재 포함 시험 | 현행 방법 + 층간 배리어 | 배리어 위·아래 열전대 | 재료 2–3종 | 배리어 통과 시각 t_b | — | M1 효과 p_cb·p_e1 근거 | 1
L3 | FDS 중규모 재현 | FDS 6.9 (PyroSim) | 격자 민감도, TGA 반응 입력(PyroSim 자료), 실측 k·ρ·c | 재료 5종 | t600·온도이력 오차 | D1·D2 | 모델 검증(NFPA 551 8.2.2) | 1
L3 | FDS 건물 외벽 시나리오 | FDS 6.9 | IE1 창 분출화염, IE2 외부 화원, 3–6개 층 | 재료 5종 × 2 | 층별 도달시각 → s, 창 열류속, FED | D2·D3·D6 | s (건물 위험도의 최대 불확실성) | 1
L3+ | (선택) 실대형 시험 | KS F 8414 | 2–3종 | 1회 | 층간 확산시간 | D2 | s 직접 보정 | 2

## 13_검증
⑬ 검증 — 엑셀 수식과 파이썬(multiscale.py) 값 비교
두 구현이 같은 값을 내면 계산 단계의 오류가 없다는 근거입니다(NFPA 551 8.2.1.1).
항목 | 파이썬 | 엑셀 | 상대차
σ_rep | 0.092715 | 0.092715 | 9.6006e-13
τ (TGA 예측 편차) | 0.16562 | 0.16562 | 1.5032e-13
준불연 제품 간 SD | 0.50617 | 0.50617 | 0
PIR_SC t600 통합 (s) | 1057.213 | 1057.213 | 9.0329e-15
PIR_SC TGA 무게 w | 0.13547 | 0.13547 | 2.248e-10
PIR_SC z (확산 정합) | 0.86222 | 0.86222 | 4.5667e-11
PIR_SC p_B 통합 | 0.144 | 0.144 | 0
PIR_SC 예측확률 P(k) | 0.5753 | 0.5753 | 0
PF_out t600 통합 (s) | 1334.0671 | 1334.0671 | 3.92e-15
PF_out TGA 무게 w | 0.13547 | 0.13547 | 2.248e-10
PF_out z (확산 정합) | 0.36629 | 0.36629 | 5.0912e-11
PF_out p_B 통합 | 0.975 | 0.975 | 0
PF_out 예측확률 P(k) | 0.91833 | 0.91833 | 3.6298e-11
PF_in t600 통합 (s) | 530.6097 | 530.6097 | 1.1356e-14
PF_in TGA 무게 w | 0.13547 | 0.13547 | 2.248e-10
PF_in z (확산 정합) | -1.4568 | -1.4568 | 4.2066e-13
PF_in p_B 통합 | 0.506 | 0.506 | 0
PF_in 예측확률 P(k) | 0.33314 | 0.33314 | 1.0006e-10
PIR_C z (게이트 없음) | -18.5184 | -18.5184 | 2.0434e-12
EPS_SC z (게이트 없음) | 2.1427 | 2.1427 | 5.9264e-12
EPS_SC 예측확률 P(k) | 0.89538 | 0.89538 | 0
최대 상대차 | 2.248e-10 | 일치