## Slide 1: 소형시료 · 중규모 · 시뮬레이션을 잇는 외벽 화재위험성 평가체계
외벽 화재위험성평가 · 다척도 연계 체계 · 2026-10-23
콘칼로리미터·TGA–DSC·FT-IR → 3 m 중공층 시험 → FDS → 건물 위험도 — 척도마다 위험도를 내고, 같은 단위로 결합
3척도 × 6차원
소형시료 · 중규모 · 시뮬레이션
착화·확산·발열·지속·급발·유해
5.3배 → 1.2배
재료 t600 불확실성(90 % 폭)
등급만 → TGA → 중규모 → 통합
z = -18.5
게이트 없는 TGA의 가연성 오판
콘·FT-IR 게이트가 필요한 근거
함께 드리는 파일: 다척도_위험성평가_계산서.xlsx (콘·FT-IR·시뮬레이션 입력 양식, TGA·중공층 자료, 베이즈 결합·정합성 수식, 위험도 결과)
Notes: [스크립트] - 요청: NFPA 551·EFFECT 같은 틀과 별개로, 소형시료(콘·TGA–DSC·FT-IR), 중규모 성능시험, 시뮬레이션 각각을 통한 위험성평가를 하고 이를 독자 체계로 묶고 싶다. TGA–DSC도 재료 요소로 정량 반영. - 답: 세 척도가 각자 위험도를 내되, 결과를 모두 '중규모 등가값'(층당 확산시간 t600, 자립 연소 확률 p_B)으로 바꿔 같은 건물 위험도 모델에 넣습니다. 그래서 척도끼리 비교·결합·검사가 됩니다. - 순서: 결론(2) → EFFECT 검토(3–4) → 체계(5–6) → 소형시료(7–11) → 결합·정합성(12–13) → 척도별 위험도(14–16) → 시뮬레이션(17–18) → 증거 수준·계획·한계(19–21).

## Slide 2: 척도마다 위험도를 내고 '중규모 등가값'(t600 · pB)으로 결합하는 독자 체계 — TGA–DSC는 확산 · 지속 · 급발 인자로 위험도에 정량 반영되고, 콘 · FT-IR이 게이트 역할을 맡음
결론 — 무엇을 만들었고, 지금 무엇을 말할 수 있나
EFFECT 검토: 재료는 범주로만 다룸
Tier 1 가연 여부, Tier 2 외장재 × 단열재 × 공기층 → Low/Medium/High
보고서 스스로 '정성적'(통계·시험자료 부족) — 콘·FT-IR·TGA는 재료 식별에만 사용
이 시험 5종에 적용하면 모두 연료 High → 판정 D(동일)
실제: 시험 t600 30–1346 s, 재료 인자 33–630배
독자 체계: 척도마다 위험도, 같은 단위로 결합
L1 소형시료 → L2 중규모 → L3 시뮬레이션 → L4 건물 위험도 R = Σ F·C
공통 단위: 층당 확산시간 t600 · 자립 연소 확률 pB (+ 급발 A)
결합: 베이즈(TGA × 시험) · 검사: 정합성 z · 게이트: 등급 · 조성
6개 위험차원(착화·확산·발열·지속·급발·유해)을 척도마다 측정
TGA–DSC는 재료 인자로 정량 반영
rmax,air → t600 (확산), f400,air → pB (지속), 용융형 → 급발 표시
TGA만으로(L1) PF 내부용을 가장 위험한 준불연 제품으로 맞춤(RS 2.2×10−3)
시험과 결합 시 TGA 무게 13.5 % → 재료 t600 90 % 폭 1.22배
지속 몫(대책 없음): PF 외부용 55 %, PF 내부용 27 %
다음: 콘 · FT-IR 게이트, FDS로 s 확정
게이트 없이 TGA만 쓰면 가연성 PIR(PUR) 위험을 6.2배 낮게 봄(판정도 바뀜)
콘(준불연 기준)·FT-IR(난연제)로 가연/준불연을 시료 단계에서 가름
FDS·실대형으로 s를 정하면: EPS ≥ 0.58 · PIR(PUR) ≥ 0.69 · PF 외부용 ≥ 0.94이면 충족
건물 위험도 구간(10–30배)은 s와 빈도가 지배 → 다음 투자 우선
주의 빈도·분기확률은 예시값, 콘·FT-IR·FDS는 미수행(엑셀에 양식·계산식 제공) — 수치는 체계 시연용이며, 자료가 들어오면 같은 절차로 갱신됩니다.
Notes: [스크립트] - 왼쪽 위: EFFECT는 재료를 가연/불연, 그리고 외장재·단열재 계열·공기층 조합의 범주로만 다룹니다. 이 시험 재료에 적용하면 다섯 가지가 모두 같은 판정이 나옵니다. - 오른쪽 위: 우리 체계는 척도마다 위험도를 내되, 그 결과를 모두 t600과 p_B라는 같은 단위로 바꿉니다. - 아래: TGA–DSC는 그 단위를 예측하는 '재료 인자'로 들어가고, 게이트가 없으면 가연성 제품을 크게 오판한다는 것이 이번 자료로 확인됩니다. 다음 투자는 콘·FT-IR(게이트)과 FDS(s)입니다.

## Slide 3: EFFECT는 기존 고층 건물을 줄 세우는 2단계 '정성' 도구 — 재료는 Tier 1에서 가연 여부, Tier 2에서 외장재 등급 × 단열재 계열 × 공기층 두께의 범주(Low/Medium/High)로만 들어감
EFFECT 검토 ① — Lamont & Ingolfsson (2018), NFPA 연구재단 보고서
구조
Arup 개발 · Jensen Hughes 검토, AHP 설문 34명(Arup 20 · JH 10 · NFPA 패널 4)
대상: 18 m 초과 주거 · 업무, 기존 건물 전용, 생명안전만
Tier 1 데스크톱 설문 → 포트폴리오 우선순위 / Tier 2 도면 · 현장 · 시료 · 실험실 시험 / Tier 3 상세 평가(도구 범위 밖)
Process A 외벽 위험(연료·발화원·수직 연결) / B 피난·경보·구획
판정: PAS 79 행렬 확장 → A 사소 … E 용인 불가
정성 방법을 택한 이유: 위험 순위 · 점수에 쓸 통계 · 시험자료 부족(초록)
항목 | 재료가 들어가는 방식
Tier 1 | 단열재 가연? · 외장재 가연? (모름 = High), 수직 연결 여부
Tier 2 (그림 33·34) | 외장재(100 % LDPE / A2 / B / HPL·GRP / 목재 / 불연) × 단열재(PIR·페놀 / EPS·XPS·PUR·SPF / 광물면) × 공기층(25·75 mm) → Low·Medium·High
AHP 가중치 | 외벽 위험 35 % · 피난·경보 37 % · 구획·소화 29 %; 외벽 위험 안에서 구성 재료 29 %(최대), 수직 연결 21 %, 발화원 20 %
실험실 시험(11.2.2) | 콘(pHRR·연소열·질량감소), SEM/EDS, FT-IR, TGA/XRD — 재료 '식별'용, 점수에는 미반영
변수에서 제외(9.3.12) | 층간 방화 · 캐비티 배리어(AHP 가중치 낮음, 현장 확인 어려움), 열차단재(국가별 규정 차이)
후속 과제(13장) | 외장재 · 단열재 · 공기층 조합 점수를 화재시험으로 보강, 소형 발화원 착화, 연기 유해성, Tier 3 체계 → 이 체계의 L2 · 콘(D1) · FT-IR(D6) · 다척도 정량평가가 각각 대응
EFFECT가 남긴 빈자리 = 재료 조합별 시험 근거와 정량 점수 → 이 체계의 소형시료·중규모 자료가 그 자리를 정량으로 채움
Notes: [스크립트] - 보고서 초록이 직접 '통계나 시험 자료가 부족해 정성 평가를 택했다'고 밝힙니다. 그래서 재료는 가연 여부와 범주 조합으로만 들어갑니다. - 흥미로운 점: 콘·FT-IR·TGA를 실험실 시험으로 소개하지만 재료 '식별'에만 쓰고 점수에는 넣지 않습니다. 후속 과제로 '시험으로 조합 점수를 보강하라'고 남겼습니다. 우리 자료가 정확히 그 역할을 합니다.

## Slide 4: 다섯 재료 모두 연료 High · 판정 D(상당)로 같아짐 — 그러나 같은 D 안에서 시험 t600 30–1346 s(45배), 재료 인자 33–630배로 갈림 → 범주형은 제품 차이를 못 봄
EFFECT 검토 ② — 이 시험 재료에 Tier 2를 적용하면
재료 | EFFECT 단열재 계열 | 연료 | 가능성 | EFFECT 판정 | 시험 t600 (s) | R = P×S (최대) | 중규모 기반 RS (평균) | 재료 인자 MF
EPS 준불연 | SPF/XPS/EPS/PUR | High | High | D (상당) | 968 | 4 | 6.8×10−4 | 33
PIR(PUR) 가연성 | PIR/Phenolic 또는 PUR | High | High | D (상당) | 30 | 16 | 1.1×10−2 | 630
PIR(PUR) 준불연 | PIR/Phenolic 또는 PUR | High | High | D (상당) | 1079 | 6 | 8.8×10−4 | 41
PF 준불연 외부용 | PIR/Phenolic | High | High | D (상당) | 1346 | 4 | 1.0×10−3 | 49
PF 준불연 내부용 | PIR/Phenolic | High | High | D (상당) | 512 | 12 | 2.8×10−3 | 147
적용 가정: 불연 외장재, 공기층 100 mm, 15층(30–50 m) 주거·전체 경보(all-out), 스프링클러 설치, 외벽 하부 발화원 있음(발화원 Medium), 연료가 3 m 넘게 수직 연결
EFFECT Tier 2: PIR/페놀은 공기층 75 mm 이하이면 Medium, 이 시험(100 mm)은 High; EPS·XPS·PUR은 공기층과 관계없이 High
재료 인자 MF = 중규모 시험 기반 RS ÷ 불연 단열재 기준안의 RS (예시 건물·빈도, 중앙값)
→ 범주형 평가는 '가연성 PIR(PUR) 30 s 전면 착화'와 'PF 외부용 22분 확산'을 같은 D로 묶음. 정량 재료 인자가 필요한 이유.
Notes: [스크립트] - EFFECT Tier 2 그림 33·34를 이 시험 구성(공기층 100 mm, 외장재 불연 가정)에 적용하면 다섯 재료 모두 연료 High, 판정 D입니다. - 같은 D 안에서 실제 거동은 30초 전면 착화부터 20분 넘는 확산까지 갈립니다. EFFECT의 목적(포트폴리오 우선순위)에는 충분해도, 재료·제품 평가에는 부족합니다.

## Slide 5: 소형시료는 중규모를 '예측', 중규모는 '측정', 시뮬레이션은 건물로 '외삽' — 세 결과가 같은 두 숫자(t600 · pB)로 건물 위험도 모델에 들어가 결합 · 검사됨
다척도 평가체계 — 척도마다 위험도를 내고, 중규모 등가값으로 결합
L1 소형시료
콘 · TGA–DSC · FT-IR
재료 위험 프로파일(6차원)
전이함수 → 예측 t̂600 · p̂B
게이트: 등급(콘) · 조성(FT-IR)
L1 위험도 (예측)
L2 중규모
3 m 중공층 시험
t600 · tig · tsp, 플래그 A · B
P · S · R = P × S
L1 보정 · L3 검증 기준
L2 위험도 (측정)
L3 시뮬레이션
FDS / PyroSim
1단계: 중규모 재현(검증)
2단계: 건물 외벽 3–6개 층
층별 도달시각 → s, 창 열류속, FED
L3 위험도 (외삽)
L4 건물 위험도
NFPA 551 정량법
사건수목 × 층간 확산 모델
2중 몬테카를로
R = Σ F·C, 초과빈도, 판정
최종 판정 + 증거 수준
전이함수
검증 · s
τF 입력
공통 단위 — 중규모 등가값: 층당 확산시간 t600 (3000 mm 600 K 도달) · 자립 연소 확률 pB (버너 소화 후) + 급발 A 표시
게이트
등급(콘 준불연 기준) · 조성(FT-IR 고분자·난연제) → 전이함수 적용 여부
결합
베이즈: ln t600 정규–정규, pB 베타–이항 → 통합 사후분포
검사 · 증거 수준
척도 간 정합성 z, 예측확률 / E0 등급 → E1 소형 → E2 중규모 → E3 시뮬레이션
각 척도의 위험도는 같은 건물·빈도(facade_fra 예시) 위에서 재료 입력만 바꿔 계산 → 척도 사이의 차이는 순수하게 '재료에 대한 지식'의 차이입니다.
Notes: [스크립트] - 네 칸이 네 척도입니다. 각 칸 아래 검은 띠가 그 척도가 내는 위험도입니다. - 핵심은 가운데 띠: 모든 척도가 t600과 p_B라는 같은 두 숫자로 말합니다. 소형시료는 이를 예측하고, 중규모는 측정하고, 시뮬레이션은 건물 규모로 옮깁니다. - 그래서 결합(베이즈), 검사(정합성), 증거 수준 표시가 가능합니다. 게이트는 예측식을 써도 되는 재료인지를 가립니다.

## Slide 6: 확산(D2) · 지속(D4)은 소형 · 중규모 자료가 모두 있어 위험도에 정량 반영 — 착화 · 발열 · 유해(D1 · D3 · D6)는 콘 · FT-IR · FDS가 들어와야 채워지는 칸
6개 위험차원 × 척도 — 무엇으로 재고, 지금 무엇이 있나
위험 차원 | L1 콘 | L1 TGA–DSC | L1 FT-IR | L2 중규모 | L3 시뮬레이션
D1 착화성 | tig, TRP·CHF | Tonset,air (예측력 약함: 시스템 지배) | 난연제 유무 | tig 188–288 s (준불연) | 외벽 착화시각
D2 확산성 | pHRR/tpHRR, b, M | rmax,air → t̂600 (T1) | 이소시아누레이트 지수 | tsp, t600, FRI, P | 층별 도달시각 → s
D3 발열성 | THR600, pHRR, EHC | 절대량 불가(초기 질량 없음) | — | H600, 최고온도 | 외벽 HRR, 창 열류속
D4 지속성 | 연소 종료·작열 | f400,air → p̂B (T2) | — | 플래그 B | 소화 후 연소
D5 급발성 | 용융·적하 | 용융형(f400 < 0.5) (T3) | — | 플래그 A | (모델 한계)
D6 유해성 | CO 수율, TSP | — | HCN·CO·NCO·HCl (EGA) | (미측정) | 위층 FED
G 조성·등급 | 준불연 판정 | 탄화형/용융형 | 고분자·난연제 식별 | 가연성 30 s 전면 착화 | —
자료 있음
시험·해석 필요
해당 없음·불가
건물 모델에 들어가는 자리: D1·D2 → t600 = tig + tsp (τF = s·t600), D4 → pB, D5 → 표시(급발), D3·D6 → 확장 항목(창 파손·유해 노출).
Notes: [스크립트] - 행은 위험의 종류, 열은 척도입니다. 같은 위험을 척도마다 다른 시험으로 잽니다. - 연두 칸이 지금 있는 자료, 분홍 칸이 앞으로 시험·해석으로 채울 칸입니다. 확산·지속은 소형과 중규모 모두 있어 정량 결합이 됩니다.

## Slide 7: 콘은 착화 · 발열, TGA–DSC는 분해 · 산화, FT-IR은 조성을 봄 — 서로의 사각지대를 메워야 소형시료로 중규모 거동을 예측할 수 있음
L1 소형시료 평가 — 세 시험의 역할과 사각지대
콘칼로리미터 (ISO 5660-1)
보는 것: 착화시간, 열방출률(pHRR), 총방출열(THR), 연기·CO
국내 준불연 판정이 콘 기준 → 가연/준불연 게이트
TRP·CHF(다열류속), b·M 지수로 상향 확산 예측
못 보는 것: 분해 단계·탄화층 산화의 온도 구조
TGA–DSC (보유)
보는 것: 분해속도 rmax,air, 고온 산화 몫 f400,air, 용융/탄화형
준불연 탄화형의 확산시간 예측(T1), 지속(T2), 급발(T3)
FDS 반응 입력(PyroSim 자료)
못 보는 것: 기상 난연 효과, 발열 절대량(초기 질량 없음)
FT-IR (ATR · TGA–FTIR)
보는 것: 고분자 종류, 난연제(P=O·C–Cl), 무기 충전재
제품 식별 → 전이함수 적용 여부(게이트 검증)
발생가스(HCN·CO·NCO·HCl) → 유해성, FDS 수율
못 보는 것: 연소 속도·열량(정성·반정량)
사각지대가 실제로 드러난 예 — 가연성 PIR(PUR)
TGA로는 준불연과 큰 차이 없음: 분해 시작은 오히려 높고(공기 463 vs 403 °C), rmax는 0.75 vs 0.58 %/°C → 예측 t600 812 s vs 926 s
중공층 시험은 30 s vs 1079 s(36배 차이), TGA 예측의 1/27 — 차이는 질량감소가 아닌 기상 난연(화염 억제)에서 옴
→ 콘(열방출 · 준불연 판정)과 FT-IR(난연제)이 봐야 하는 영역 = 게이트
Notes: [스크립트] - 세 시험은 서로 다른 것을 봅니다. 콘은 착화와 열방출, TGA는 분해와 산화의 온도 구조, FT-IR은 화학 조성입니다. - 아래 예가 핵심입니다. 가연성 PIR(PUR)은 TGA상 준불연과 큰 차이가 없는데(분해 시작은 오히려 높음), 중공층에서는 준불연보다 36배 빨리 번졌습니다. 난연 처리의 효과는 질량감소가 아니라 불꽃 억제에서 나타나기 때문입니다. 그래서 콘과 FT-IR이 게이트로 필요합니다.

## Slide 8: 50 kW/m2 10분 결과로 가연/준불연을 가르고(게이트), 다열류속 착화시간과 열방출로 착화(TRP·CHF) · 확산(b, M) · 발열(THR) 지표를 계산 — 지금은 자료 없음, 양식과 수식만 준비
L1 콘칼로리미터 — 지표, 계산식, 게이트 (엑셀 2_L1_콘 양식)
차원 | 지표 · 식 | 비고
착화 (D1) | tig(50), TRP = 1/기울기(1/√tig vs q″), CHF = x절편 | 다열류속 25·35·50·65 kW/m2
성장 (D2) | FIGRA콘 = pHRR / tpHRR, tig / pHRR (Petrella) | Schartel & Hull 2007
상향 확산 (D2) | b = kf·Q̇″ − 1 − tb/tig, kf ≈ 0.01 m2/kW, tb = THR/pHRR | b > 0 → 가속 (Quintiere)
중규모 등가 (D2) | M = Q̇″^(1/3)/TRP → t̂600 = 1079 s × (Mref / M)2, ref = PIR(PUR) 준불연 | RISK_MODEL 상대식(잠정)
발열 (D3) | THR600, pHRR, EHC = THR·A/Δm | A = 0.0088 m2
유해 (D6) | CO 수율, TSP (ISO 5660-2) | FDS 수율
게이트: 국내 준불연 기준 (50 kW/m2)
10분 총방출열량 THR600 ≤ 8 MJ/m2
200 kW/m2 초과가 10초 이상 연속되지 않을 것
관통 균열·구멍·용융 없음 (+ 가스유해성 별도)
미달 → 가연성: TGA 전이함수 미적용, 중규모 필수
시험 조건 (권장)
ISO 5660-1, 100 × 100 mm, 면재 포함 · 심재 각각
50 kW/m2 10분 3회 + 25·35·65 kW/m2 착화
같은 제품의 중공층 시험과 짝지어 전이함수 보정
준불연 기준: 국토교통부 고시 「건축자재등 품질인정 및 관리기준」. 콘 자료가 들어오면 엑셀이 지표 · 게이트 · 콘 기반 t̂600을 바로 계산합니다(회색 예시 행 = 가상값).
Notes: [스크립트] - 콘은 국내 준불연 판정의 근거 시험이라 게이트로 바로 씁니다. 등급 인증서 대신 같은 시료로 직접 측정하면 c/sc 판단이 데이터가 됩니다. - 다열류속 착화시간으로 TRP와 CHF를, 열방출로 상향 확산 인자 b와 재료지수 M을 계산합니다. M은 앞서 제안한 상대식으로 중규모 t600을 예측합니다(잠정, 보정 필요).

## Slide 9: ATR로 고분자 · 난연제를 확인해 게이트를 검증하고(선언 제품 = 실제 시료?), TGA–FTIR로 분해 가스(HCN · CO · NCO · HCl)를 측정해 유해성 · FDS 수율에 씀 — 양식 준비
L1 FT-IR — 식별 · 난연제 · 발생가스 (엑셀 4_L1_FT-IR 양식)
대상 | 대역 (cm−1) | 귀속
EPS | 756 · 698, 1601 · 1493 · 1452 | 일치환 벤젠, 방향족 고리
PIR/PUR | 1410 / 1595 | 이소시아누레이트 C–N / 방향족(기준)
PIR/PUR | 1710–1730, 1510–1530, 2270 | C=O, 아마이드 II, 잔류 NCO
PF | 3300(넓음), 1475 · 1440, 1230 | O–H, 메틸렌 가교, 페놀 C–O
인계 난연제 | 1270–1290, 1030–1050 | P=O, P–O–C (TCPP 등)
ATH | 3620 · 3523 · 3450 | O–H (무기 충전재)
대표 흡수대(문헌값) — 실험실 기준 스펙트럼으로 확인 후 사용
정량 지수
이소시아누레이트 지수 = A1410 / A1595 (PIR 정도 ↔ Tonset · f400)
난연(P) 지수 = AP=O / A기준, 무기충전 지수 = AOH / A기준
EGA: 가스별 적분 면적 / 시료 mg (같은 조건 상대 비교)
게이트 규칙 (제안)
선언 고분자 ≠ 판정 → 제품 확인 전 전이함수 보류
난연제 미검출 → 인증서와 무관하게 가연성으로 다룸(보수적)
브롬계는 적외선 감도 낮음 → XRF · SEM/EDS 병행
EGA 대역: CO 2180 · 2110, HCN 713, NH3 966 · 931, –NCO 2270, HCl 2700–3100, CO2 2360
EFFECT 보고서(11.2.2)도 FT-IR을 '재료 식별'에 쓰라고 권하지만 점수에는 넣지 않음 → 이 체계는 식별 결과를 게이트로, 가스를 유해성 입력으로 씀.
Notes: [스크립트] - FT-IR의 첫 역할은 게이트 검증입니다. 시험한 시료가 선언한 제품과 같은지, 난연제가 들어 있는지를 봅니다. - 이소시아누레이트 지수처럼 정량 지수도 만들 수 있어, TGA의 분해 시작 온도·고온 산화 몫과 연결해 볼 수 있습니다. 발생가스 분석은 시뮬레이션의 유해가스 입력이 됩니다.

## Slide 10: 준불연 탄화형 3종은 TGA 전이함수로 t600 · pB를 예측 — 가연성은 게이트로 제외, EPS 준불연은 용융형이라 확산 예측 대신 급발(A)만 표시
L1 TGA–DSC (보유 자료) → 재료 인자와 중규모 등가 예측
재료 | 등급 | Tonset,air (°C) | rmax,air (%/°C) | f400,air | 자료 판정 | 재료형 | 게이트 | t̂600 (s) | P̂ | p̂B (사전) | 급발
EPS 가연성 | c | 275 | 2.438 | 0.026 | 재측정 | 용융형 | 가연성 → 미적용 | (421) | — | 0.05 | A (용융)
EPS 준불연 | sc | 301 | 1.022 | 0.333 | 종점 의존 | 용융형 | 용융형 → 확산 미적용 | (661) | — | 0.05 | A (용융)
PIR(PUR) 가연성 | c | 463 | 0.750 | 0.665 | 신뢰 | 탄화형 | 가연성 → 미적용 | (812) | — | 0.66 | A (가연)
PIR(PUR) 준불연 | sc | 403 | 0.575 | 0.629 | 조건부 | 탄화형 | 적용 | 926 | 2 | 0.29 | —
PF 준불연 외부용 | sc | 340 | 0.406 | 0.703 | 신뢰 | 탄화형 | 적용 | 1261 | 2 | 0.95 | —
PF 준불연 내부용 | sc | 398 | 1.174 | 0.651 | 신뢰 | 탄화형 | 적용 | 664 | 3 | 0.51 | —
t̂600 = tig,sys + Csys / rmax,air (tig,sys 248 s, Csys 423 s·%/°C) — 적용 3종은 해당 제품을 빼고 맞춘 상수로 예측(괄호 = 게이트로 미적용)
p̂B: f400,air 0.60 → 0.70에서 0.05 → 0.95 램프, 무게 2회 시험분(잠정) · 급발: 용융형(f400 < 0.5) 또는 가연성 전면 착화
EPS 가연성: 공기 자료 '재측정' + 가연성 + 용융형 → 소형시료로 판정 불가, 중규모 재시험(30분) 필요
Notes: [스크립트] - 지금 있는 TGA 자료로 재료 인자를 계산한 표입니다. 게이트를 통과한 준불연 탄화형 3종만 예측 t600을 냅니다. - 예측 P 등급은 PF 내부용 3, 나머지 2로 중규모 시험 결과와 같습니다(교차검증 6/6).

## Slide 11: TGA 3식(T1–T3)은 이번 자료로 보정 · 확인됨, 콘 · FT-IR 5식(T4–T8)은 제안 단계 — 중규모 → 건물(s)은 가정이며 L3(시뮬레이션)·실대형 시험으로 대체
전이함수 — 소형시료 지표를 중규모 등가값으로 바꾸는 식
번호 | 연결 | 식 | 적용 범위 | 상태 | 차원
T1 | TGA → 확산 | t̂600 = tig,sys + Csys / rmax,air | 준불연 · 탄화형 |  | D2
T2 | TGA → 지속 | p̂B ~ Beta(n0m, n0(1−m)), m = 램프(f400,air) | 준불연 · 탄화형 |  | D4
T3 | TGA → 급발 | f400,air < 0.5 → 용융형: 확산식 미적용, A 표시 | 전체 |  | D5
T4 | 콘 → 게이트 | 준불연 기준 미달 → 가연성: TGA 미적용 | 전체 |  | G
T5 | 콘 → 확산 | M = Q̇″^(1/3)/TRP → t̂600 ∝ M−2, b > 0 → 가속 | 준불연 |  | D2
T6 | 콘 → 발열 | THR600 ↔ H600 (3000 mm 초과 열량) | 전체 |  | D3
T7 | FT-IR → 게이트 | 식별 일치 · 난연제 검출 → 준불연 처리 확인 | 전체 |  | G
T8 | FT-IR·콘 → 유해 | HCN · CO 발생량 → FDS 수율 → 위층 FED | 전체 |  | D6
S | 중규모 → 건물 | τF = s · t600 · h / 3 m | 전체 |  | D2
보정·검증
잠정
보정·검증
규정 기준
제안
제안
제안
제안
가정
T1 교차검증(제품 제외): 오차 −14 ~ +29 %, P 등급 6/6 일치 · TGA 예측 편차 τ = 0.166 (ln), 시험 반복 편차 σrep = 0.093 (ln)
엑셀 6_전이함수에 상수·통계가 수식으로 들어 있어, 시험이 늘면 σrep · τ가 자동으로 다시 계산됩니다.
Notes: [스크립트] - 전이함수가 이 체계의 '번역기'입니다. 소형시료 숫자를 중규모 등가값으로 바꿉니다. - TGA 식은 이번 자료로 보정과 교차검증까지 했고, 콘·FT-IR 식은 자료가 들어오면 같은 방법으로 보정합니다. 건물로 가는 s는 아직 가정입니다.

## Slide 12: 준불연 탄화형 3종은 예측 구간 안(|z| ≤ 1.5), 가연성 PIR(PUR)은 z −18.5로 완전히 벗어남 — 게이트 없이 TGA를 쓰면 가장 위험한 제품을 가장 크게 오판함
척도 간 정합성 — TGA가 예측한 t600과 중공층 시험의 비교
Chart: 
| 200 | 2000 | 200 | 2000 | 661.1996283255 | 661.1996283255 | 661.1996283255 | 811.7562700107 | 811.7562700107 | 811.7562700107 | 925.76 | 925.76 | 925.76 | 1260.9 | 1260.9 | 1260.9 | 664.06 | 664.06 | 664.06
1:1 | 200 | 2000
band lo | 137.8684 | 1378.6836
band hi | 290.1318 | 2901.3183
pt EPS_SC | 962 | 975
pt PIR_C | 31 | 29
pt PIR_SC | 1068 | 1091
pt PF_out | 1245 | 1455
pt PF_in | 556 | 472
TGA 예측 t600 (s, 로그)
중공층 시험 t600 (s, 로그)
EPS 준불연
PIR(PUR) 가연성
PIR(PUR) 준불연
PF 준불연 외부용
PF 준불연 내부용
미도달(> 30분)
전이함수 적용
게이트로 제외
95 % 구간
재료 | 게이트 | z 확산 | P(k) 지속 | 급발
EPS 준불연 | 용융형 → 미적용 | 2.14 | 0.90 | 용융 / A 2/3
PIR(PUR) 가연성 | 가연성 → 미적용 | −18.52 | n/a | — / A 2/2
PIR(PUR) 준불연 | 적용 | 0.86 | 0.58 | — / A 0/2
PF 준불연 외부용 | 적용 | 0.37 | 0.92 | — / A 0/2
PF 준불연 내부용 | 적용 | −1.46 | 0.33 | — / A 0/2
z = (ln 시험 − ln 예측) / √(τ2 + σrep2/n): |z| ≤ 2 정합, z < −2 위험 과소평가(비보수적), z > 2 과대평가(보수적)
P(k): TGA 사전분포에서 시험의 B 횟수가 나올 확률(≥ 0.05 정합) — 4종 모두 정합
급발 A는 두 기작: 용융형(EPS, TGA로 예측) · 가연성 전면 착화(PIR(PUR), 콘·FT-IR로 예측해야 함)
Notes: [스크립트] - 가로축이 TGA 예측, 세로축이 중공층 시험입니다. 점선 사이가 시험 한 번을 예측할 때의 95 % 구간입니다. - 게이트를 통과한 세 제품은 구간 안에 있습니다. 가연성 PIR(PUR)은 예측 812초, 실측 30초로 z가 −18.5입니다(위험 과소평가). EPS 준불연은 용융형이라 TGA가 위험을 높게 봅니다(z 2.14, 보수적). - 지속성(B)은 네 제품 모두 TGA 사전분포와 시험이 정합합니다.

## Slide 13: TGA는 시험 2회 대비 무게 13.5 % — 통합 t600은 시험값에서 TGA 쪽으로 조금 이동하고, 재료 평균 t600의 90 % 폭은 등급만 5.3배 → TGA 1.72배 → 중규모 1.24배 → 통합 1.22배
베이즈 결합 — TGA 사전분포 × 중공층 시험
확산 ln t600 ~ N(μ, σrep2) 시험별, 사전 μ ~ N(μ0 = ln t̂TGA, τ2) → μpost = w·μ0 + (1 − w)·ȳ, w = (1/τ2) / (1/τ2 + n/σrep2)
지속 pB ~ Beta(a0, b0) (TGA 램프) → Beta(a0 + k, b0 + n − k) (시험 n회 중 B k회)
제품 | t600 TGA | t600 시험 | t600 통합 | pB TGA | B k/n | pB 시험만 | pB 통합
PIR(PUR) 준불연 | 926 | 1079 | 1057 | 0.29 | 0/2 | 0.17 | 0.14
PF 준불연 외부용 | 1261 | 1346 | 1334 | 0.95 | 2/2 | 0.83 | 0.97
PF 준불연 내부용 | 664 | 512 | 531 | 0.51 | 1/2 | 0.50 | 0.51
EPS 준불연 | (용융형) | 968 | 시험값 사용 | 0.05 | 0/3 | 0.13 | 0.02
σrep = 0.093 (시험 반복, 합동) · τ = 0.166 (TGA 예측, 제품 제외) · 준불연 제품 간 SD = 0.506 (등급만 아는 경우)
t600 단위 s · TGA 예측은 해당 제품을 빼고 맞춘 상수 · EPS는 확산 예측 대신 지속(pB)만 TGA가 기여
Chart: 재료 평균 t₆₀₀의 90 % 구간 (상한/하한 비)
| 등급만 (L0) | TGA (L1) | 중규모 (L2) | 통합 (L1+L2)
90 % 폭 | 5.2865 | 1.7243 | 1.2407 | 1.2221
같은 값이 세 제품에 공통(σrep · τ 공유). 건물 위험도의 90 % 구간은 s · 빈도 때문에 여전히 10–30배 → 17–18쪽
엑셀 7_통합(베이즈)에 같은 계산이 수식으로 들어 있고, 13_검증에서 파이썬 값과 일치(최대 상대차 10−10 수준)함을 확인합니다.
Notes: [스크립트] - TGA는 사전분포, 시험은 자료입니다. 시험 두 번의 정밀도가 높아 TGA 무게는 13.5 %지만, 시험이 없는 제품에서는 TGA가 유일한 근거입니다. - 오른쪽 막대: 재료에 대한 지식이 늘수록 t600 불확실성이 5.3배에서 1.2배 폭까지 줄어듭니다.

## Slide 14: 등급만으로는 준불연 4종이 구분되지 않음 → TGA를 더하면 PF 내부용이 가장 위험, 중규모 시험이 확정(불충족) — 통합(L1+L2)은 중규모와 비슷하고 구간이 약간 좁음
척도(증거 수준)별 건물 위험도 — 같은 건물, 재료 지식만 다름
Chart: 
| -0.255 | -0.255 | -0.255 | -0.085 | -0.085 | -0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.255 | 0.255 | 0.255 | 0.745 | 0.745 | 0.745 | 0.915 | 0.915 | 0.915 | 1.085 | 1.085 | 1.085 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.745 | 1.745 | 1.745 | 1.915 | 1.915 | 1.915 | 2.085 | 2.085 | 2.085 | 2.255 | 2.255 | 2.255 | 2.745 | 2.745 | 2.745 | 2.915 | 2.915 | 2.915 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.255 | 3.255 | 3.255 | 3.745 | 3.745 | 3.745 | 3.915 | 3.915 | 3.915 | 4.085 | 4.085 | 4.085 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | 4.745 | 4.745 | 4.745 | 4.915 | 4.915 | 4.915 | 5.085 | 5.085 | 5.085 | 5.255 | 5.255 | 5.255
NC L0 90% | 3.2349e-06 | 4.7403e-05
NC L0 평균 | 1.7651e-05
NC L1 90% | 3.2349e-06 | 4.7403e-05
NC L1 평균 | 1.7651e-05
NC L2 90% | 3.2349e-06 | 4.7403e-05
NC L2 평균 | 1.7651e-05
NC L1+L2 90% | 3.2349e-06 | 4.7403e-05
NC L1+L2 평균 | 1.7651e-05
EPS_SC L0 90% | 8.824e-05 | 0.0057723
EPS_SC L0 평균 | 0.0016371
EPS_SC L1 90% | 3.9037e-05 | 0.0042461
EPS_SC L1 평균 | 0.0012297
불연
(기준안)
EPS
준불연
PIR(PUR)
가연성
PIR(PUR)
준불연
PF
외부용
PF
내부용
RS (층/동·년, 로그; 1E-3 = 10⁻³)
등급만 (L0)
소형시료 TGA (L1)
중규모 (L2)
통합 (L1+L2)
재료 | L1u TGA 단독 | L2
PIR(PUR) 가연성 | 1.8×10−3 | 1.1×10−2
판정 | 판단 유보 | 불충족
게이트 없는 TGA(L1u)는 가연성 PIR(PUR)의 위험을 6.2배 낮게 보고 판정도 '판단 유보'로 틀림
L1 순위: PF 내부용 2.2×10−3 > 다른 준불연 ≈ 1.2×10−3
구간 폭은 모든 수준에서 10–30배 → 재료보다 s·빈도가 지배
Notes: [스크립트] - 재료마다 네 개의 점이 증거 수준입니다. 연한 원은 등급만, 연한 네모는 TGA를 더한 것, 진한 원은 중규모 시험, 마름모는 둘을 결합한 것입니다. 세로선은 90 % 구간입니다. - 등급만으로는 준불연 네 제품이 구분되지 않습니다. TGA만 더해도 PF 내부용이 가장 위험하다는 순위가 나오고, 중규모 시험이 확인합니다. - 오른쪽 표: 게이트 없이 TGA만 쓰면 가연성 PIR(PUR)을 6배 낮게 평가해 판정까지 바뀝니다.

## Slide 15: 대책 없음(M0): 증거가 쌓이면 PF 내부용은 '불충족' 확정, 다른 준불연은 '판단 유보' — 차단재 + 배리어(M1): 모든 증거 수준에서 준불연 '충족', 가연성 '불충족'
판정이 증거 수준에 따라 어떻게 바뀌나 (예시 기준 F(n ≥ 2) ≤ 1×10⁻⁴/동·년, 신뢰 90 %)
M0 대책 없음
등급만
소형(TGA)
TGA 단독
중규모
통합
EPS 준불연
판단 유보
판단 유보
판단 유보
판단 유보
판단 유보
PIR(PUR) 가연성
불충족
불충족
판단 유보
불충족
불충족
PIR(PUR) 준불연
판단 유보
판단 유보
판단 유보
판단 유보
판단 유보
PF 준불연 외부용
판단 유보
판단 유보
판단 유보
판단 유보
판단 유보
PF 준불연 내부용
판단 유보
판단 유보
판단 유보
불충족
불충족
M1 차단재 + 층간 배리어
등급만
소형(TGA)
TGA 단독
중규모
통합
EPS 준불연
충족
충족
충족
충족
충족
PIR(PUR) 가연성
불충족
불충족
판단 유보
불충족
불충족
PIR(PUR) 준불연
충족
충족
충족
충족
충족
PF 준불연 외부용
충족
충족
충족
충족
충족
PF 준불연 내부용
충족
충족
충족
충족
충족
충족 비율(기준을 만족하는 인식론적 표본 비율) ≥ 90 % → 충족, ≤ 10 % → 불충족, 그 사이 → 판단 유보 · 판단 유보 = 이 증거로는 결론 불가 → 다음 시험
TGA 단독(회색 열)은 게이트 없이 쓴 경우 — 가연성 PIR(PUR)을 '판단 유보'로 잘못 봄
Notes: [스크립트] - 칸마다 같은 기준으로 판정했습니다. 증거 수준이 올라갈수록 판정이 확정되는 방향을 볼 수 있습니다. - 대책이 없는 경우 PF 내부용은 중규모 시험에서 불충족으로 확정되고, 다른 준불연 세 제품은 끝까지 판단 유보입니다. 판단을 막는 것은 재료가 아니라 s입니다(18쪽).

## Slide 16: 재료 인자 MF: 가연성 PIR(PUR) 630배, PF 내부용 144배, 나머지 30–54배 — PF 외부용은 위험 증가분의 55 %가 자립 연소(f400,air 높음 · B 2/2)에서 옴
재료 인자 MF와 그 구성 — 확산 몫과 자립 연소(지속) 몫
재료 | 등급만 | TGA | 중규모 | 통합
EPS 준불연 | 68 | 51 | 33 | 30
PIR(PUR) 가연성 | 631 | 631 | 630 | 630
PIR(PUR) 준불연 | 75 | 58 | 41 | 42
PF 준불연 외부용 | 89 | 59 | 49 | 54
PF 준불연 내부용 | 44 | 109 | 147 | 144
MF 중앙값 (대책 없음, 스프링클러 설치) — 불연 단열재 = 1
확산 몫 = (RS(pB = 0) − RS,불연) / (RS − RS,불연), 지속 몫 = 나머지
점추정에서는 진압(15분)이 분출 종료(20분)보다 먼저라 지속이 드러나지 않음 → 몬테카를로 평균으로 계산(진압 지연 사건)
TGA의 f400,air가 이 지속 몫을 예측하는 재료 인자(T2)
Chart: 위험 증가분의 구성 (%, 통합 L1+L2, 대책 없음)
| EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 준불연 외부용 | PF 준불연 내부용
확산 몫 | 98.1223 | 99.9568 | 87.5004 | 45.2337 | 73.0353
지속 몫 | 1.8777 | 0.043245 | 12.4996 | 54.7663 | 26.9647
Notes: [스크립트] - 재료 인자는 '이 재료 때문에 외벽 위험이 몇 배가 되는가'입니다. 증거 수준이 달라도 순위는 같습니다. - 오른쪽은 위험 증가분을 확산과 지속으로 나눈 것입니다. PF 외부용은 확산은 느리지만 소화 후에도 계속 타서, 위험의 절반 이상이 지속에서 옵니다. 이것이 TGA의 고온 산화 몫(f400)이 재료 인자로 의미 있는 이유입니다.

## Slide 17: FDS는 ① 중공층 시험 재현으로 검증한 뒤 ② 건물 외벽 3–6개 층을 계산해 s를 구함 — 건물 위험도의 가장 큰 불확실성(s)을 직접 줄이는 단계
L3 시뮬레이션 평가 — 중규모 재현으로 검증한 뒤 건물 외벽으로 외삽 (엑셀 8_L3_시뮬레이션 양식)
1
입력 준비
반응: TGA → 반응 온도 · 속도 (PyroSim 자료)
열물성: 실측 ρ · cp · k (콘 TRP로 확인)
연소열 · 수율: 콘 EHC, FT-IR · 콘 CO · HCN
2
중규모 재현 · 검증
3 m 중공층 · 30 kW 버너 · 열전대 500–3000 mm
격자 민감도 (중공층 안 1–2 cm)
기준(예시): t600 ±30 %, 최고온도 ±100 K
3
건물 외벽 시나리오
IE1 창 분출화염(최성기 실내 화재)
IE2 외벽 하부 외부 화원
재료 5종 × 2, 배리어 유무
4
위험도로 연결
층별 도달시각 Tj → sj = ΔTj / t600
s 추정 → 판정 경계와 비교(18쪽)
창 열류속 · 위층 FED → 확장 항목
시뮬레이션이 줄이는 것
s: 현재 가정 LogU(0.25, 1) — 건물 위험도 민감도 1위
층마다 t600을 반복하는가, 연속 전선인가(모델 구조)
시뮬레이션의 한계(문서화 필요)
용융·적하(EPS), 면재 박리·낙하는 FDS로 재현 어려움
기상 난연 효과는 반응 입력으로 직접 표현 안 됨 → 콘 HRR로 보정
Notes: [스크립트] - 시뮬레이션은 두 단계입니다. 먼저 중공층 시험을 재현해 모델을 검증하고, 검증된 모델로 실제 건물 외벽을 계산합니다. - 건물 계산에서 층마다 화염이 닿는 시각을 얻으면, 지금 가정으로 두고 있는 s를 실제 값으로 바꿀 수 있습니다. - 용융·적하처럼 FDS가 못 그리는 현상은 한계로 문서에 남기고, 그 부분은 중규모 시험 결과를 우선합니다.

## Slide 18: 판단 유보 3종은 s로 갈림 — 충족: s ≥ 0.58(EPS) · 0.69(PIR(PUR)) · 0.94(PF 외부용) PF 내부용은 s ≤ 0.84이면 불충족(현재 사전분포에서 88 %) · 대책(M1)은 s와 무관하게 충족
L3의 정보가치 — s를 알면 판정이 어떻게 갈리는가 (통합 L1+L2, 대책 없음)
Chart: 
| 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.42 | 0.5 | 0.59 | 0.71 | 0.84 | 1
voi EPS_SC | 0.021 | 0.053 | 0.122 | 0.27 | 0.573 | 0.959 | 0.995 | 0.999 | 1
voi PIR_C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
voi PIR_SC | 0.003 | 0.012 | 0.041 | 0.193 | 0.513 | 0.807 | 0.921 | 0.955 | 0.988
voi PF_out | 0.004 | 0.015 | 0.034 | 0.127 | 0.268 | 0.455 | 0.664 | 0.827 | 0.939
voi PF_in | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.008 | 0.029 | 0.095 | 0.271
충족 경계
불충족 경계
실물/시험 층당 확산시간 비 s (L3 · 실대형으로 확정할 값)
기준 충족 비율
EPS 준불연
PIR 가연성
PIR 준불연
PF 외부용
PF 내부용
재료 | smeet | sfail | L3로 확정될 확률
EPS 준불연 | 0.58 | 0.33 | 61 %
PIR(PUR) 가연성 | — | 1.00 | 100 %
PIR(PUR) 준불연 | 0.69 | 0.38 | 57 %
PF 준불연 외부용 | 0.94 | 0.40 | 38 %
PF 준불연 내부용 | — | 0.84 | 88 %
s ≥ smeet → 충족, s ≤ sfail → 불충족, 사이 → 유보
확정될 확률 = 현재 s 사전분포 LogU(0.25, 1)에서 s가 두 경계 밖에 있을 확률
판단 유보 3종의 결론은 재료 시험보다 s(시뮬레이션·실대형)에 달려 있음
Notes: [스크립트] - 가로축 s를 하나로 정했을 때 기준을 만족하는 비율입니다. 점선 위면 충족, 아래면 불충족입니다. - 판단 유보인 세 준불연 제품은 s가 0.58–0.94 이상이면 충족, 0.33–0.40 이하이면 불충족입니다. 즉 이 제품들의 결론은 재료 시험을 더 해서가 아니라 s를 정해서 나옵니다. - 시뮬레이션의 가치를 숫자로 보인 것입니다. 대책을 넣으면 s와 무관하게 충족이라 시뮬레이션이 필요 없습니다.

## Slide 19: 판정은 가장 높은 증거 수준으로 내리고 수준을 함께 표기(예: '충족 · E2') — 새 제품은 게이트부터 확인 → 소형시료로 끝낼지, 중규모가 필요한지 결정
증거 수준과 판정 규칙 — 새 제품(예: EPS 가연성)은 어떻게 평가하나
수준 | 가진 자료 | 재료 입력 | 쓸 수 있는 판단
E0 | 등급(인증서)만 | 준불연 모집단 분포 · 가연성 DB | 우선순위 선별
E1 | + 소형시료(콘·TGA·FT-IR) | 게이트 통과 시 전이함수 예측 | 준불연 탄화형의 상대 비교
E2 | + 중규모 시험 | 시험 t600 · B, TGA와 결합 | 재료 판정(현재 최고 수준)
E3 | + 시뮬레이션 · 실대형 | s 확정, 층별 시간 | 건물 판정
가연성 등급은 E1으로 끝낼 수 없음(게이트) → E2 필수
정합성 불일치(|z| > 2) → 낮은 수준 결과를 버리고 높은 수준을 따름 + 원인 기록
판단 유보 → 민감도·정보가치가 가리키는 다음 시험
예: EPS 가연성 (TGA만 있고 중공층 기록 4분)
1
게이트(등급)
가연성 → TGA 전이함수 미적용
2
TGA 자료 판정
공기 자료 '재측정' — 쓰기 전 재측정
3
재료형
용융형(f400,air 0.026) → 급발 A 예상
4
콘 · FT-IR
준불연 기준·난연제 확인(등급 재확인)
5
중규모 재시험
30분 평가 완주 → t600 · B → E2 판정
증거 수준과 판정은 NFPA 551 7.3.3.4(정량 결과 문서)의 '모델·자료 평가'와 '한계' 항목에 그대로 기록합니다(facade_fra 서술양식).
Notes: [스크립트] - 판정에는 항상 증거 수준을 붙입니다. 같은 '충족'이라도 E1과 E2는 무게가 다릅니다. - 오른쪽은 실제로 남아 있는 사례입니다. EPS 가연성은 TGA만 있는데 가연성이라 게이트에서 막히고, TGA 공기 자료도 재측정 대상이며, 중공층 기록도 4분뿐입니다. 그래서 체계는 '중규모 재시험이 필요하다'고 답합니다.

## Slide 20: 1순위 = 게이트(콘 · FT-IR) · 지속 표본(중규모 반복) · 대책 근거(배리어) · s(FDS) — TGA 보완과 발생가스 분석은 2순위
시험 · 해석 계획 — 판정을 바꿀 수 있는 것부터
척도 | 시험 · 해석 | 조건 | 차원 | 줄이는 불확실성 | 순위
L1 | 콘칼로리미터 | 50 kW/m2 10분 3회 + 25·35·65 kW/m2 착화 | D1·D2·D3·G | 가연/준불연 게이트, 착화·발열 | 1
L1 | FT-IR (ATR) | 심재·면재 3 위치, 4 cm−1, 32회 | G | 제품 식별·난연제 → 전이함수 적용 | 1
L1 | TGA–FTIR | N2·공기 5 K/min, 전송관 200–250 °C | D6 | 유해가스 → FDS 수율·FED | 2
L1 | TGA–DSC 보완 | 초기 질량, 블랭크·사파이어, EPS 가연성 재측정 | D3·D4 | 잔류량·cp·반응열, 신뢰도 개선 | 2
L2 | 중공층 시험 보완 | 소화 후 60분 관찰, CO/CO2·열류속, 반복 3회 | D4·D5·D6 | pB 표본 확대(현재 2–3회) | 1
L2 | EPS 가연성 재시험 | 30분 평가 완주 | D2·D4 | 정량평가 제외 해소 | 1
L2 | 배리어·차단재 포함 시험 | 층간 배리어 위·아래 열전대 | — | M1 효과 pcb · pe1 | 1
L3 | FDS 중규모 재현 → 건물 | 격자 민감도, 3–6개 층, IE1·IE2 | D2·D3·D6 | s (건물 위험도 1위 불확실성) | 1
L3+ | 실대형 KS F 8414 | 2–3종 | D2 | s 직접 보정 | 2
규격·시편·반복 세부는 엑셀 12_시험계획. 각 시험 결과는 해당 시트(2·3·4·5·8)에 넣으면 전이함수·결합·판정이 다시 계산됩니다(MC 위험도는 multiscale.py 재실행).
Notes: [스크립트] - 순위는 판정을 바꿀 수 있는지로 정했습니다. 게이트, 지속 표본, 대책 근거, s가 1순위입니다.

## Slide 21: 전이함수는 준불연 탄화형 3종(시험 6회)으로 보정한 잠정식이고, 건물 쪽 입력은 예시값 — 체계와 절차는 확정, 숫자는 자료가 늘수록 갱신
한계와 해석 주의
한계
T1·T2는 제품 3종·시험 6회로 보정 → τ·램프 경계는 잠정(시험 추가 시 재계산)
콘·FT-IR·FDS 자료 없음 → T4–T8은 제안식, L3 위험도 미산출
TGA–DSC: 초기 질량·DSC 보정 없음 → 발열 절대량·반응열 미사용
건물 모델: 빈도·분기확률·시간은 예시값, s 가정, 분기 독립
가연성 c 등급 DB는 1종(PIR(PUR)) → 새 가연성 제품은 중규모 필수
해석 주의 · 갱신 방법
판정에는 증거 수준(E0–E3)과 기준·신뢰수준(예시)을 함께 표기
|z| > 2 불일치는 오류가 아니라 '전이함수 적용 범위 밖' 신호 → 게이트 재검토
시험이 늘면: 엑셀에 입력 → σrep·τ·결합 자동 갱신, multiscale.py 재실행으로 위험도 갱신
세 틀의 역할 — 겹치지 않고 이어짐
NFPA 551 (2022) 절차 · 문서
방법을 정하지 않는 가이드: 목표 → 방법 선택 → 문서(7.3.3.4) → 검토(8장). 이 체계의 결과를 담는 그릇(facade_fra 서술양식)
EFFECT (2018) 포트폴리오 선별 · 정성
기존 고층 건물을 A–E로 줄 세움, 재료는 범주. 어느 건물을 먼저 볼지 정하는 1차 선별
이 체계 재료 · 제품 판정 · 정량
소형시료 · 중규모 · 시뮬레이션 → t600 · pB → R = Σ F·C, 증거 수준 표기. EFFECT가 남긴 '재료 조합 점수'를 시험으로 채움
Notes: [스크립트] - 체계 자체(척도, 공통 단위, 결합·검사·게이트)는 자료와 무관하게 쓸 수 있고, 숫자는 시험이 늘수록 바뀝니다. - 아래 세 칸: NFPA 551은 절차와 문서의 틀, EFFECT는 건물 포트폴리오의 1차 선별, 이 체계는 재료·제품을 시험 근거로 정량 판정하는 부분입니다. 서로 대체가 아니라 이어지는 관계입니다.

## Slide 22: 모든 수치는 multiscale.py로 재현되며, 결합·정합성 계산은 엑셀 수식과 일치함
부록 — 식, 상수, 재현
T1 t̂600 = tig,sys + Csys / rmax,air
T2 m = min(0.95, max(0.05, (f400,air − 0.60)/0.10)), pB ~ Beta(2m, 2(1 − m))
결합 w = (1/τ2)/(1/τ2 + n/σrep2), μpost = wμ₀ + (1 − w)ȳ, σpost = (1/τ2 + n/σrep2)^(−1/2)
정합 z = (ȳ − μ0)/√(τ2 + σrep2/n); P(k) = C(n,k)·B(k + a0, n − k + b0)/B(a0, b0)
건물 τF = s·t600·h/3 m, RS = F1[pe C1 + (1 − pe)CL] + F2 pe C2 (facade_fra)
재료 인자 MF = RS/RS,불연; 지속 몫 = (RS − RS(pB = 0))/(RS − RS,불연)
상수 tig,sys 247.5 s, Csys 423.0, σrep 0.0927, τ 0.1656, 제품 간 SD 0.5062
재현 (multiscale_fra/)
python multiscale.py → results/, figures/, report/ms_data.json (MC: 인식론적 2000 × 우연적 400)
python report/build_ms_xlsx.py → 다척도_위험성평가_계산서.xlsx (recalc 후 13_검증)
node report/build_ms_deck.js → 이 덱
자료 출처
tga_dsc (TGA 지표·신뢰도), cavity_fire_index (t600·P·S·R·A), coupled_analysis (tig·tsp), integrated_model (Csys·LOO·B), facade_fra (건물 모델)
Lamont & Ingolfsson (2018), High Rise Buildings with Combustible Exterior Wall Assemblies: Fire Risk Assessment Tool, NFPA/FPRF
L2 모드 = facade_fra/qfra.py와 같은 난수, 결과 일치 확인(상대차 3.2×10−13)
Notes: [스크립트] - 식과 상수, 재현 방법입니다. 엑셀과 파이썬이 같은 값을 내는지 13_검증 시트에서 확인할 수 있습니다.