## Slide 1: 외벽(중공층 외단열) 화재위험성평가의 정량적 방법과 평가 절차
외벽 화재위험성평가 · NFPA 551 정량적 방법 · 2026-10-23
NFPA 551(2022) 5.5 정량적 방법을 외벽에 적용하는 12단계 · EFFECT 요인 연계 · 중공층 시험 자료로 계산한 예제
R = Σ F·C
사건수목 × 층간 확산 모델
NFPA 551 식 5.5.1.2 · 5.5.1.3
12단계
준비 4 · 분석 6 · 문서화·검토 2
단계마다 조항 · 산출물 · 서술 항목
엑셀 = 파이썬
점추정 24경우 재현 일치
최대 상대차 3.7×10−13 (8.2.1.1)
함께 드리는 파일: 외벽_QFRA_계산서.xlsx (수식 계산서 — 노란 칸을 바꾸면 다시 계산) · 외벽_QFRA_서술양식.docx (NFPA 551 7장 보고서 작성 양식과 예문)
Notes: [스크립트] - 질문: NFPA 551의 화재위험성평가 중 정량적 방법을 외벽에 쓰고 싶은데, 정량 평가를 어떻게 서술하고 어떤 절차로 하는지가 없다. - 답: NFPA 551은 '평가를 검토하는 지침'이라 방법을 정하지 않습니다. 그래서 외벽에 맞춘 절차(12단계), 모델(사건수목 + 층간 확산), 서술 양식을 만들었고, 중공층 시험 자료로 끝까지 계산해 보였습니다. - 순서: 결론(2) → NFPA 551·EFFECT에서 무엇을 가져오나(3–5) → 12단계 절차(6–12) → 예제 결과(13–15) → 불확실성·검증(16–17) → 문서화·검토(18–20) → 한계(21) → 부록. [질문 대비] - EFFECT 사용자 가이드 원문은 이번에 받지 못해 공개 자료 기준으로 연계했습니다(5쪽).

## Slide 2: NFPA 551은 정량 평가의 ‘요건’만 주므로, 외벽은 사건수목(빈도) × 층간 확산 모델(결과)로 구성하고 중공층 시험 t600을 층당 확산시간으로 넣어 R = Σ F·C를 계산함
결론 — 무엇을 어떻게 하면 되나
NFPA 551 = ‘평가를 검토하는 법’을 주는 지침
관할기관(AHJ)이 화재위험성평가를 검토·승인할 때 쓰는 지침 (1.1)
방법은 정하지 않음: “does not mandate the methods” (1.2)
정량법 요건: R = Σ Ci Fi (5.5.1.2), 시나리오 군집, 불확실성(4.5), 문서(7.3.3.4), 검토(8.2·8.3)
→ 외벽용 시나리오·모델·입력값·서술은 평가자가 구성해야 함 (이 자료가 그 예)
외벽 정량 평가 = 사건수목 × 층간 확산 모델
빈도 F: 세대 화재 → 창 분출화염(IE1), 외부 발화원 → 외벽 하부(IE2)
결과 C: 발화층 위로 번지는 층 수 n, 피난 전에 화염이 닿는 재실자
재료 입력: t600 = 중공층 화재가 한 층(3 m)을 오르는 시간, 플래그 B = 자립 연소
산출: R = Σ F·C, 초과빈도 F(n), 기준안 대비 RRS, 기준 충족 신뢰수준
예제 결과 (15층 공동주택, 예시 입력)
대책 없음: PIR(PUR) 가연성·PF 내부용 ‘불충족’, 다른 준불연 3종 ‘판단 유보’
차단재 + 배리어: 준불연 4종 모두 ‘충족’ (신뢰 96 % 이상)
가연성 등급은 대책 효과 불인정(근거 시험 없음) → ‘불충족’ 유지
예시 기준: 발화층 위 2개 층 이상 확산 F(n ≥ 2) ≤ 1×10−4/동·년, 신뢰 90 %
판정을 바꾸는 자료 (민감도 상위)
s (3 m 시험 → 실물 층당 시간): 실대형 시험(KS F 8414)으로 보정
λ2 · px (외부 발화원): 국가화재정보시스템 발화 장소(필로티·주차장) 통계
pcb · pe1 (배리어·차단재 효과): 배리어를 넣은 중공층 시험
TFS (진압 개시): 관할 소방서 출동·전개 시간 자료
주의 빈도·분기확률·시간은 절차를 보이기 위한 예시값입니다. 측정값은 t600과 플래그 B뿐 → 국내 통계·실대형 시험으로 바꾼 뒤 결론으로 쓰십시오.
Notes: [스크립트] - 왼쪽 위: NFPA 551 1.2절이 직접 '방법을 정하지 않는다'고 씁니다. 그래서 '서술 방법·절차가 없다'는 느낌이 맞습니다. 대신 정량 평가가 갖춰야 할 요소(5.5)와 문서(7.3.3.4), 검토(8장)는 구체적입니다. - 오른쪽 위: 외벽에 맞춘 구성. 빈도는 사건수목, 결과는 '몇 개 층이 더 타는가'. 재료는 중공층 시험의 t600 하나로 들어갑니다(앞서 제안한 FRI와 같은 생각). - 아래: 예시 입력으로 계산하면 대책이 없을 때 가연성 PIR과 PF 내부용은 예시 기준을 넘고, 차단재·배리어를 넣으면 준불연은 기준 안으로 들어옵니다. 결론을 좌우하는 것은 s(시험→실물), 외부 발화원 빈도, 배리어 효과입니다.

## Slide 3: 정량적 방법은 ‘가능성(빈도)과 결과를 모두 수치로’ 결합하는 방법 — 지금의 R = P × S는 P·S가 모두 결과 쪽 지표(확산 속도·고온 지속)라 빈도 F가 빠져 있음
NFPA 551 표 5.1.2.1 — 화재위험성평가 방법의 다섯 범주
정성적 방법
가능성
정성
결과
정성
출력
시나리오별 결과·상대적 가능성 표, 대책 효과
예
What-if, 위험 매트릭스, 위험 지수, 화재안전개념 트리
현재: R = P×S
준정량적
가능성 방법
가능성
정량
결과
정성
출력
화재 유형·방호 조건별 발생 빈도
예
손실 통계 분석, 단독 사건수목
준정량적
결과 방법
가능성
정성
결과
정량
출력
결정론적 화재 모델 결과 + 정성적 가능성
예
선정한 도전적 시나리오의 구획화재 모델
현재: 중공층 시험
정량적 방법
가능성
정량
결과
정량
출력
손실 기대값, 플래시오버 확률, 다른 층 사망 확률, F–N 곡선, 개인·사회 위험
예
사건수목 + 화재 모델 (원전 노심손상 화재 PRA 등)
목표: 이 자료의 절차
비용편익 방법
가능성
정량
결과
정량 + 비용
출력
위험 감소 수준별 비용, 최적 방호 수준
예
확률·결과·비용 통합 계산 모델
NFPA 551 3.3.14 위험 = 확률과 결과의 쌍. R = P × S의 P는 확산 등급(속도)이고 S는 고온 지속시간이라 둘 다 ‘결과’입니다 → 그대로 두고, 사건이 얼마나 자주 일어나는지(F)를 사건수목으로 더합니다.
정량적 방법의 출력(표 5.1.2.1) 중 외벽에 맞는 것: (3) 다른 층의 피해 확률, (4) 빈도–규모 곡선(F–N), (7) 개인위험도 → 이 예제의 초과빈도 F(n)·RP·IR
Notes: [스크립트] - 표 5.1.2.1의 다섯 범주입니다. 가르는 기준은 가능성과 결과를 정성으로 다루는지 정량으로 다루는지입니다. - 지금까지 한 일: 중공층 시험은 결과를 수치로 주므로 '준정량적 결과' 쪽이고, R = P×S는 등급을 곱한 위험 지수라 정성 범주(위험 지수, 5.2.4)에 가깝습니다. - R = P×S의 P는 이름이 '가능성'처럼 보이지만 실제로는 확산 속도 등급입니다. NFPA 551 정의(3.3.14)로는 위험은 확률과 결과의 쌍이므로, 정량법으로 가려면 빈도를 더해야 합니다.

## Slide 4: NFPA 551은 정량법의 ‘형식’(식·군집·불확실성·문서·검토)은 정해 두었지만 외벽용 시나리오, 분기 구조, 결과 모델, 기준값은 비워 둠 → 이 자료에서 채운 내용
NFPA 551이 주는 것과 외벽 평가에 비어 있는 것
요소 | NFPA 551이 주는 것 (조항) | 외벽에서 비어 있던 것 → 이 자료에서 채운 것
위험의 정의 | Rt = Σ Ci Fi (식 5.5.1.2), 결과가 여럿이면 Σ Σ Cij Fi (5.5.1.3) | 외벽 결과 지표 C → 발화층 위 확산 층 수 n, 노출 인원, (선택) 사망·재산
시나리오 | 대표성 있는 시나리오 군집, 제외 근거 문서화 (5.1.1.5, 5.5.1.1, 7.2.2.6) | 외벽 초기사건 → IE1 세대 화재 → 창 분출, IE2 외부 발화원(필로티·차량·쓰레기) — EFFECT 발화원 항목
빈도 | 통계, 사건수목, 경로 확률 = 분기 확률의 곱 (5.3, 5.3.1.2.2) | 분기 구조와 값 → 스프링클러·최성기·창 분출·중공층 노출 분기, 값은 예시 + 대체할 통계 명시
결과 | 결정론적 화재 모델, 적용 한계, 검증 (5.4, 5.4.4.1, 5.4.9) | 외벽 확산 모델 → t600 = 층당 확산시간, 진압 TFS·배리어 pcb·창→창 도약과 경쟁
허용기준 | 지표 형태(상대·절대), 사전협의에서 결정 (4.4.3, A.5.1.2) | 기준값 → 예시: F(n ≥ 2) ≤ 1×10−4/동·년, 신뢰수준 90 % (협의로 확정)
불확실성 | 우연적·인식론적 구분, 전파, 민감도 (4.5, 5.5.6, A.5.5.6) | 방법 → 2중 몬테카를로(인식론적 2,000 × 우연적 400), 순위상관 민감도
문서 · 검토 | 개념보고서(7.2), 정량 결과 문서(7.3.3.4), 유지관리(7.4), 검증·확인(8.2), 검토 질문(8.3) | 서술 방법 → 서술양식.docx(항목별 쓸 내용·예문), 계산서 8_문서화점검 시트
NFPA 551 1.2: “This guide does not mandate the methods for use in demonstrating acceptable risk; rather, it describes the technical review process and documentation …”
Notes: [스크립트] - 왼쪽 열이 NFPA 551이 실제로 주는 것, 오른쪽 열이 외벽에 적용하려고 이 자료에서 채운 것입니다. - 핵심은 세 가지 빈칸입니다: 외벽 시나리오 목록, 분기 구조와 확률값, 외벽 확산을 계산하는 결과 모델. 기준값은 원래 협의 대상이라 예시만 둡니다.

## Slide 5: EFFECT는 가연성 외벽 건물의 우선순위를 정하는 2단계 ‘정성’ 도구 — 그 요인들을 정량 평가의 초기사건 · 분기확률 · 결과 입력으로 옮기면 선별(EFFECT) → 정량(QFRA)으로 이어짐
EFFECT (Exterior Façade Fire Evaluation Comparison Tool)와의 연계
EFFECT 개요 (공개 자료 기준)
NFPA 후원, Arup이 방법론 개발, FPRF가 검토 주관, Jensen Hughes 동료 검토 (2018)
목적: 가연성 외벽 고층 건물(18 m 초과, 주거·업무) 포트폴리오에서 점검·개선 우선순위
Tier 1: 짧은 객관식 문항 — 외장재·단열재 가연성, 스프링클러, 발화원, 경보설비 형식 → 건물 순위
Tier 2: 우선 건물 상세 평가 — 현장조사, 준공도면, 유지관리 기록, 시료 채취, 실험실 시험
발화원: 실내 화재의 창 분출, 발코니, 차량, 쓰레기 용기
성격: 정성적 위험 순위 (NFPA 551 표 5.1.2.1의 정성 범주)
EFFECT 요인군 | 정량 평가에서의 역할 | 파라미터
외장재·단열재 가연성 | 결과 모델의 재료 입력 | t600 → τF, 플래그 B → pB, 등급(c/sc)
발화원 (실내→창, 발코니, 차량, 쓰레기) | 초기사건과 빈도 | IE1: λ1·pFO·pv / IE2: λ2·px
건물 특성 (높이·용도·재실) | 결과의 크기 | N, nu, 재실자, 확산 띠 세대 na
방화설비 (스프링클러·경보) | 분기확률 · 피난 시간 | ps, RSET
Tier 2 현장조사·시료·시험 | 인식론적 불확실성 축소 | pe (차단재), pcb (배리어), s (시험)
EFFECT Tier 1
정성 선별: 포트폴리오 순위
EFFECT Tier 2
상세 자료: 현장·시료·시험
정량 평가 (이 절차)
R = Σ F·C, 기준 판정
EFFECT 사용자 가이드 원문은 이번에 받지 못했습니다. 위 내용은 NFPA·Arup의 공개 발표 기준입니다. 원문(EFFECT_Users Guide_final)을 주시면 문항·선택지·가중치 단위로 이 대응표와 계산서 입력을 맞춰 갱신합니다.
Notes: [스크립트] - EFFECT는 NFPA가 그렌펠 이후 내놓은 외벽 위험 순위 도구로, Tier 1은 짧은 설문으로 포트폴리오 순위를, Tier 2는 현장 자료로 상세 평가를 합니다. 방법 자체는 정성적입니다. - 그래서 EFFECT를 '대체'하는 것이 아니라, EFFECT가 보는 요인을 정량 평가의 입력 자리로 옮기는 대응표를 만들었습니다(오른쪽). - 흐름: EFFECT로 대상 건물·대안을 고르고(선별), 그 대상에 이 정량 절차를 적용합니다. NFPA 551 5.1.3.1도 선별 목적이면 정성, 확정 평가면 정량을 권합니다. [질문 대비] - 원문 미수령: 업로드 폴더에 파일이 없었고, 이 환경의 네트워크 정책상 nfpa.org 등에 접속할 수 없었습니다. 원문을 다시 올려 주시면 반영합니다.

## Slide 6: 준비 → 분석 → 문서화·검토의 12단계 — 단계마다 조항과 산출물을 정해 두면 그대로 보고서 목차와 검토 대응표가 됨
외벽 정량적 화재위험성평가 — 12단계 절차 (NFPA 551 그림 4.3 흐름을 외벽에 구체화)
준비
1
사전협의 · 문제 정의
4.3, 4.4.1
→ 목적 · 대상 · 범위 · 이해관계자
2
위험요소 정의
4.4.2
→ 노출 대상 · 자극 · 전달 · 반응
3
허용기준 설정
4.4.3, A.5.1.2
→ 지표 · 기준값 · 신뢰수준
4
방법 선정
4.4.4, 5.1.3, 표 5.1.2.1
→ 범주 · 모델 · 적합성 근거
분석
5
시나리오 선정
5.1.1.5, 5.5.1.1
→ 초기사건 · 군집 · 제외 근거
6
빈도 분석
5.3
→ 사건수목 · 경로별 F
7
결과 분석
5.4, 5.4.9
→ 층간 확산 C (시험·모델)
8
위험도 산정
5.5.1
→ R = Σ F·C · 초과빈도
9
불확실성 분석
4.5, 5.5.6
→ 분포 · 신뢰수준 · 민감도
10
검증 · 확인
5.5.9, 8.2
→ 재현 계산 · 시험 비교
문서화
· 검토
11
문서화
7.2, 7.3.3.4, 7.4
→ 개념보고서 · 정량 결과 문서 · 유지관리 매뉴얼
12
검토 · 승인
8.1, 8.3, 4.3.2.3
→ 검토 질문 9개 대응 · 승인 또는 보완
번호는 이 덱의 7–20쪽, 서술양식.docx의 절, 계산서(xlsx)의 시트 번호와 같은 흐름입니다. 결과가 기준을 넘으면 4·7단계로 돌아가 대책(차단재·배리어 등)을 넣고 다시 계산합니다.
Notes: [스크립트] - NFPA 551 그림 4.3의 검토 흐름(범위·개발 → FRA 수행 → 검토·평가)을 외벽 정량 평가의 작업 단계로 풀어 쓴 것입니다. - 각 칸의 아래 줄이 그 단계의 산출물입니다. 산출물을 모으면 7장의 문서 요건이 채워지도록 짰습니다. - 기준을 못 넘으면 대책을 넣고 7단계(결과)부터 다시 계산하는 반복 구조입니다.

## Slide 7: 준비 단계의 산출물은 ‘무엇을, 어디까지, 어떤 지표와 기준으로’ — 특히 허용기준은 분석 전에 관할기관과 합의해야 함(4.4.3.4)
단계 1–4 · 준비 — 외벽에서 정할 것과 예제에서 정한 것
단계 | 외벽에서 정할 것 | 예제에서 정한 것
1 문제 정의 4.3, 4.4.1 | 평가 목적(대안 비교 · 기존 건물 우선순위 · 동등성 입증), 대상 건물과 외벽 시스템, 평가 범위와 제외 범위, 이해관계자(4.2) | 중공층 외단열 5종 × 대책 2안 비교 · 15층 공동주택(세대 60, 재실 150명) · 사용 단계의 외벽 경로만(실내 연기 확산·공사 중 화재 제외)
2 위험요소 4.4.2 | 노출 대상(4.4.2.1) · 화재 자극(열·연기·가스, 4.4.2.2) · 전달 현상(4.4.2.3) · 대상의 반응과 기준(4.4.2.4) | 발화층 위 재실자 · 화염과 열(낙하물 포함) · 창 분출 → 외장·중공층 → 수직 확산 → 창으로 재유입 · 피난 완료(RSET) 전에 화염이 닿는가
3 허용기준 4.4.3, A.5.1.2 | 지표(확산 범위 · 개인위험도 · 기준안 대비), 기준값, 불확실성을 판정에 넣는 방식(신뢰수준). 규정·성능기준·합의값·표준 중 근거(4.4.3.5) | 주 지표: F(n ≥ 2) ≤ 1×10−4/동·년 (A.5.1.2(6) 확산 범위), 신뢰수준 90 % — 예시값 · 보조: 개인위험도 IR(HSE 10−6·10−4 참고), 불연 기준안 대비 RRS
4 방법 4.4.4, 5.1.3 | 범주(표 5.1.2.1), 모델과 입력 자료, 적용 범위, 선택 근거, 사용할 소프트웨어(6.2.4.2) | 정량적 방법 = 사건수목 + 층간 확산 결과 모델 + 2중 몬테카를로 · 근거: 중공층 시험(층당 시간)과 화재 통계(빈도)를 직접 결합 · 파이썬 qfra.py, 엑셀 계산서
허용기준은 예시값입니다. 실제 기준은 규정·관할기관 협의로 정하고(4.4.3.3), 개념보고서(7.2.2.4)에 근거와 함께 적습니다.
Notes: [스크립트] - 1단계는 목적을 하나로 정하는 것이 중요합니다. '재료 대안 비교'인지 '기존 건물 우선순위'인지에 따라 기준안과 지표가 달라집니다. - 3단계 허용기준은 분석 전에 정합니다. 결과를 보고 기준을 고르면 검토에서 받아들여지지 않습니다. 이 예제는 A.5.1.2의 '확산 범위' 지표를 주 지표로 썼습니다. [질문 대비] - HSE R2P2(2001): 개인위험도 10^-6/년 이하는 '일반적으로 허용', 10^-4/년은 일반인 '허용 한계'.

## Slide 8: 외벽을 화염에 노출시키는 초기사건 두 가지로 군집하고, 발화층·방호 상태·재료 반복시험으로 세분 — 제외한 시나리오는 이유와 함께 문서에 남김
단계 5 · 시나리오 선정과 군집 (5.1.1.5, 5.5.1.1, 7.2.2.6)
IE1
세대 화재 → 창 분출화염
발화층 1–15층 균등
스프링클러 · 최성기 · 창 파손 분기를 거쳐 외벽 노출
창→창 도약 확산이 함께 일어남
EFFECT: 실내 화재의 창 분출
IE2
외부 발화원 → 외벽 하부
필로티·주차 차량, 쓰레기, 외부 설비
1층에서 시작, 세대 스프링클러와 무관
EFFECT: 차량 · 쓰레기 용기 · 발코니
국내 사례: 의정부(2015) · 제천(2017) — 1층 필로티 발화 후 외벽 확산
군집 기준 (5.5.1.4)
초기사건 IE1 · IE2
발화층: IE1은 15개 층 균등(가중치 wj = (N − j)/N), IE2는 1층
방호 상태: 스프링클러(B1/B0), 개구부 차단재·층간 배리어(M0/M1)
재료: 반복시험 하나하나를 같은 무게의 사건으로(우연적 변동)
군집 빈도 = 군집에 든 시나리오 빈도의 합 (5.1.1.5.3)
제외 · 보류한 시나리오 | 근거
공사 중 화재 | 사용 단계 평가 범위 밖 → 별도 평가
방화 · 다중 발화 | 비현실적으로 가혹 (5.5.1.1)
발코니 화재 | IE3로 추가 가능(발화층 균등, 스프링클러 무관) — 예제 생략
인접 건물 복사열 · 강풍 | 별도 군집으로 추가 가능
실내 연기 확산 | 외벽 경로 밖 → 실내 FRA와 결합
시나리오를 너무 줄이면 위험을 낮게 봅니다(5.5.8). 제외는 ‘비현실적으로 가혹’ 또는 ‘충분히 드묾’일 때만, 근거를 적어서(7.2.2.6).
Notes: [스크립트] - 외벽 위험의 출발점은 '외벽이 화염에 노출되는 사건'입니다. EFFECT가 보는 발화원도 실내 화재의 창 분출과 외부 화원(차량·쓰레기·발코니)으로 나뉩니다. - IE2는 국내에서 의정부·제천처럼 1층 필로티에서 시작해 외벽을 타고 올라간 사례가 있어 따로 둡니다. 세대 스프링클러로 막을 수 없는 경로라는 점이 중요합니다. - 제외 목록은 반드시 문서에 남깁니다. 검토자는 '왜 이 시나리오가 없는가'를 묻습니다.

## Slide 9: 외벽이 화염에 노출되는 빈도: IE1 1.3×10−4, IE2 6.0×10−4 /동·년 (예시 입력) — 세대 스프링클러는 IE1만 줄이므로 외부 발화원이 더 큰 몫을 차지함
단계 6 · 빈도 분석 — 사건수목 (5.3, 경로 확률 = 분기 확률의 곱)
IE1
세대 화재
λ1 × 세대 수 U
1.2×10−2/년
스프링클러 제어 실패
× (1 − ps)
1.2×10−3/년
최성기 도달
× pFO
1.8×10−4/년
창 분출 = F1
× pv
1.3×10−4/년
제어 → 실내 국한
최성기 전 소화
창 유지 → 실내
중공층 노출 → 외벽 + 도약
× pe0
1.1×10−4/년
노출 안 됨 → 도약만
× (1 − pe0)
1.3×10−5/년
IE2
외부 발화원 화재
λ2
2.0×10−3/년
외벽 화염 노출 = F2
× px
6.0×10−4/년
떨어져 있음 → 영향 없음
중공층 노출 → 외벽
× pe0
5.4×10−4/년
노출 안 됨 → 확산 없음
× (1 − pe0)
6.0×10−5/년
예시 입력: λ1 = 2×10−4/세대·년, U = 60, ps = 0.90, pFO = 0.15, pv = 0.70, λ2 = 2×10−3/동·년, px = 0.30, pe0 = 0.90
B0 (스프링클러 없음): F1 = 1.3×10−3/년 (10배)
M1 (개구부 차단재): pe0 0.90 → pe1 0.30, 준불연만 인정
가정: 분기는 서로 독립(5.3.1.2.2) — 독립이 아니면 조건부 확률로 넣음
빨간 칸(중공층 노출)이 다음 단계 결과 모델의 ‘외벽 경로’로, 회색 칸은 ‘도약만’ 또는 ‘확산 없음’으로 이어집니다. 값은 계산서 3_사건수목과 같습니다.
Notes: [스크립트] - 위가 IE1, 아래가 IE2입니다. 왼쪽에서 오른쪽으로 분기 확률을 곱하면 각 끝 칸의 연간 빈도가 됩니다(5.3.1.2.2). - 스프링클러가 있는 건물에서는 IE1이 1/10로 줄어 외벽 노출 빈도가 IE2보다 작아집니다. 그래서 외부 발화원(필로티·주차)이 외벽 위험의 큰 몫이 됩니다. 단, 이것은 예시 입력의 결과이므로 국내 통계로 확인해야 합니다. - 빨간 칸만 외벽(중공층) 경로로 넘어가고, 나머지는 창→창 도약만 일어나거나 확산이 없습니다.

## Slide 10: 중공층 화재는 τF = s·t600마다 한 층씩 오르고 진압·배리어·화원 소멸에서 멈춤 — 창→창 도약과 겨뤄, 먼저 닿은 층에 피난 전 재실자가 있으면 ‘노출’
단계 7 · 결과 분석 — 층간 확산 모델 (중공층 t600 = 층당 확산시간)
k − 1
k (발화층)
k + 1
k + 2
k + 3
k + 4
중공층 경로: 층당 τF = s·t600
층 경계 배리어: 막을 확률 pcb (M1)
창→창 도약: 층당 pL, τL
분출화염 (IE1) 또는 외부 화원 (IE2)
진압 TFS · 피난 RSET와 경쟁
층당 확산시간 τF = s · t600 · h / 3 m (s: 실물/시험 보정 0.25–1, 가정)
중공층 경로가 오르는 층 수 nF = 내림[ min(TFS, Tstop) ÷ τF ], Tstop = te (비자립) 또는 ∞ (자립: 플래그 B)
배리어 aj = (1 − pcb)j (j ≤ nF일 때, 아니면 0) — 층 경계마다 독립으로 막음
창→창 도약 bj = pLj (j ≤ nL일 때), nL = 내림[TFS ÷ τL]
j개 층 이상 확산할 확률 P(n ≥ j) = wj [1 − (1 − aj)(1 − bj)], wj = (N − j)/N (IE1) 또는 1 (IE2)
노출 인원 층 j에 먼저 닿은 경로의 도달시각 < RSET → 그 층의 na × 세대당 재실자
기존 제안과의 관계 FRI = tref / t600(기준시간 동안 오르는 층 수) → tref 대신 진압 시각 TFS와 확률적으로 경쟁
결과는 ‘외벽 노출 사건 1회당 기대값’입니다. 같은 식이 계산서 4_결과모델에 셀 수식(SUMPRODUCT)으로 들어 있어 값을 바꿔 가며 확인할 수 있습니다.
Notes: [스크립트] - 왼쪽 그림: 발화층 k의 분출화염(또는 1층 외부 화원)이 중공층에 들어가면, 중공층 화재는 한 층을 τ_F마다 오릅니다. τ_F는 3 m 중공층 시험의 t600에 실물 보정 계수 s를 곱한 값입니다. - 멈추는 조건은 셋: 소방 진압(T_FS), 층 경계의 배리어(p_cb), 그리고 자립 연소가 안 되는 재료는 분출화염이 끝나는 시각(T_stop)입니다. 플래그 B가 있는 재료는 화원이 꺼져도 계속 오릅니다. - 창→창 도약은 불연 외벽에서도 일어나는 기본 경로라 따로 계산하고, 둘 중 먼저 닿는 쪽으로 노출을 셉니다. [질문 대비] - s를 0.25–1로 둔 이유: 30 kW 버너보다 실제 창 분출화염이 크므로 실물에서는 더 빠를 수 있다는 가정입니다. 가장 큰 불확실성이고, 실대형 시험으로 보정해야 합니다(16쪽).

## Slide 11: 재료는 t600(층당 확산시간)과 플래그 B(자립 연소)로만 들어감 — 외벽 노출 1회당 확산 층 수: PIR(PUR) 가연성 7.0, PF 내부용 2.6, 다른 준불연 0.7–0.9
단계 7 · 시험 자료가 결과 모델에 들어가는 방식
재료 | 등급 | 시험 t600 (s) | τF (s), s = 0.5 | 자립 연소 k/n → pB | E[확산 층 수] 배리어 없음 / 있음 | P(n ≥ 2) | E[노출 인원]
불연 단열재(기준안) | 불연 | — | 중공층 경로 없음 | — | 0.14 (도약만) | 0.00 | 0.7
EPS 준불연 | sc | 962 / 미도달 / 975 | 481 / ∞ / 488 | 0/3 → 0.125 | 0.67 / 0.30 | 0.00 | 3.3
PIR(PUR) 가연성 | c | 31 / 29 | 16 / 15 | 0/2 → 0.167 | 7.00 / 인정 안 함 | 0.87 | 35.0
PIR(PUR) 준불연 | sc | 1068 / 1091 | 534 / 546 | 0/2 → 0.167 | 0.93 / 0.38 | 0.00 | 4.7
PF 준불연 외부용 | sc | 1245 / 1455 | 623 / 728 | 2/2 → 0.833 | 0.93 / 0.38 | 0.00 | 4.7
PF 준불연 내부용 | sc | 556 / 472 | 278 / 236 | 1/2 → 0.500 | 2.60 / 0.48 | 0.87 | 13.0
EPS 가연성 | c | 기록 240 / 262 s | 산정 불가 | — | 정량평가 제외 — 30분 기록으로 재시험 필요 (6.2.1.3 자료 부족) |  | 
E[확산 층 수]·P(n ≥ 2)·E[노출 인원]: IE1(세대 화재) 외벽 노출 1회당, 점추정(TFS = RSET = 15분, 분출 지속 20분, τL = 12분), 발화층 15개 층 균등, 노출 인원은 층당 5명(2세대 × 2.5명) 기준
pB = (k + ½)/(n + 1): 반복 2–3회에서 0/2를 ‘절대 안 됨’으로, 2/2를 ‘항상’으로 단정하지 않기 위한 추정(Jeffreys) · EPS 준불연 #2는 30분 안에 3000 mm 600 K에 이르지 않아 ‘다음 층으로 오르지 않는 사건’으로 넣음
가연성 등급의 ‘배리어 있음’은 인정 안 함: 3 m 중공층이 30 s 만에 전면 화염이 된 재료에 배리어가 듣는다는 시험 근거가 없음(5.1.4.5 신뢰도·효과).
Notes: [스크립트] - 재료가 모델에 들어가는 통로는 t600과 플래그 B 두 개뿐입니다. τ_F는 t600에 s를 곱한 값으로, s = 0.5이면 PF 내부용은 층당 약 4분, PIR(PUR) 가연성은 15초입니다. - 그래서 외벽이 노출된 한 번의 사건에서 PIR(PUR) 가연성은 평균 7개 층(15층 건물에서 발화층 위 전체), PF 내부용은 2.6개 층이 번집니다. 나머지 준불연은 진압 전에 한 층 정도입니다. - 배리어(M1)를 넣으면 준불연은 0.3–0.5층으로 줄어듭니다. 가연성은 근거가 없으므로 효과를 주지 않았습니다.

## Slide 12: PF 준불연 내부용(스프링클러 설치, 대책 없음): RS = 1.8×10−3층/동·년, F(n ≥ 2) = 6.4×10−4/동·년 → 예시 기준의 6배, 83 %가 외부 발화원(IE2)
단계 8 · 위험도 산정 — R = Σ F·C를 한 재료로 손계산 (8.2.1.2 단계별 확인)
① F1 = λ1 · U · (1 − ps) · pFO · pv = 2.0×10−4 × 60 × 0.10 × 0.15 × 0.70 = 1.26×10−4 /년
② F2 = λ2 · px = 2.0×10−3 × 0.30 = 6.00×10−4 /년
③ C (노출 1회당 확산 층 수, 4_결과모델): IE1 외벽+도약 2.600 · 도약만 0.140 · IE2 외벽 2.750
④ RS = F1 [pe C1 + (1 − pe) CL] + F2 pe C2
= 1.26×10−4 × (0.9 × 2.600 + 0.1 × 0.140) + 6.0×10−4 × 0.9 × 2.750
= 2.97×10−4 + 1.48×10−3 = 1.78×10−3 층/동·년
⑤ F(n ≥ 2) = 1.26×10−4 × 0.9 × 0.867 + 6.0×10−4 × 0.9 × 1.000 = 6.38×10−4 /년
⑥ 판정(점추정) 6.4×10−4 > 1×10−4 → 불충족 · IE2 비중 83 %
전체 재료 · 점추정 (B1 · M0)
재료 | RS | F(n ≥ 2) | RRS | IE2
불연 단열재 | 1.8×10−5 | 0 | 1 | 0 %
EPS 준불연 | 4.4×10−4 | 0 | 25 | 82 %
PIR(PUR) 가연성 | 8.4×10−3 | 6.4×10−4 | 474 | 90 %
PIR(PUR) 준불연 | 6.5×10−4 | 0 | 37 | 83 %
PF 준불연 외부용 | 6.5×10−4 | 0 | 37 | 83 %
PF 준불연 내부용 | 1.8×10−3 | 6.4×10−4 | 101 | 83 %
RRS = RS ÷ 불연 기준안의 RS (도약만, IE2 확산 없음)
F(n ≥ 2) = 0인 재료도 MC에서는 0이 아님 → 15쪽
같은 값이 계산서 5_위험도(수식)와 파이썬 point_estimate.csv에 있고, 7_검증 시트에서 두 값이 일치함을 확인합니다(17쪽).
Notes: [스크립트] - NFPA 551 8.2.1.2(각 계산 단계 확인)를 직접 보이는 쪽입니다. 사건수목에서 F를, 결과 모델에서 C를 가져와 R = Σ F·C를 손으로 계산했습니다. - PF 내부용은 점추정으로 R_S 1.8e-3층/년, 2개 층 이상 확산 빈도 6.4e-4/년으로 예시 기준 1e-4를 넘습니다. 기여의 83 %가 IE2(외부 발화원)입니다. - 오른쪽 표에서 PIR(PUR) 준불연·PF 외부용·EPS 준불연은 점추정 F(n≥2)가 0입니다. 진압 시각을 중앙값 15분 하나로 놓았기 때문이며, 분포를 넣으면 0이 아닙니다(15쪽).

## Slide 13: 순위: PIR(PUR) 가연성 ≫ PF 내부용 > PF 외부용 ≈ PIR(PUR) 준불연 > EPS 준불연 — 차단재 + 배리어(M1)로 준불연 RS는 1/9–1/19, 가연성은 효과 불인정
예제 결과 ① — 외벽 확산 위험도 RS와 90 % 구간 (2중 몬테카를로, 스프링클러 설치)
Chart: 
| -0.17 | -0.17 | -0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 5.17 | 5.17 | 5.17
NC M0 90% | 3.2349e-06 | 4.7403e-05
NC M0 평균 | 1.7651e-05
NC M1 90% | 3.2349e-06 | 4.7403e-05
NC M1 평균 | 1.7651e-05
EPS_SC M0 90% | 9.374e-05 | 0.0020389
EPS_SC M0 평균 | 0.00067953
EPS_SC M1 90% | 1.4565e-05 | 0.00020222
EPS_SC M1 평균 | 7.2826e-05
PIR_C M0 90% | 0.0027781 | 0.030138
PIR_C M0 평균 | 0.011497
PIR_C M1 90% | 0.0027781 | 0.030138
PIR_C M1 평균 | 0.011497
불연
(기준안)
EPS
준불연
PIR(PUR)
가연성
PIR(PUR)
준불연
PF
외부용
PF
내부용
RS (층/동·년, 로그; 1E-3 = 10⁻³)
M0 대책 없음 (평균, 세로선 = 90 % 구간)
M1 차단재 + 배리어 (점선 = 90 % 구간)
재료 | M0 평균 | M1 평균 | 감소
불연 단열재 | 1.8×10−5 | 1.8×10−5 | —
EPS 준불연 | 6.8×10−4 | 7.3×10−5 | ÷9.3
PIR(PUR) 가연성 | 1.1×10−2 | 1.1×10−2 | ÷1.0
PIR(PUR) 준불연 | 8.8×10−4 | 9.2×10−5 | ÷9.6
PF 준불연 외부용 | 1.0×10−3 | 9.7×10−5 | ÷10.8
PF 준불연 내부용 | 2.8×10−3 | 1.5×10−4 | ÷18.6
PF 외부용은 자립 연소(B 2/2) 때문에 진압이 늦은 사건에서 계속 올라가 평균이 PIR(PUR) 준불연보다 큼 — 점추정(중앙값)에서는 둘이 같았음
90 % 구간 폭이 10–30배 → 판정은 평균 하나가 아니라 ‘기준을 만족하는 비율’로 함(15쪽)
Notes: [스크립트] - 점이 평균, 세로선이 인식론적 90 % 구간입니다. 왼쪽 진한 원이 대책 없음(M0), 오른쪽 빈 네모가 차단재 + 배리어(M1)입니다. - 순위는 기존 R = P×S와 같은 방향입니다. 다른 점은 PF 외부용: 자립 연소 플래그 B가 '위험도'에 숫자로 들어가, 진압이 늦은 사건에서 계속 올라가는 몫이 반영됩니다. - 구간이 넓은 것은 입력이 예시값이고 범위를 넓게 잡았기 때문입니다. 그래서 판정은 신뢰수준으로 합니다.

## Slide 14: n ≥ 2에서 PIR(PUR) 가연성·PF 내부용은 예시 기준의 6–9배, 다른 준불연은 기준 근처 — 차단재 + 배리어(M1)에서 준불연은 0.8–2.9×10−5/동·년으로 기준 아래
예제 결과 ② — 초과빈도 곡선 F(발화층 위 확산 ≥ n) (MC 평균, 스프링클러 설치)
Chart: M0 · 대책 없음
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
M0 NC | 1.6499e-05 | 1.0625e-06 | 8.15e-08
M0 EPS_SC | 0.00041977 | 0.0001617 | 5.9145e-05 | 2.0779e-05 | 7.8491e-06 | 4.1269e-06 | 2.311e-06 | 1.4018e-06 | 8.775e-07 | 5.704e-07 | 3.849e-07 | 2.669e-07 | 1.967e-07 | 1.467e-07
M0 PIR_C | 0.00088894 | 0.00087727 | 0.00086753 | 0.00085791 | 0.00084829 | 0.00083866 | 0.00082895 | 0.00081911 | 0.00080905 | 0.00079869 | 0.00078715 | 0.00077377 | 0.00075902 | 0.00074312
M0 PIR_SC | 0.00057021 | 0.00020112 | 6.7209e-05 | 2.1758e-05 | 9.6306e-06 | 4.9624e-06 | 2.8093e-06 | 1.6799e-06 | 1.0416e-06 | 6.752e-07 | 4.608e-07 | 3.256e-07 | 2.428e-07 | 1.996e-07
M0 PF_out | 0.00058908 | 0.00024797 | 0.00010621 | 4.8675e-05 | 2.3779e-05 | 1.2283e-05 | 6.7402e-06 | 3.9284e-06 | 2.4482e-06 | 1.6712e-06 | 1.2039e-06 | 9.346e-07 | 7.421e-07 | 6.07e-07
M0 PF_in | 0.0008507 | 0.00064173 | 0.00043814 | 0.00029499 | 0.0001975 | 0.00013244 | 8.9501e-05 | 6.1176e-05 | 4.2862e-05 | 3.0898e-05 | 2.2884e-05 | 1.712e-05 | 1.294e-05 | 9.8818e-06
M0 기준 | 0.0001
발화층 위로 번진 층 수 n
F (/동·년, 로그)
Chart: M1 · 개구부 차단재 + 층간 배리어
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
M1 NC | 1.6499e-05 | 1.0625e-06 | 8.15e-08
M1 EPS_SC | 6.3425e-05 | 8.0657e-06 | 1.133e-06 | 1.662e-07 | 2.7e-08
M1 PIR_C | 0.00088894 | 0.00087727 | 0.00086753 | 0.00085791 | 0.00084829 | 0.00083866 | 0.00082895 | 0.00081911 | 0.00080905 | 0.00079869 | 0.00078715 | 0.00077377 | 0.00075902 | 0.00074312
M1 PIR_SC | 8.0965e-05 | 9.82e-06 | 1.2937e-06 | 1.797e-07 | 3.53e-08
M1 PF_out | 8.309e-05 | 1.1777e-05 | 1.9251e-06 | 3.612e-07 | 7.59e-08 | 1.74e-08
M1 PF_in | 0.00011346 | 2.8547e-05 | 7.5552e-06 | 2.1337e-06 | 6.308e-07 | 1.931e-07 | 6.1e-08 | 1.98e-08
M1 기준 | 0.0001
발화층 위로 번진 층 수 n
F (/동·년, 로그)
PIR(PUR) 가연성: M1 = M0
(대책 효과 불인정)
불연 기준안
EPS 준불연
PIR 가연성
PIR 준불연
PF 외부용
PF 내부용
예시 기준 (n = 2)
곡선은 인식론적 평균. 90 % 구간은 계산서 6_불확실성(MC)·figures/fig1_exceedance.png. 1×10−8 아래는 그리지 않음.
Notes: [스크립트] - 가로축은 발화층 위로 번진 층 수 n, 세로축은 그 이상 번지는 사건의 연간 빈도입니다. 정량법 출력의 'F–N 곡선'(표 5.1.2.1의 (4))을 외벽 확산 범위로 그린 것입니다. - 왼쪽(대책 없음): 가연성 PIR은 n과 상관없이 거의 수평입니다. 한 번 들어가면 건물 끝까지 갑니다. PF 내부용도 천천히 떨어집니다. - 오른쪽(대책 있음): 준불연은 배리어가 층마다 막아 곡선이 급하게 떨어집니다.

## Slide 15: 대책 없음: PIR(PUR) 가연성·PF 내부용 ‘불충족’, 준불연 3종 ‘판단 유보’(충족 41–55 %) — 차단재 + 배리어로 준불연 4종 ‘충족’(96–100 %), 가연성은 ‘불충족’
예제 결과 ③ — 허용기준 판정: 점추정과 불확실성을 넣은 판정
재료 | 대책 | F(n ≥ 2) 점추정 | F(n ≥ 2) MC 평균 [5 – 95 %] | 기준 충족 비율 | 판정 (신뢰 90 %)
불연 단열재(기준안) | M0 | 0 | 1.1×10−6 [9×10−8 – 3×10−6] | 100.0 % | 
 | M1 | 0 | 1.1×10−6 [9×10−8 – 3×10−6] | 100.0 % | 
EPS 준불연 | M0 | 0 | 1.6×10−4 [2×10−6 – 6×10−4] | 54.6 % | 
 | M1 | 0 | 8.1×10−6 [4×10−7 – 3×10−5] | 99.8 % | 
PIR(PUR) 가연성 | M0 | 6.4×10−4 | 8.8×10−4 [2×10−4 – 2×10−3] | 0.1 % | 
 | M1 | 6.4×10−4 | 8.8×10−4 [2×10−4 – 2×10−3] | 0.1 % | 
PIR(PUR) 준불연 | M0 | 0 | 2.0×10−4 [2×10−6 – 8×10−4] | 52.0 % | 
 | M1 | 0 | 9.8×10−6 [3×10−7 – 4×10−5] | 99.4 % | 
PF 준불연 외부용 | M0 | 0 | 2.5×10−4 [1×10−5 – 9×10−4] | 41.0 % | 
 | M1 | 0 | 1.2×10−5 [6×10−7 – 4×10−5] | 99.2 % | 
PF 준불연 내부용 | M0 | 6.4×10−4 | 6.4×10−4 [1×10−4 – 2×10−3] | 2.1 % | 
 | M1 | 1.9×10−5 | 2.9×10−5 [3×10−6 – 9×10−5] | 95.7 % | 
충족
충족
판단 유보
충족
불충족
불충족
판단 유보
충족
판단 유보
충족
불충족
충족
판정 규칙(예시): 인식론적 표본 2,000개 중 F(n ≥ 2) ≤ 1×10−4인 비율이 90 % 이상 → 충족, 10 % 이하 → 불충족, 그 사이 → 판단 유보(자료를 더 모아야 결론이 나는 상태)
점추정의 함정: PIR(PUR) 준불연·PF 외부용·EPS 준불연은 점추정 0인데 MC 평균 1.6–2.5×10−4 — 진압이 늦어지는 꼬리 사건을 중앙값 하나로는 볼 수 없음(A.5.5.6)
Notes: [스크립트] - 같은 기준을 점추정과 몬테카를로로 판정한 표입니다. 점추정으로는 준불연 3종이 '충족'처럼 보이지만, 분포를 넣으면 기준을 만족하는 비율이 41–55 %로 '판단 유보'입니다. - 판단 유보는 실패가 아니라 '이 입력 수준으로는 결론을 못 낸다'는 뜻이고, 무엇을 측정해야 결론이 나는지는 다음 쪽 민감도가 알려 줍니다. [질문 대비] - 90 %라는 신뢰수준과 1e-4라는 기준은 모두 예시입니다. 관할기관과 정할 값입니다(4.4.3.4).

## Slide 16: 결론을 가장 크게 흔드는 입력은 s(3 m 시험 → 실물)와 외부 발화원 빈도 λ2 — 대책(M1)을 넣으면 배리어 효과 pcb와 차단재 효과 pe1이 커짐
단계 9 · 불확실성과 민감도 — 우연적·인식론적 분리 (4.5, 5.5.6, A.5.5.6)
인식론적 (바깥 루프 2,000)
더 알면 줄어드는 불확실성
λ1, λ2, ps, pFO, pv, px, pe0, pe1, pcb, pL, s, TFS·RSET·τL의 중앙값, pB ~ Beta(k + ½, n − k + ½)
우연적 (안쪽 루프 400, LHS)
화재마다 달라지는 변동
TFS·RSET·τL (로그정규), 분출 지속 te (균등), 어떤 반복시험처럼 거동하는지, 자립 연소 B
위험도 = 우연적 변동에 대한 기대값(안쪽), 그 위험도의 분포 = 인식론적 불확실성(바깥)
모든 재료가 같은 표본을 써서(공통 난수) 재료 간 비교가 정밀함
입력 | M0 대책 없음 |  |  |  |  | M1 차단재 + 배리어 |  |  |  | 
 | EPS 준불연 | PIR 가연성 | PIR 준불연 | PF 외부용 | PF 내부용 | EPS 준불연 | PIR 가연성 | PIR 준불연 | PF 외부용 | PF 내부용
s | −0.67 | +0.04 | −0.70 | −0.63 | −0.49 | −0.40 | +0.04 | −0.48 | −0.40 | −0.11
λ2 | +0.56 | +0.92 | +0.52 | +0.57 | +0.71 | +0.52 | +0.92 | +0.51 | +0.55 | +0.68
px | +0.24 | +0.35 | +0.22 | +0.25 | +0.29 | +0.22 | +0.35 | +0.22 | +0.23 | +0.27
TFS | +0.15 | −0.01 | +0.16 | +0.28 | +0.17 | +0.18 | −0.01 | +0.17 | +0.25 | +0.09
pcb | −0.03 | −0.05 | −0.02 | −0.03 | −0.04 | −0.36 | −0.05 | −0.35 | −0.36 | −0.49
pe1 | −0.01 | −0.03 | −0.00 | −0.01 | −0.01 | +0.23 | −0.03 | +0.23 | +0.23 | +0.27
λ1 | +0.13 | +0.07 | +0.12 | +0.10 | +0.11 | +0.26 | +0.07 | +0.23 | +0.20 | +0.17
pFO | +0.12 | +0.06 | +0.12 | +0.09 | +0.10 | +0.22 | +0.06 | +0.20 | +0.18 | +0.16
ps | −0.09 | −0.05 | −0.08 | −0.06 | −0.07 | −0.19 | −0.05 | −0.17 | −0.15 | −0.13
pB | +0.12 | −0.03 | +0.14 | +0.13 | +0.18 | +0.05 | −0.03 | +0.08 | +0.07 | +0.04
값: log RS와의 순위상관 ρ (주황 +: 클수록 위험 증가, 청록 −: 클수록 감소)
자료 보강 우선순위 ① s → 실대형 시험(KS F 8414) 2–3종 ② λ2·px → 국가화재정보시스템 발화 장소 통계
③ pcb·pe1 → 배리어·차단재를 넣은 중공층 시험 ④ TFS → 관할 소방서 출동·전개 시간
Notes: [스크립트] - NFPA 551 A.5.5.6은 우연적(무작위) 불확실성과 인식론적(지식 부족) 불확실성을 구분하라고 합니다. 2중 몬테카를로가 그 구분을 그대로 구현합니다. - 오른쪽 표는 어떤 입력을 알게 되면 결론이 가장 많이 바뀌는지를 보여 줍니다. 대책이 없을 때는 s와 λ2, 대책이 있을 때는 p_cb와 p_e1이 큽니다. - 그래서 다음 시험은 '배리어를 넣은 중공층 시험'과 '실대형 시험'이 가장 값어치가 큽니다.

## Slide 17: 검증: 엑셀 수식과 파이썬이 독립적으로 같은 값 (최대 상대차 3.7×10−13) 확인: ‘3 m 시험 = 1개 층’ 외삽은 미확인 → 실대형 시험·PyroSim 비교가 다음 단계
단계 10 · 검증과 확인 (5.5.9, 8.2) — 계산이 맞는가, 모델이 현실을 대표하는가
검증 (Verification, 8.2.1) — 완료
8.2.1.1 대체 계산 재현 엑셀 수식 3,986개 vs 파이썬 — 24경우 × 5지표 120개 값, 최대 상대차 3.7×10−13
8.2.1.2 단계별 확인 PF 내부용 손계산(12쪽) = 계산서 5_위험도 = point_estimate.csv
몬테카를로 내부 확인 우연적 변동을 0으로 두면 MC 결과가 점추정과 같음(상대차 0, qfra.py의 assert)
표본 수 확인 안쪽 표본 1,000개(무작위)와 400개(LHS)의 RS 평균 차이 1.5 % 이내
확인 (Validation, 8.2.2) — 계획
시험과 비교 (8.2.2.2) 재료 입력이 시험값 자체라 3 m 안에서는 일치. ‘한 층씩 τF로 오른다’는 외삽은 2개 층 이상 실대형 시험(KS F 8414)으로 확인
대체 모델 비교 (8.2.2.1) PyroSim(FDS)으로 분출화염 → 중공층 확산을 계산해 τF와 s 비교(면재·마감층 포함 모델, 앞선 PyroSim 자료)
TGA 예측식의 범위 미시험 준불연 제품의 t600 추정에 쓸 수 있음(교차검증 P등급 6/6, 오차 −14 – +29 %); 가연성은 불가(예측 777 s → 실측 30 s)
실제 화재와 비교 국내 외벽 화재의 층간 확산 시간·층 수와 정성 비교
NFPA 551 5.5.9: 정량법은 ‘제대로 구성되면 실제 위험을 정확히 대표’한다고 받아들여지지만, 결과·빈도 추정에 쓴 모델의 확인 근거는 함께 제출해야 함.
Notes: [스크립트] - 검증은 '식을 제대로 풀었는가', 확인은 '식이 현실을 대표하는가'입니다(3.3.18–3.3.19). - 검증은 끝났습니다: 엑셀과 파이썬을 따로 짜서 120개 값이 수치 오차 수준에서 같습니다. 검토자가 엑셀만 열어도 같은 숫자가 나옵니다. - 확인은 남았습니다: 3 m 시험을 한 개 층으로 보고 층마다 같은 시간으로 오른다고 본 가정이 가장 약한 고리이며, 실대형 시험이나 PyroSim 계산으로 확인해야 합니다.

## Slide 18: 개념보고서는 ‘분석 전에 합의할 것’ 8항목, 정량 결과 문서는 ‘분석에서 나온 것’ 8항목 — 서술양식.docx에 항목마다 쓸 내용 · 작성 방법 · 예문을 넣어 둠
단계 11 · 문서화 — 무엇을 어떻게 서술하나 (7.2 개념보고서, 7.3.3.4 정량 결과 문서)
개념보고서 (7.2) — 분석 전, 관할기관과 합의
7.2.2.1 참여자 | 평가자·검토자의 학력, FRA 경력, 자격(1.4)
7.2.2.2 범위·목적 | 목적, 건물·외벽 시스템, 사용 단계, 외벽 경로만
7.2.2.3 목표 | 발화층 위 재실자 보호, 확산 층 수 제한
7.2.2.4 허용기준 | F(n ≥ 2) ≤ 기준값, 신뢰수준, 근거
7.2.2.5 위험요소 | 노출 대상 · 자극 · 전달 · 반응(4.4.2)
7.2.2.6 시나리오 | IE1 · IE2, 군집 근거, 제외와 이유
7.2.2.7 방법 | 사건수목 + 층간 확산 모델 + 2중 MC, 적합성
7.2.2.8 자료 출처 | 통계·시험·가정값, 예시값 표시
정량 결과 문서 (7.3.3.4) — 분석 후 제출
7.3.3.4.1 빈도·확률 | 경로별 F와 기간(/동·년), 사건수목
7.3.3.4.2 결과 | 군집별 C와 대표성(반복시험 가중)
7.3.3.4.3 위험도 | R = Σ F·C, 시나리오 대표성
7.3.3.4.4 불확실성 | 구분·전파·민감도·신뢰수준
7.3.3.4.5 SW·모델 평가 | 버전, 검증 결과, 적용 범위
7.3.3.4.6 한계 | 3 m → 1개 층 외삽, 예시 입력 등
7.3.3.4.7 결론 | 기준 대비 판정, 목적 달성 정도
7.3.3.4.8 참고문헌 | 도면·시험성적서·통계·기준(판/연도)
예문 (7.3.3.4.3) “PF 준불연 내부용 외단열을 적용한 15층 공동주택의 외벽 확산 위험도는 1.8×10−3층/동·년(점추정)이며, 이 중 83 %는 외부 발화원(IE2)에서 기인한다. 사건수목의 두 초기사건은 외벽을 화염에 노출시키는 모든 사용 단계 시나리오를 포함하도록 선정하였다(5.5.1.1).”
Notes: [스크립트] - '서술 방법이 없다'에 대한 직접 답입니다. NFPA 551 7장이 무엇을 써야 하는지는 항목으로 정해 두었고, 이를 외벽 정량 평가에 맞게 풀었습니다. - 왼쪽은 분석 전에 관할기관과 합의하는 개념보고서, 오른쪽은 분석 결과를 담는 정량 결과 문서입니다. 항목별 예문은 서술양식.docx에 있습니다.

## Slide 19: 외벽 평가는 평가 때의 재료·차단재·배리어·발화원 관리가 그대로일 때만 유효 — 지킬 조건, 점검, 변경 관리, 재평가 계기를 매뉴얼에 적음
단계 11 · 운영 · 유지관리 매뉴얼 (7.4)과 이행 (7.5) — 평가가 유효하려면 지켜야 할 조건
7.4.2 한계·가정 목록
외장재·단열재가 평가한 제품(시험 시편과 같은 구성)일 것
개구부 차단재·층간 배리어가 설계대로 시공되고 관통부가 없을 것
필로티·외벽 하부에 차량·쓰레기 등 가연물을 두지 않을 것(IE2 빈도 가정)
세대 스프링클러가 작동 상태일 것(IE1 분기)
7.4.3 변경 관리
외장 교체·리모델링·창호 교체
설비 관통부 추가, 발코니 확장·용도 변경
→ 위 변경 전 영향 평가, 필요하면 재평가
변경 이력을 평가 문서에 기록
7.4.4 점검·유지관리
배리어·차단재: 관통부·시공 하자 정기 점검
스프링클러: 작동 시험(신뢰도 ps 근거)
필로티 주차·적치물 점검
점검 결과로 ps·pe·pcb 가정을 갱신
7.5 이행
점검 기록 제출 주기와 담당
미이행 시 조치(관할 규정 연계)
사후 발견(제품 리콜, 시공 하자) 시 재평가
재평가 계기를 계약·관리 규약에 반영
NFPA 551 8.3 검토 질문 (7)–(9): 운영·유지관리 매뉴얼, 변경 관리 지침, 점검·시험·유지관리 프로그램이 있는가.
Notes: [스크립트] - 외벽 평가 결과는 조건부입니다. 배리어가 뚫리거나 필로티에 차량을 세우면 가정한 확률이 바뀝니다. - 그래서 7.4는 어떤 조건을 지켜야 하고, 무엇이 바뀌면 다시 평가하는지를 매뉴얼로 남기라고 합니다. 검토 질문 9개 중 3개가 여기에 해당합니다.

## Slide 20: 관할기관은 직접 검토하거나 제3자(동료 검토·계약 검토)에 맡김 — 검토 질문 9개의 답 위치를 미리 표로 붙이면 검토가 빨라짐
단계 12 · 검토와 승인 (8.1, 8.3) — 검토 질문 9개와 답하는 위치
검토 방식 (8.1)
직접 검토 관할기관이 자원이 있을 때 문서를 직접 검토(8.1.1)
동료 검토 제3자가 의견서 제출, 판단은 관할기관(8.1.2.1). 검토자는 평가에 관여하지 않은 같은 수준의 전문가
계약 검토 제3자가 승인·보완·반려까지 결정(8.1.2.2)
검토 기법 (8.2) 검증: 대체 계산·단계 확인·표본 감사 / 확인: 대체 모델·시험 비교·실증
8.3 | 검토 질문 | 답하는 위치
(1) | 평가 목적이 명시되었는가 | 서술양식 1.2 · 이 덱 7쪽
(2) | 평가 범위가 명시되었는가 | 서술양식 1.2
(3) | 방법과 적합성 근거가 있는가 | 서술양식 1.7 · 이 덱 3·10쪽
(4) | 한계가 명시되었는가 | 서술양식 2.6 · 이 덱 21쪽
(5) | 분석 결과가 포함되었는가 | 계산서 5_위험도 · 6_불확실성(MC)
(6) | 결론이 포함되었는가 | 서술양식 2.7 · 이 덱 15쪽
(7) | 운영·유지관리 매뉴얼이 있는가 | 서술양식 3.1 · 이 덱 19쪽
(8) | 변경 관리 지침이 있는가 | 서술양식 3.2
(9) | 점검·시험·유지관리 프로그램이 있는가 | 서술양식 3.3
계산서 8_문서화점검 시트에 7.2 · 7.3.3.4 · 7.4 · 8.3 항목과 상태(완료/작성 중/미작성/해당 없음)를 기록할 수 있습니다.
Notes: [스크립트] - 8.3의 질문 9개는 검토자가 반드시 묻는 것들입니다. 각 질문의 답이 문서 어디에 있는지 표로 붙이면 검토 기간이 줄어듭니다. - 동료 검토자는 평가에 관여하지 않은 사람이어야 합니다(8.1.2.1).

## Slide 21: 가장 약한 고리는 ‘3 m 중규모 시험 = 1개 층, 층마다 같은 시간’이라는 외삽과 예시 입력값 — 실대형 시험 · 화재 통계 · 배리어 시험이 들어오면 같은 절차로 결론이 확정됨
한계 (7.3.3.4.6)와 다음 단계
한계
3 m 중공층 시험을 ‘1개 층 확산’으로 외삽, 층마다 같은 τF (s = 0.25–1 가정)
빈도·분기확률·시간은 예시값 — 국내 통계 미반영
분기 독립 가정, 수평 확산·바람·낙하물 미고려
노출 = 피난 완료 전 화염 도달(연기 영향 제외), 사망 환산 pd는 가정
반복시험 2–3회 → t600·pB 표본이 작음, EPS 가연성은 자료 없음
다음 단계
EFFECT 사용자 가이드 원문 → 문항·가중치 대응표와 입력 갱신
국가화재정보시스템: 공동주택 화재 · 발화 장소(필로티·주차장) 빈도 → λ1, λ2
실대형 시험(KS F 8414) 2–3종 → s 보정(가장 큰 불확실성)
배리어·차단재를 넣은 중공층 시험 → pcb, pe1 (배리어 재착화 시간 tb)
EPS 가연성 재시험(30분 기록) · 필요하면 비용편익(5.6)으로 대책 비교
입력을 바꾸면: 계산서(xlsx) 노란 칸 → 점추정 즉시 갱신 / qfra.py의 PARAMS → MC·민감도·그림 갱신.
Notes: [스크립트] - 한계는 숨기지 않고 문서에 씁니다(7.3.3.4.6). 이 예제의 결론은 입력값에 따라 바뀔 수 있습니다. - 다음 단계는 민감도 순서와 같습니다: 실대형 시험으로 s를, 화재 통계로 외부 발화원 빈도를, 배리어 시험으로 대책 효과를 확정합니다.

## Slide 22: 측정값은 t600·플래그 B뿐, 나머지는 예시값 — 대체할 자료를 함께 적어 둠 (6.2.1.3)
부록 A — 기호와 입력값 (예시값과 대체할 자료)
기호 | 항목 | 단위 | 값 | 범위 | NFPA 551 | 근거 · 대체할 자료
λ1 | 세대 화재 발생빈도 | /세대·년 | 2.0×10−4 | 1.0×10−4 – 4.0×10−4 | 5.3.1.1 | 예시값. 국가화재정보시스템(NFDS) 공동주택 화재 건수 ÷ 세대 수(주택총조사)로 대체
λ2 | 외부 발화원 화재빈도(외벽 하부) | /동·년 | 2.0×10−3 | 5.0×10−4 – 8.0×10−3 | 5.3.1.1, 6.2.1.3 | 예시값(자료 부족). 필로티·주차 차량, 쓰레기, 외부 설비 화재 통계로 대체
ps | 스프링클러 작동·제어 확률 | – | 0.9 | 0.8 – 0.97 | 5.1.4.5 | 예시값. 국내 스프링클러 작동·효과 통계로 대체
pFO | 제어 실패 화재의 최성기 도달 확률 | – | 0.15 | 0.05 – 0.3 | 5.1.1.4 | 예시값. NFDS 연소 확대 범위(발화실 밖 확대) 비율로 대체
pv | 최성기 화재의 창 분출화염 확률 | – | 0.7 | 0.5 – 0.9 | 4.4.2.3 | 예시값. 창호 형식(복층유리·방화유리) 반영
px | 외부 화원의 외벽 노출 확률 | – | 0.3 | 0.1 – 0.6 | 4.4.2.3 | 예시값. 화원–외벽 거리, 필로티 구조 반영
pe0 | 중공층·단열재 노출 확률(차단재 없음) | – | 0.9 | 0.7 – 1 | 4.4.2.3 | 개구부 주위·하부가 열려 있을 때. 현장조사(EFFECT Tier 2 수준)로 확인
pe1 | 중공층·단열재 노출 확률(불연 차단재 설치) | – | 0.3 | 0.1 – 0.5 | 5.1.4.5 | 예시값. 차단재 시공 품질·시험 근거로 대체
pcb | 캐비티 배리어가 한 층 경계를 막을 확률 | – | 0.7 | 0.4 – 0.9 | 5.1.4.5 | 예시값. 배리어를 넣은 중공층 시험·실대형 시험(KS F 8414)으로 대체
pL | 창→창 도약 확산 확률(한 층) | – | 0.15 | 0.05 – 0.3 | 4.4.2.3 | 예시값. 스팬드럴 높이·발코니 유무 반영
τL | 도약 확산 한 층 소요시간(중앙값) | 분 | 12 | 8 – 20 | 5.4 | 예시값. 구획화재 성장시간(FDS·CFAST)으로 대체
TFS | 외벽 화재 진압 유효 시각(중앙값, 분출 기준) | 분 | 15 | 10 – 25 | 5.1.1.4 | 예시값. 관할 소방서 도착시간 + 전개시간(고가사다리 도달 높이 포함)으로 대체
RSET | 상부층 피난 완료 시각(중앙값, 분출 기준) | 분 | 15 | 10 – 25 | 4.4.2.4 | 예시값. 경보 방식·재실자 특성으로 피난 계산해 대체
s | 실물/시험 층당 확산시간 비(τ = s·t600) | – | 0.5 | 0.25 – 1 | 5.4.4, 6.2.2.5 | 가정. 3 m·30 kW 시험을 실물 분출화염 조건으로 옮기는 계수. 실대형 시험(KS F 8414)으로 보정
pd | 노출 재실자 사망 확률(선택) | – | 0.05 | 0.01 – 0.2 | A.5.1.2 | 예시값. 인명 지표로 환산할 때만 사용
F2* | 허용기준 예시: 발화층 위 2개 층 이상 확산 빈도 | /동·년 | 1.0×10−4 | 고정 | 4.4.3, A.5.1.2 | 예시값(규제 기준 아님). 사전협의에서 정함
Notes: [스크립트] - 계산서 1_입력과 같은 표입니다. 범위는 몬테카를로의 인식론적 범위이고, 분포는 확률은 삼각, 빈도·s는 로그균등입니다.

## Slide 23: 이 자료의 수치는 아래 스크립트로 다시 만들어지며, 원자료(시험 엑셀) 없이 결과 CSV만으로 계산됨
부록 B — 근거 자료와 재현 방법
NFPA 551 (2022) Guide for the Evaluation of Fire Risk Assessments — 1.1–1.5, 3.3, 4.2–4.5, 5.1–5.6, 표 5.1.2.1, 6.2, 7.2–7.5, 8.1–8.3, Annex A(A.5.1.2, A.5.2.5, A.5.5.6)
EFFECT NFPA·Arup, 2018 — Tier 1·2 구성, 발화원·요인 항목(NFPA·Arup 공개 발표, 업계 보도 기준). 사용자 가이드 원문 미반영
HSE R2P2 (2001) Reducing risks, protecting people — 개인위험도 10−6/년(일반적으로 허용), 10−4/년(일반인 허용 한계) 참고값
KS F 8414 외벽 실물모형 화재시험(BS 8414 계열) — s 보정과 모델 확인용
이 저장소 cavity_fire_index(α₆₀₀, FRI, R = P×S), integrated_model(t600 = tig + tsp, 플래그 B, TGA 예측식), tga_dsc(PyroSim 입력)
재현 (facade_fra/)
python qfra.py → inputs/, results/, figures/, report/qfra_data.json
python report/build_qfra_xlsx.py → 외벽_QFRA_계산서.xlsx
recalc → python report/check_xlsx.py → verification.json (엑셀 = 파이썬)
node report/build_qfra_deck.js → 이 덱
node report/build_qfra_docx.js → 외벽_QFRA_서술양식.docx
MC: 인식론적 2,000 × 우연적 400 (LHS), seed 551
Notes: [스크립트] - 모든 수치는 스크립트로 다시 만들어집니다. 입력을 바꿀 때는 qfra.py의 PARAMS와 계산서 1_입력을 같이 바꾸고 check_xlsx.py로 일치를 확인합니다.