## 읽는 법
외벽 정량적 화재위험성평가(QFRA) 계산서 — NFPA 551 5.5 정량적 방법, 중공층 외단열 예제
목적 | NFPA 551(2022)이 요구하는 정량적 화재위험성평가 R = Σ F·C (식 5.5.1.2·5.5.1.3)를 외벽(중공층 외단열)에 적용하는 절차를 칸 단위로 따라갈 수 있게 만든 계산서입니다. 노란 칸을 바꾸면 사건수목 → 결과 → 위험도 → 허용기준 판정이 다시 계산됩니다.
계산 구조 | 1) 사건수목(3_사건수목): 세대 화재(IE1)·외부 발화원(IE2)이 외벽을 노출시키는 연간 빈도 F. 2) 결과 모델(4_결과모델): 중공층 시험 t₆₀₀ = '중공층 화재가 한 개 층을 올라가는 시간'으로 보고, 진압·배리어·도약 확산과 겨루어 발화층 위로 번지는 층 수와 노출 인원 C를 계산. 3) 위험도(5_위험도): R = Σ F·C, 초과빈도 F(n), 기준안 대비 RR.
칸 색 | 노란 바탕 = 바꿀 값(가정·예시값 포함) · 파란 글자 = 입력·측정값 · 검은 글자 = 계산식 · 초록 글자 = 다른 시트에서 가져온 값 · 연두 바탕 = 주요 결과
단계 ↔ 시트 | ① 문제·범위·허용기준 → 1_입력 · ② 시나리오·빈도 → 3_사건수목 · ③ 결과 → 2_시험자료, 4_결과모델 · ④ 위험도·판정 → 5_위험도 · ⑤ 불확실성 → 6_불확실성(MC) · ⑥ 검증 → 7_검증 · ⑦ 문서화·검토 → 8_문서화점검
예시값 주의 | 빈도·분기확률·시간 입력은 절차를 보이기 위한 예시값입니다(1_입력의 '근거·대체할 자료' 열). 측정값은 중공층 시험의 t₆₀₀(3000 mm)와 플래그 B뿐입니다. 결과 수치를 그대로 인용하지 말고 국내 통계·실대형 시험값으로 바꾼 뒤 쓰십시오.
점추정과 MC | 이 시트들의 수식은 '점추정'(최적값, 중앙값, 반복시험 동일 가중)입니다. 분포를 넣은 2중 몬테카를로(인식론적 2,000 × 우연적 400 표본)는 파이썬 qfra.py가 계산하며, 그 결과는 6_불확실성(MC)에 값으로 들어 있습니다. 점추정은 꼬리 위험(진압 지연 등)을 보지 못하므로 판정은 MC 결과로 합니다.
대책 인정 규칙 | M1(개구부 차단재 + 층간 캐비티 배리어)의 효과는 준불연 등급에만 인정합니다. 가연성 등급(PIR(PUR) 가연성)은 3 m 중공층이 30 s 만에 전면 화염이 되었으므로, 배리어가 이를 막는다는 시험 근거가 생기기 전에는 효과를 0으로 둡니다(NFPA 551 5.1.4.5).
제외 | EPS 가연성: 시험 기록이 4분(240·262 s)뿐이라 t₆₀₀을 구할 수 없어 정량평가에서 뺐습니다(자료 부족, 6.2.1.3). 재시험 후 2_시험자료에 넣고 '정량평가 사용'을 '예'로 바꾸면 계산에 들어갑니다(이때 4_결과모델에 행 추가 필요).
재현 | python facade_fra/qfra.py → python facade_fra/report/build_qfra_xlsx.py → recalc. 결과 CSV: facade_fra/results/

## 1_입력
① 입력값 — 건물, 빈도, 분기확률, 시간, 허용기준
적용값(노란 칸)이 점추정에 쓰입니다. 하한·상한·분포는 몬테카를로(qfra.py)에서 쓰는 인식론적 불확실성 범위입니다.
기호 | 항목 | 단위 | 적용값 | 하한 | 상한 | 분포 | 계산용 값(초 단위) | NFPA 551 | 근거 · 대체할 자료
건물
N | 층수 | 층 | 15 |  |  | 고정 | 15 | 4.4.1 | 예제 건물(15층 공동주택). 평가 대상 건물 값으로 바꿈
h | 층고 | m | 3 |  |  | 고정 | 3 | 4.4.1 | 중공층 시험 높이 3 m = 1개 층. 층고가 다르면 τ를 h/3 m 비율로 늘림
n_u | 층당 세대 수 | 세대 | 4 |  |  | 고정 | 4 | 4.4.2.1 | 예제 건물
o | 세대당 재실자 | 명 | 2.5 |  |  | 고정 | 2.5 | 4.4.2.1 | 예제 건물(주거). 야간·주간 재실 분포로 바꿀 수 있음
n_a | 확산 띠 안의 층당 세대 수 | 세대 | 2 |  |  | 고정 | 2 | 4.4.2.3 | 외벽 화재가 위로 번질 때 한 층에서 닿는 세대(발화 세대 열 + 이웃 1열)
빈도
λ₁ | 세대 화재 발생빈도 | /세대·년 | 0.0002 | 0.0001 | 0.0004 | 로그균등 | 0.0002 | 5.3.1.1 | 예시값. 국가화재정보시스템(NFDS) 공동주택 화재 건수 ÷ 세대 수(주택총조사)로 대체
λ₂ | 외부 발화원 화재빈도(외벽 하부) | /동·년 | 0.002 | 0.0005 | 0.008 | 로그균등 | 0.002 | 5.3.1.1, 6.2.1.3 | 예시값(자료 부족). 필로티·주차 차량, 쓰레기, 외부 설비 화재 통계로 대체
분기확률
p_s | 스프링클러 작동·제어 확률 | – | 0.9 | 0.8 | 0.97 | 삼각 | 0.9 | 5.1.4.5 | 예시값. 국내 스프링클러 작동·효과 통계로 대체
p_FO | 제어 실패 화재의 최성기 도달 확률 | – | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 삼각 | 0.15 | 5.1.1.4 | 예시값. NFDS 연소 확대 범위(발화실 밖 확대) 비율로 대체
p_v | 최성기 화재의 창 분출화염 확률 | – | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 삼각 | 0.7 | 4.4.2.3 | 예시값. 창호 형식(복층유리·방화유리) 반영
p_x | 외부 화원의 외벽 노출 확률 | – | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 삼각 | 0.3 | 4.4.2.3 | 예시값. 화원–외벽 거리, 필로티 구조 반영
p_e0 | 중공층·단열재 노출 확률(차단재 없음) | – | 0.9 | 0.7 | 1 | 삼각 | 0.9 | 4.4.2.3 | 개구부 주위·하부가 열려 있을 때. 현장조사(EFFECT Tier 2 수준)로 확인
p_e1 | 중공층·단열재 노출 확률(불연 차단재 설치) | – | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 삼각 | 0.3 | 5.1.4.5 | 예시값. 차단재 시공 품질·시험 근거로 대체
p_cb | 캐비티 배리어가 한 층 경계를 막을 확률 | – | 0.7 | 0.4 | 0.9 | 삼각 | 0.7 | 5.1.4.5 | 예시값. 배리어를 넣은 중공층 시험·실대형 시험(KS F 8414)으로 대체
p_L | 창→창 도약 확산 확률(한 층) | – | 0.15 | 0.05 | 0.3 | 삼각 | 0.15 | 4.4.2.3 | 예시값. 스팬드럴 높이·발코니 유무 반영
시간
τ_L | 도약 확산 한 층 소요시간(중앙값) | 분 | 12 | 8 | 20 | 삼각 | 720 | 5.4 | 예시값. 구획화재 성장시간(FDS·CFAST)으로 대체
T_FS | 외벽 화재 진압 유효 시각(중앙값, 분출 기준) | 분 | 15 | 10 | 25 | 삼각 | 900 | 5.1.1.4 | 예시값. 관할 소방서 도착시간 + 전개시간(고가사다리 도달 높이 포함)으로 대체
RSET | 상부층 피난 완료 시각(중앙값, 분출 기준) | 분 | 15 | 10 | 25 | 삼각 | 900 | 4.4.2.4 | 예시값. 경보 방식·재실자 특성으로 피난 계산해 대체
시험 → 실물
s | 실물/시험 층당 확산시간 비(τ = s·t₆₀₀) | – | 0.5 | 0.25 | 1 | 로그균등 | 0.5 | 5.4.4, 6.2.2.5 | 가정. 3 m·30 kW 시험을 실물 분출화염 조건으로 옮기는 계수. 실대형 시험(KS F 8414)으로 보정
인명 환산
p_d | 노출 재실자 사망 확률(선택) | – | 0.05 | 0.01 | 0.2 | 삼각 | 0.05 | A.5.1.2 | 예시값. 인명 지표로 환산할 때만 사용
사건별 변동 (σ는 MC 전용, 지속시간 중앙값은 점추정에도 사용)
σ_FS | 진압 시각의 사건별 변동(로그 표준편차) | – | 0.5 |  |  | 고정 | 0.5 | A.5.5.6 | 우연적 변동 폭(가정)
σ_R | 피난 완료 시각의 사건별 변동(로그 표준편차) | – | 0.5 |  |  | 고정 | 0.5 | A.5.5.6 | 우연적 변동 폭(가정)
σ_L | 도약 소요시간의 사건별 변동(로그 표준편차) | – | 0.3 |  |  | 고정 | 0.3 | A.5.5.6 | 우연적 변동 폭(가정)
t_e1 | 분출화염 지속시간 하한(IE1) | 분 | 10 |  |  | 고정 | 600 | A.5.5.6 | 균등분포 하한(가정)
t_e1 | 분출화염 지속시간 상한(IE1) | 분 | 30 |  |  | 고정 | 1800 | A.5.5.6 | 균등분포 상한(가정)
t_e2 | 외부 화원 지속시간 하한(IE2) | 분 | 5 |  |  | 고정 | 300 | A.5.5.6 | 균등분포 하한(가정)
t_e2 | 외부 화원 지속시간 상한(IE2) | 분 | 20 |  |  | 고정 | 1200 | A.5.5.6 | 균등분포 상한(가정)
허용기준(예시)
F₂* | 허용기준 예시: 발화층 위 2개 층 이상 확산 빈도 | /동·년 | 0.0001 |  |  | 고정 | 0.0001 | 4.4.3, A.5.1.2 | 예시값(규제 기준 아님). 사전협의에서 정함
c* | 기준 충족 판단에 쓰는 신뢰수준 | – | 0.9 |  |  | 고정 | 0.9 | 4.5 | 인식론적 표본 중 기준을 만족하는 비율의 하한(가정)
파생값
t_e1 | 분출화염 지속(IE1, 중앙값) — 비자립 재료의 확산 종료 시각 | s |  |  |  |  | 1200
t_e2 | 외부 화원 지속(IE2, 중앙값) | s |  |  |  |  | 750
o_st | 확산 띠 안의 층당 재실자 = n_a × o | 명 |  |  |  |  | 5
O | 건물 재실자 = N × n_u × o | 명 |  |  |  |  | 150
U | 세대 수 = N × n_u | 세대 |  |  |  |  | 60

## 2_시험자료
③-1 시험 자료 → 결과 모델 입력 (중공층 100 mm · 외단열 100 mm · 30 kW 20분 · 30분 평가)
t₆₀₀ = 3000 mm에서 ΔT ≥ 600 K가 시작되는 시각 = 중공층 화재가 한 개 층(3 m)을 올라가는 시간(FRI 개념). 플래그 B = 버너 소화 후 자립 연소(6개 높이 중 3곳 이상 ssr ≥ 1).
시험 | 재료 | 등급 | t₆₀₀ 3000 mm (s) | 플래그 B (1/0) | 정량평가 사용 | τ_F = s·t₆₀₀·h/3 m (s) | 비고
EPS_C-1 | EPS 가연성 | c |  | 0 | 아니오 | 1000000000 | 기록 240 s – t₆₀₀ 산정 불가, 정량평가 제외(재시험 필요, 6.2.1.3)
EPS_C-2 | EPS 가연성 | c |  | 0 | 아니오 | 1000000000 | 기록 262 s – t₆₀₀ 산정 불가, 정량평가 제외(재시험 필요, 6.2.1.3)
EPS_SC-1 | EPS 준불연 | sc | 962 | 0 | 예 | 481
EPS_SC-2 | EPS 준불연 | sc |  | 0 | 예 | 1000000000 | 30분 안에 3000 mm 600 K 미도달 → 이 사건은 층간 확산 없음
EPS_SC-3 | EPS 준불연 | sc | 975 | 0 | 예 | 487.5
PIR_C-1 | PIR(PUR) 가연성 | c | 31 | 0 | 예 | 15.5 | 전체 화염(30 s): 소화 전에 연료 소진 → 플래그 B 판정 대상 아님
PIR_C-2 | PIR(PUR) 가연성 | c | 29 | 0 | 예 | 14.5 | 전체 화염(30 s): 소화 전에 연료 소진 → 플래그 B 판정 대상 아님
PIR_SC-1 | PIR(PUR) 준불연 | sc | 1068 | 0 | 예 | 534
PIR_SC-2 | PIR(PUR) 준불연 | sc | 1091 | 0 | 예 | 545.5
PF_out-1 | PF 준불연 외부용 | sc | 1245 | 1 | 예 | 622.5
PF_out-2 | PF 준불연 외부용 | sc | 1455 | 1 | 예 | 727.5
PF_in-1 | PF 준불연 내부용 | sc | 556 | 0 | 예 | 278
PF_in-2 | PF 준불연 내부용 | sc | 472 | 1 | 예 | 236
τ_F = 1E+9 s: 층간 확산 없음(600 K 미도달 또는 평가 제외). 정량평가 사용이 '아니오'인 시험은 4_결과모델에 들어가지 않습니다.
재료별 요약 — p_B는 Jeffreys 추정 (k + ½)/(n + 1): 반복 2–3회의 0/2, 2/2를 0·1로 단정하지 않기 위함
재료 | 재료명 | 등급 | 시험 수 n | B 횟수 k | p_B | t₆₀₀ 평균 (s) | 해석
EPS_SC | EPS 준불연 | sc | 3 | 0 | 0.125 | 968.5 | 용융형: 3회 중 1회는 30분 안에 600 K 미도달, 자립 연소 없음
PIR_C | PIR(PUR) 가연성 | c | 2 | 0 | 0.16667 | 30 | 가연성: 30 s 만에 전면 화염 → 층당 시간이 가장 짧음
PIR_SC | PIR(PUR) 준불연 | sc | 2 | 0 | 0.16667 | 1079.5 | 탄화형, 자립 연소 없음
PF_out | PF 준불연 외부용 | sc | 2 | 2 | 0.83333 | 1350 | 탄화형, 2회 모두 자립 연소(B) → 진압이 늦으면 계속 올라감
PF_in | PF 준불연 내부용 | sc | 2 | 1 | 0.5 | 514 | 탄화형, 확산 빠름(III등급), 2회 중 1회 자립 연소

## 3_사건수목
② 사건수목 — 외벽이 화염에 노출되는 연간 빈도 (동·년 기준)
분기확률은 서로 독립이라고 보고 경로를 따라 곱합니다(NFPA 551 5.3.1.2.2). B1 = 세대 스프링클러 설치, B0 = 미설치.
단계 | 사건 / 분기 | 분기확률 (식) | B1 (/년) | B0 (/년) | 설명
IE1 | 세대 화재 발생 | λ₁ × 세대 수 | 0.012 | 0.012 | 초기사건(IE1): 실내 발화
| 스프링클러 제어 실패(또는 미설치) | 1 − p_s (B0: 1) | 0.0012 | 0.012 | 제어되면 실내 국한(외벽 영향 없음)
| 최성기(플래시오버) 도달 | p_FO | 0.00018 | 0.0018
| 창 파손 · 외부 분출화염 = F₁ | p_v | 0.000126 | 0.00126 | 외벽 노출 사건(IE1)의 빈도 F₁
| ├ 중공층·단열재 노출 (M0) | p_e0 | 0.0001134 | 0.001134 | → 외벽 경로 + 창→창 도약 (4_결과모델: IE1)
| ├ 노출 안 됨 (M0) | 1 − p_e0 | 1.26e-05 | 0.000126 | → 창→창 도약만
| ├ 중공층·단열재 노출 (M1, 준불연만) | p_e1 | 3.78e-05 | 0.000378 | 개구부 불연 차단재가 있을 때
| └ 노출 안 됨 (M1, 준불연만) | 1 − p_e1 | 8.82e-05 | 0.000882
IE2 | 외부 발화원 화재(외벽 하부) | λ₂ | 0.002 | 0.002 | 초기사건(IE2): 필로티·주차 차량, 쓰레기, 외부 설비
| 외벽 화염 노출 = F₂ | p_x | 0.0006 | 0.0006 | 외벽 노출 사건(IE2)의 빈도 F₂ (스프링클러 무관)
| ├ 중공층·단열재 노출 (M0) | p_e0 | 0.00054 | 0.00054 | → 외벽 경로만 (도약 없음; 4_결과모델: IE2)
| ├ 노출 안 됨 (M0) | 1 − p_e0 | 6e-05 | 6e-05 | → 확산 없음
| ├ 중공층·단열재 노출 (M1, 준불연만) | p_e1 | 0.00018 | 0.00018
| └ 노출 안 됨 (M1, 준불연만) | 1 − p_e1 | 0.00042 | 0.00042
불연 단열재(기준안)는 중공층 경로가 없으므로 IE1은 모두 '도약만', IE2는 확산 없음으로 계산합니다. 가연성 등급은 M1이어도 M0의 분기확률(p_e0, 배리어 없음)을 씁니다.

## 4_결과모델
③-2 결과 모델 — 발화층 위로 번지는 층 수와 노출 인원 (사건 1회당 기대값)
n_F = ⌊min(T_FS, T_stop)/τ_F⌋, a_j = q^j·[j ≤ n_F], b_j = p_L^j·[j ≤ n_L], P(n ≥ j) = w_j·(1 − (1 − a_j)(1 − b_j)), w_j = (N − j)/N (IE1: 발화층 균등) 또는 1 (IE2: 1층 발화). 층 j는 먼저 닿는 경로의 도달시각이 RSET보다 이르면 노출.
j (발화층 위 층) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59
w_j (IE1) | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.2 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
w_j (IE2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
사건 행: 반복시험 × B 상태 × 사건(IE1/IE2) × 배리어. 가중치 = (1/n) × (B면 p_B, 아니면 1 − p_B). 'L'은 중공층 경로가 없는 창→창 도약만의 경로(IE1, 불연 기준안과 '노출 안 됨' 분기에 사용). | [13 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
재료 | 시험 | 사건 | 배리어(1/0) | B 상태(1/0) | 가중치 | τ_F (s) | T_stop (s) | n_F | n_L | q = 1 − p_cb | p_L(사건) | E[확산 층 수] | E[노출 인원] | P(n≥1) | P(n≥2) | P(n≥3) | P(n≥4) | P(n≥5) | P(n≥6) | P(n≥7) | P(n≥8) | P(n≥9) | P(n≥10) | P(n≥11) | P(n≥12) | P(n≥13) | P(n≥14) | P(n≥15) | P(n≥16) | P(n≥17) | P(n≥18) | P(n≥19) | P(n≥20)
EPS_SC | EPS_SC-1 | 1 | 0 | 1 | 0.041667 | 481 | 1000000000 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 1 | 0 | 0 | 0.29167 | 481 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 1 | 1 | 1 | 0.041667 | 481 | 1000000000 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 1 | 1 | 0 | 0.29167 | 481 | 1200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 2 | 0 | 1 | 0.041667 | 481 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 2 | 0 | 0 | 0.29167 | 481 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 2 | 1 | 1 | 0.041667 | 481 | 1000000000 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-1 | 2 | 1 | 0 | 0.29167 | 481 | 750 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 1 | 0 | 1 | 0.041667 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.14 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 1 | 0 | 0 | 0.29167 | 1000000000 | 1200 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.14 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 1 | 1 | 1 | 0.041667 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 1 | 1 | 0 | 0.29167 | 1000000000 | 1200 | 0 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.14 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 2 | 0 | 1 | 0.041667 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 2 | 0 | 0 | 0.29167 | 1000000000 | 750 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 2 | 1 | 1 | 0.041667 | 1000000000 | 1000000000 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-2 | 2 | 1 | 0 | 0.29167 | 1000000000 | 750 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 1 | 0 | 1 | 0.041667 | 487.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 1 | 0 | 0 | 0.29167 | 487.5 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 1 | 1 | 1 | 0.041667 | 487.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 1 | 1 | 0 | 0.29167 | 487.5 | 1200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 2 | 0 | 1 | 0.041667 | 487.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 2 | 0 | 0 | 0.29167 | 487.5 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 2 | 1 | 1 | 0.041667 | 487.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | EPS_SC-3 | 2 | 1 | 0 | 0.29167 | 487.5 | 750 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 15.5 | 1000000000 | 58 | 1 | 1 | 0.15 | 7 | 35 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.2 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 1 | 0 | 0 | 0.41667 | 15.5 | 1200 | 58 | 1 | 1 | 0.15 | 7 | 35 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.2 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 1 | 1 | 1 | 0.083333 | 15.5 | 1000000000 | 58 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.48576 | 2.4288 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0.00594 | 0.00162 | 0.0004374 | 0.00011664 | 3.0618e-05 | 7.8732e-06 | 1.9683e-06 | 4.7239e-07 | 1.0629e-07 | 2.1258e-08 | 3.1886e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 1 | 1 | 0 | 0.41667 | 15.5 | 1200 | 58 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.48576 | 2.4288 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0.00594 | 0.00162 | 0.0004374 | 0.00011664 | 3.0618e-05 | 7.8732e-06 | 1.9683e-06 | 4.7239e-07 | 1.0629e-07 | 2.1258e-08 | 3.1886e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 15.5 | 1000000000 | 58 | 0 | 1 | 0 | 14 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 2 | 0 | 0 | 0.41667 | 15.5 | 750 | 48 | 0 | 1 | 0 | 14 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 2 | 1 | 1 | 0.083333 | 15.5 | 1000000000 | 58 | 0 | 0.3 | 0 | 0.42857 | 2.1429 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.0002187 | 6.561e-05 | 1.9683e-05 | 5.9049e-06 | 1.7715e-06 | 5.3144e-07 | 1.5943e-07 | 4.783e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-1 | 2 | 1 | 0 | 0.41667 | 15.5 | 750 | 48 | 0 | 0.3 | 0 | 0.42857 | 2.1429 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.0002187 | 6.561e-05 | 1.9683e-05 | 5.9049e-06 | 1.7715e-06 | 5.3144e-07 | 1.5943e-07 | 4.783e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 14.5 | 1000000000 | 62 | 1 | 1 | 0.15 | 7 | 35 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.2 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 1 | 0 | 0 | 0.41667 | 14.5 | 1200 | 62 | 1 | 1 | 0.15 | 7 | 35 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.2 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 1 | 1 | 1 | 0.083333 | 14.5 | 1000000000 | 62 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.48576 | 2.4288 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0.00594 | 0.00162 | 0.0004374 | 0.00011664 | 3.0618e-05 | 7.8732e-06 | 1.9683e-06 | 4.7239e-07 | 1.0629e-07 | 2.1258e-08 | 3.1886e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 1 | 1 | 0 | 0.41667 | 14.5 | 1200 | 62 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.48576 | 2.4288 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0.00594 | 0.00162 | 0.0004374 | 0.00011664 | 3.0618e-05 | 7.8732e-06 | 1.9683e-06 | 4.7239e-07 | 1.0629e-07 | 2.1258e-08 | 3.1886e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 14.5 | 1000000000 | 62 | 0 | 1 | 0 | 14 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 2 | 0 | 0 | 0.41667 | 14.5 | 750 | 51 | 0 | 1 | 0 | 14 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 2 | 1 | 1 | 0.083333 | 14.5 | 1000000000 | 62 | 0 | 0.3 | 0 | 0.42857 | 2.1429 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.0002187 | 6.561e-05 | 1.9683e-05 | 5.9049e-06 | 1.7715e-06 | 5.3144e-07 | 1.5943e-07 | 4.783e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | PIR_C-2 | 2 | 1 | 0 | 0.41667 | 14.5 | 750 | 51 | 0 | 0.3 | 0 | 0.42857 | 2.1429 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.0002187 | 6.561e-05 | 1.9683e-05 | 5.9049e-06 | 1.7715e-06 | 5.3144e-07 | 1.5943e-07 | 4.783e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 534 | 1000000000 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 1 | 0 | 0 | 0.41667 | 534 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 1 | 1 | 1 | 0.083333 | 534 | 1000000000 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 1 | 1 | 0 | 0.41667 | 534 | 1200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 534 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 2 | 0 | 0 | 0.41667 | 534 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 2 | 1 | 1 | 0.083333 | 534 | 1000000000 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-1 | 2 | 1 | 0 | 0.41667 | 534 | 750 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 1 | 0 | 1 | 0.083333 | 545.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 1 | 0 | 0 | 0.41667 | 545.5 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 1 | 1 | 1 | 0.083333 | 545.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 1 | 1 | 0 | 0.41667 | 545.5 | 1200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 2 | 0 | 1 | 0.083333 | 545.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 2 | 0 | 0 | 0.41667 | 545.5 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 2 | 1 | 1 | 0.083333 | 545.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | PIR_SC-2 | 2 | 1 | 0 | 0.41667 | 545.5 | 750 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 1 | 0 | 1 | 0.41667 | 622.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 1 | 0 | 0 | 0.083333 | 622.5 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 1 | 1 | 1 | 0.41667 | 622.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 1 | 1 | 0 | 0.083333 | 622.5 | 1200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 2 | 0 | 1 | 0.41667 | 622.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 2 | 0 | 0 | 0.083333 | 622.5 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 2 | 1 | 1 | 0.41667 | 622.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-1 | 2 | 1 | 0 | 0.083333 | 622.5 | 750 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 1 | 0 | 1 | 0.41667 | 727.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 1 | 0 | 0 | 0.083333 | 727.5 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 1 | 1 | 1 | 0.41667 | 727.5 | 1000000000 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 1 | 1 | 0 | 0.083333 | 727.5 | 1200 | 1 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 2 | 0 | 1 | 0.41667 | 727.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 2 | 0 | 0 | 0.083333 | 727.5 | 750 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 2 | 1 | 1 | 0.41667 | 727.5 | 1000000000 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | PF_out-2 | 2 | 1 | 0 | 0.083333 | 727.5 | 750 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 278 | 1000000000 | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 2.6 | 13 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 278 | 1200 | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 2.6 | 13 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 278 | 1000000000 | 3 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4776 | 2.388 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 278 | 1200 | 3 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4776 | 2.388 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 278 | 1000000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 278 | 750 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 278 | 1000000000 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.417 | 2.085 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-1 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 278 | 750 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.39 | 1.95 | 0.3 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 236 | 1000000000 | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 2.6 | 13 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 1 | 0 | 0 | 0.25 | 236 | 1200 | 3 | 1 | 1 | 0.15 | 2.6 | 13 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 236 | 1000000000 | 3 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4776 | 2.388 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 1 | 1 | 0 | 0.25 | 236 | 1200 | 3 | 1 | 0.3 | 0.15 | 0.4776 | 2.388 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 2 | 0 | 1 | 0.25 | 236 | 1000000000 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 236 | 750 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 2 | 1 | 1 | 0.25 | 236 | 1000000000 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.417 | 2.085 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | PF_in-2 | 2 | 1 | 0 | 0.25 | 236 | 750 | 3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.417 | 2.085 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | — | 1 | 0 | 0 | 1 | 1000000000 | 1200 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0.14 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
재료별 집계 = Σ 가중치 × 사건 행 (5_위험도가 여기서 가져갑니다)
재료 | 사건 | 배리어 | E[확산 층 수] | E[노출 인원] | P(n≥1) | P(n≥2) | P(n≥3) | P(n≥4) | P(n≥5) | P(n≥6) | P(n≥7) | P(n≥8) | P(n≥9) | P(n≥10) | P(n≥11) | P(n≥12) | P(n≥13) | P(n≥14) | P(n≥15) | P(n≥16) | P(n≥17) | P(n≥18) | P(n≥19) | P(n≥20)
EPS_SC | 1 | 0 | 0.66889 | 3.3444 | 0.66889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | 1 | 1 | 0.29867 | 1.4933 | 0.29867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | 2 | 0 | 0.66667 | 3.3333 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EPS_SC | 2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | 1 | 0 | 7 | 35 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0.73333 | 0.66667 | 0.6 | 0.53333 | 0.46667 | 0.4 | 0.33333 | 0.26667 | 0.2 | 0.13333 | 0.066667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | 1 | 1 | 0.48576 | 2.4288 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0.00594 | 0.00162 | 0.0004374 | 0.00011664 | 3.0618e-05 | 7.8732e-06 | 1.9683e-06 | 4.7239e-07 | 1.0629e-07 | 2.1258e-08 | 3.1886e-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | 2 | 0 | 14 | 70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_C | 2 | 1 | 0.42857 | 2.1429 | 0.3 | 0.09 | 0.027 | 0.0081 | 0.00243 | 0.000729 | 0.0002187 | 6.561e-05 | 1.9683e-05 | 5.9049e-06 | 1.7715e-06 | 5.3144e-07 | 1.5943e-07 | 4.783e-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | 1 | 0 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | 1 | 1 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PIR_SC | 2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | 1 | 0 | 0.93333 | 4.6667 | 0.93333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | 1 | 1 | 0.378 | 1.89 | 0.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_out | 2 | 1 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | 1 | 0 | 2.6 | 13 | 0.93333 | 0.86667 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | 1 | 1 | 0.4776 | 2.388 | 0.378 | 0.078 | 0.0216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | 2 | 0 | 2.75 | 13.75 | 1 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PF_in | 2 | 1 | 0.41025 | 2.0513 | 0.3 | 0.09 | 0.02025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
L | 1 | 0 | 0.14 | 0.7 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 5_위험도
④ 위험도 R = Σ F·C (NFPA 551 식 5.5.1.3), 초과빈도, 기준안 대비 상대위험도, 허용기준 판정(예시)
R_S = F₁·[p_e·C(IE1 외벽+도약) + (1 − p_e)·C(도약만)] + F₂·p_e·C(IE2 외벽). C는 4_결과모델 집계값. 판정은 점추정이며, 불확실성을 넣은 판정은 6_불확실성(MC)를 보십시오.
그림용 표: R_S (B1)
건물 | 대책 | 재료 | 등급 | 대책 인정(1/0) | F₁ 분출 (/년) | F₂ 외부 노출 (/년) | p_e | R_S 확산 층 수 (/년) | R_P 노출 인원 (/년) | R_fatal 사망 (/년) | 개인위험도 IR (/년) | F(n≥1) (/년) | F(n≥2) (/년) | F(n≥5) (/년) | RR_S (기준안 대비) | IE2 비중 | 허용기준 예시 F(n≥2) ≤ F₂* |  | 재료 | M0 대책 없음 | M1 차단재 + 배리어
B1 | M0 | 불연 단열재(기준안) | 불연 | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0 | 1.764e-05 | 8.82e-05 | 4.41e-06 | 2.94e-08 | 1.764e-05 | 0 | 0 | 1 | 0% | 충족 |  | 불연 단열재(기준안) | 1.764e-05 | 1.764e-05
B1 | M0 | EPS 준불연 | sc | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0.9 | 0.00043762 | 0.0021881 | 0.0001094 | 7.2936e-07 | 0.00043762 | 0 | 0 | 24.8082 | 82.26% | 충족 |  | EPS 준불연 | 0.00043762 | 5.9638e-05
B1 | M0 | PIR(PUR) 가연성 | c | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0.9 | 0.0083556 | 0.041778 | 0.0020889 | 1.3926e-05 | 0.0006476 | 0.00063828 | 0.0006156 | 473.6714 | 90.48% | 불충족 |  | PIR(PUR) 가연성 | 0.0083556 | 0.0083556
B1 | M0 | PIR(PUR) 준불연 | sc | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0.9 | 0.0006476 | 0.003238 | 0.0001619 | 1.0793e-06 | 0.0006476 | 0 | 0 | 36.7122 | 83.38% | 충족 |  | PIR(PUR) 준불연 | 0.0006476 | 8.0636e-05
B1 | M0 | PF 준불연 외부용 | sc | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0.9 | 0.0006476 | 0.003238 | 0.0001619 | 1.0793e-06 | 0.0006476 | 0 | 0 | 36.7122 | 83.38% | 충족 |  | PF 준불연 외부용 | 0.0006476 | 8.0636e-05
B1 | M0 | PF 준불연 내부용 | sc | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0.9 | 0.0017816 | 0.008908 | 0.0004454 | 2.9693e-06 | 0.0006476 | 0.00063828 | 0 | 100.998 | 83.35% | 불충족 |  | PF 준불연 내부용 | 0.0017816 | 0.00010425
B1 | M1 | 불연 단열재(기준안) | 불연 | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0 | 1.764e-05 | 8.82e-05 | 4.41e-06 | 2.94e-08 | 1.764e-05 | 0 | 0 | 1 | 0% | 충족
B1 | M1 | EPS 준불연 | sc | 1 | 0.000126 | 0.0006 | 0.3 | 5.9638e-05 | 0.00029819 | 1.4909e-05 | 9.9396e-08 | 5.9638e-05 | 0 | 0 | 3.3808 | 60.36% | 충족
B1 | M1 | PIR(PUR) 가연성 | c | 0 | 0.000126 | 0.0006 | 0.9 | 0.0083556 | 0.041778 | 0.0020889 | 1.3926e-05 | 0.0006476 | 0.00063828 | 0.0006156 | 473.6714 | 90.48% | 불충족
B1 | M1 | PIR(PUR) 준불연 | sc | 1 | 0.000126 | 0.0006 | 0.3 | 8.0636e-05 | 0.00040318 | 2.0159e-05 | 1.3439e-07 | 8.0636e-05 | 0 | 0 | 4.5712 | 66.97% | 충족
B1 | M1 | PF 준불연 외부용 | sc | 1 | 0.000126 | 0.0006 | 0.3 | 8.0636e-05 | 0.00040318 | 2.0159e-05 | 1.3439e-07 | 8.0636e-05 | 0 | 0 | 4.5712 | 66.97% | 충족
B1 | M1 | PF 준불연 내부용 | sc | 1 | 0.000126 | 0.0006 | 0.3 | 0.00010425 | 0.00052123 | 2.6062e-05 | 1.7374e-07 | 8.0636e-05 | 1.9148e-05 | 0 | 5.9097 | 70.84% | 충족
B0 | M0 | 불연 단열재(기준안) | 불연 | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0 | 0.0001764 | 0.000882 | 4.41e-05 | 2.94e-07 | 0.0001764 | 0 | 0 | 1 | 0% | 충족
B0 | M0 | EPS 준불연 | sc | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0.9 | 0.0011362 | 0.0056808 | 0.00028404 | 1.8936e-06 | 0.0011362 | 0 | 0 | 6.4408 | 31.69% | 충족
B0 | M0 | PIR(PUR) 가연성 | c | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0.9 | 0.015516 | 0.077578 | 0.0038789 | 2.5859e-05 | 0.001616 | 0.0015228 | 0.001296 | 87.9571 | 48.73% | 불충족
B0 | M0 | PIR(PUR) 준불연 | sc | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0.9 | 0.001616 | 0.0080802 | 0.00040401 | 2.6934e-06 | 0.001616 | 0 | 0 | 9.1612 | 33.42% | 충족
B0 | M0 | PF 준불연 외부용 | sc | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0.9 | 0.001616 | 0.0080802 | 0.00040401 | 2.6934e-06 | 0.001616 | 0 | 0 | 9.1612 | 33.42% | 충족
B0 | M0 | PF 준불연 내부용 | sc | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0.9 | 0.004451 | 0.022255 | 0.0011128 | 7.4184e-06 | 0.001616 | 0.0015228 | 0 | 25.2327 | 33.36% | 불충족
B0 | M1 | 불연 단열재(기준안) | 불연 | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0 | 0.0001764 | 0.000882 | 4.41e-05 | 2.94e-07 | 0.0001764 | 0 | 0 | 1 | 0% | 충족
B0 | M1 | EPS 준불연 | sc | 1 | 0.00126 | 0.0006 | 0.3 | 0.00027238 | 0.0013619 | 6.8094e-05 | 4.5396e-07 | 0.00027238 | 0 | 0 | 1.5441 | 13.22% | 충족
B0 | M1 | PIR(PUR) 가연성 | c | 0 | 0.00126 | 0.0006 | 0.9 | 0.015516 | 0.077578 | 0.0038789 | 2.5859e-05 | 0.001616 | 0.0015228 | 0.001296 | 87.9571 | 48.73% | 불충족
B0 | M1 | PIR(PUR) 준불연 | sc | 1 | 0.00126 | 0.0006 | 0.3 | 0.00032036 | 0.0016018 | 8.0091e-05 | 5.3394e-07 | 0.00032036 | 0 | 0 | 1.8161 | 16.86% | 충족
B0 | M1 | PF 준불연 외부용 | sc | 1 | 0.00126 | 0.0006 | 0.3 | 0.00032036 | 0.0016018 | 8.0091e-05 | 5.3394e-07 | 0.00032036 | 0 | 0 | 1.8161 | 16.86% | 충족
B0 | M1 | PF 준불연 내부용 | sc | 1 | 0.00126 | 0.0006 | 0.3 | 0.00037786 | 0.0018893 | 9.4464e-05 | 6.2976e-07 | 0.00032036 | 4.5684e-05 | 0 | 2.1421 | 19.54% | 충족
R_S: 외벽 때문에 발화층 위로 번지는 층 수의 연간 기대값 · R_P: 그 층들에서 피난 전에 화염이 닿는 재실자 수의 연간 기대값 · R_fatal = p_d × R_P · IR = R_fatal ÷ 건물 재실자 (참고: 영국 HSE R2P2 개인위험도 10⁻⁶/년 '일반적으로 허용', 10⁻⁴/년 '허용 한계').
초과빈도 F(발화층 위 확산 ≥ n) — 스프링클러 설치 건물(B1), 점추정
대책 |  | 재료 | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6 | n = 7 | n = 8 | n = 9 | n = 10 | n = 11 | n = 12 | n = 13 | n = 14 | n = 15 | n = 16 | n = 17 | n = 18 | n = 19 | n = 20
M0 |  | 불연 단열재(기준안) | 1.764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0 |  | EPS 준불연 | 0.00043762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0 |  | PIR(PUR) 가연성 | 0.0006476 | 0.00063828 | 0.00063072 | 0.00062316 | 0.0006156 | 0.00060804 | 0.00060048 | 0.00059292 | 0.00058536 | 0.0005778 | 0.00057024 | 0.00056268 | 0.00055512 | 0.00054756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0 |  | PIR(PUR) 준불연 | 0.0006476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0 |  | PF 준불연 외부용 | 0.0006476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M0 |  | PF 준불연 내부용 | 0.0006476 | 0.00063828 | 0.00049572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 |  | 불연 단열재(기준안) | 1.764e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 |  | EPS 준불연 | 5.9638e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 |  | PIR(PUR) 가연성 | 0.0006476 | 0.00063828 | 0.00063072 | 0.00062316 | 0.0006156 | 0.00060804 | 0.00060048 | 0.00059292 | 0.00058536 | 0.0005778 | 0.00057024 | 0.00056268 | 0.00055512 | 0.00054756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 |  | PIR(PUR) 준불연 | 8.0636e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 |  | PF 준불연 외부용 | 8.0636e-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M1 |  | PF 준불연 내부용 | 8.0636e-05 | 1.9148e-05 | 4.4615e-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 6_불확실성(MC)
⑤ 불확실성 — 2중 몬테카를로 결과 (qfra.py, 값)
바깥 루프 = 인식론적 불확실성(모르는 값: 빈도·분기확률·s·중앙값·p_B) 2,000개, 안쪽 루프 = 우연적 변동(사건마다 다른 값: 진압·피난 시각, 도약 시간, 분출 지속, 반복시험, B) 400개(라틴 하이퍼큐브). 입력을 바꾸면 qfra.py를 다시 실행해야 이 시트가 바뀝니다.
건물 | 대책 | 재료 | R_S 평균 | R_S 5 % | R_S 50 % | R_S 95 % | R_P 평균 | F(n≥2) 평균 | F(n≥2) 50 % | F(n≥2) 95 % | RR_S 50 % | RR_S 5–95 % | 기준 충족 비율 | 판정 (신뢰수준 90 %)
B1 | M0 | 불연 단열재(기준안) | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 1.3127e-05 | 4.7403e-05 | 6.0218e-05 | 1.0625e-06 | 6.342e-07 | 3.4126e-06 | 1 | 1.0 – 1 | 100% | 충족
B1 | M0 | EPS 준불연 | 0.00067953 | 9.374e-05 | 0.00045005 | 0.0020389 | 0.0026774 | 0.0001617 | 8.3221e-05 | 0.00058538 | 33.1366 | 6.1 – 224 | 54.6% | 판단 유보
B1 | M0 | PIR(PUR) 가연성 | 0.011497 | 0.0027781 | 0.0084115 | 0.030138 | 0.057373 | 0.00087727 | 0.00066043 | 0.0022272 | 629.9001 | 134.7 – 4289 | 0.1% | 불충족
B1 | M0 | PIR(PUR) 준불연 | 0.00088232 | 0.00010497 | 0.00057502 | 0.0027371 | 0.0033819 | 0.00020112 | 9.0972e-05 | 0.00075215 | 41.2561 | 6.9 – 286 | 52% | 판단 유보
B1 | M0 | PF 준불연 외부용 | 0.0010463 | 0.00011981 | 0.00066521 | 0.003287 | 0.0031354 | 0.00024797 | 0.00013447 | 0.00089185 | 49.3766 | 8.1 – 359 | 41.05% | 판단 유보
B1 | M0 | PF 준불연 내부용 | 0.0028428 | 0.00051087 | 0.0019463 | 0.0084294 | 0.010795 | 0.00064173 | 0.00045959 | 0.001758 | 146.9125 | 30.0 – 941 | 2.1% | 불충족
B1 | M1 | 불연 단열재(기준안) | 1.7651e-05 | 3.2349e-06 | 1.3127e-05 | 4.7403e-05 | 6.0218e-05 | 1.0625e-06 | 6.342e-07 | 3.4126e-06 | 1 | 1.0 – 1 | 100% | 충족
B1 | M1 | EPS 준불연 | 7.2826e-05 | 1.4565e-05 | 5.3743e-05 | 0.00020222 | 0.00030062 | 8.0657e-06 | 3.7089e-06 | 2.988e-05 | 3.6106 | 1.4 – 20 | 99.8% | 충족
B1 | M1 | PIR(PUR) 가연성 | 0.011497 | 0.0027781 | 0.0084115 | 0.030138 | 0.057373 | 0.00087727 | 0.00066043 | 0.0022272 | 629.9001 | 134.7 – 4289 | 0.1% | 불충족
B1 | M1 | PIR(PUR) 준불연 | 9.2305e-05 | 1.5947e-05 | 6.4981e-05 | 0.00025815 | 0.00037724 | 9.82e-06 | 4.0767e-06 | 3.8523e-05 | 4.4167 | 1.5 – 27 | 99.35% | 충족
B1 | M1 | PF 준불연 외부용 | 9.7252e-05 | 1.748e-05 | 6.7501e-05 | 0.0002813 | 0.00035108 | 1.1777e-05 | 5.4817e-06 | 4.35e-05 | 4.7191 | 1.5 – 29 | 99.2% | 충족
B1 | M1 | PF 준불연 내부용 | 0.00015261 | 3.0774e-05 | 0.00011128 | 0.00042266 | 0.00069433 | 2.8547e-05 | 1.7713e-05 | 9.1324e-05 | 7.8256 | 2.2 – 52 | 95.65% | 충족
B0 | M0 | 불연 단열재(기준안) | 0.00016024 | 3.658e-05 | 0.00012698 | 0.00038935 | 0.00054654 | 9.5981e-06 | 6.2587e-06 | 2.9143e-05 | 1 | 1.0 – 1 | 99.95% | 충족
B0 | M0 | EPS 준불연 | 0.0018108 | 0.00035722 | 0.0014367 | 0.0045847 | 0.0069426 | 0.00044651 | 0.00031526 | 0.0013641 | 10.8211 | 3.4 – 37 | 27.8% | 판단 유보
B0 | M0 | PIR(PUR) 가연성 | 0.019713 | 0.0071853 | 0.017481 | 0.040169 | 0.098393 | 0.0018938 | 0.0017281 | 0.0035888 | 129.8817 | 48.8 – 479 | 0% | 불충족
B0 | M0 | PIR(PUR) 준불연 | 0.0023193 | 0.00039607 | 0.0018361 | 0.0060462 | 0.0086923 | 0.0005604 | 0.00035907 | 0.001842 | 13.6762 | 3.7 – 49 | 29% | 판단 유보
B0 | M0 | PF 준불연 외부용 | 0.0023757 | 0.00039449 | 0.0018391 | 0.0062331 | 0.0073139 | 0.00056121 | 0.00037406 | 0.001747 | 14.0836 | 3.6 – 52 | 20.2% | 판단 유보
B0 | M0 | PF 준불연 내부용 | 0.0062603 | 0.0016647 | 0.0051628 | 0.015196 | 0.024211 | 0.0014657 | 0.0012942 | 0.003056 | 39.7913 | 13.2 – 136 | 0% | 불충족
B0 | M1 | 불연 단열재(기준안) | 0.00016024 | 3.658e-05 | 0.00012698 | 0.00038935 | 0.00054654 | 9.5981e-06 | 6.2587e-06 | 2.9143e-05 | 1 | 1.0 – 1 | 99.95% | 충족
B0 | M1 | EPS 준불연 | 0.00029152 | 8.0287e-05 | 0.00024988 | 0.00065656 | 0.0011157 | 2.8573e-05 | 1.8814e-05 | 8.6786e-05 | 1.7725 | 1.2 – 4 | 96.25% | 충족
B0 | M1 | PIR(PUR) 가연성 | 0.019713 | 0.0071853 | 0.017481 | 0.040169 | 0.098393 | 0.0018938 | 0.0017281 | 0.0035888 | 129.8817 | 48.8 – 479 | 0% | 불충족
B0 | M1 | PIR(PUR) 준불연 | 0.00033962 | 8.6831e-05 | 0.00028452 | 0.00079378 | 0.0013032 | 3.3599e-05 | 2.0425e-05 | 0.00010911 | 2.0451 | 1.2 – 5 | 93.85% | 충족
B0 | M1 | PF 준불연 외부용 | 0.00033332 | 8.9815e-05 | 0.00028046 | 0.0007844 | 0.0011878 | 3.355e-05 | 2.1383e-05 | 0.00010619 | 2.0009 | 1.2 – 5 | 94.25% | 충족
B0 | M1 | PF 준불연 내부용 | 0.00045423 | 0.00013463 | 0.00038604 | 0.0010114 | 0.0019408 | 7.198e-05 | 5.3565e-05 | 0.00019627 | 2.8177 | 1.5 – 8 | 77.9% | 판단 유보
판정: 인식론적 표본 중 F(n≥2) ≤ F₂*를 만족하는 비율이 90 % 이상이면 '충족', 10 % 이하면 '불충족', 그 사이는 '판단 유보'(자료를 더 모아야 결론이 나는 상태). 기준값과 신뢰수준은 예시입니다.
민감도 — log R_S와 인식론적 입력의 순위상관 ρ (B1). 절댓값이 큰 입력부터 자료를 보강하면 판정이 가장 빨리 확정됩니다.
대책 | 입력 | 항목 | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 준불연 외부용 | PF 준불연 내부용
M0 | λ₂ | 외부 발화원 화재빈도(외벽 하부) | 0.55625 | 0.9166 | 0.5156 | 0.57137 | 0.70563
M0 | s | 실물/시험 층당 확산시간 비(τ = s·t₆₀₀) | -0.67064 | 0.042937 | -0.70094 | -0.62936 | -0.49368
M0 | p_x | 외부 화원의 외벽 노출 확률 | 0.2424 | 0.35409 | 0.22463 | 0.24559 | 0.29254
M0 | T_FS | 외벽 화재 진압 유효 시각(중앙값, 분출 기준) | 0.15352 | -0.012409 | 0.16054 | 0.27791 | 0.17102
M0 | p_B | 자립 연소 확률(플래그 B) | 0.12258 | -0.025931 | 0.14459 | 0.12504 | 0.17879
M0 | λ₁ | 세대 화재 발생빈도 | 0.12517 | 0.074215 | 0.12475 | 0.097226 | 0.10605
M0 | p_FO | 제어 실패 화재의 최성기 도달 확률 | 0.11644 | 0.062323 | 0.11517 | 0.086129 | 0.095758
M0 | p_s | 스프링클러 작동·제어 확률 | -0.088612 | -0.050524 | -0.082252 | -0.06422 | -0.072994
M0 | p_e0 | 중공층·단열재 노출 확률(차단재 없음) | 0.077599 | 0.083386 | 0.07134 | 0.067086 | 0.087819
M0 | p_v | 최성기 화재의 창 분출화염 확률 | 0.083508 | 0.050333 | 0.074196 | 0.070547 | 0.074346
M0 | p_cb | 캐비티 배리어가 한 층 경계를 막을 확률 | -0.029773 | -0.049005 | -0.023537 | -0.026197 | -0.036236
M0 | p_e1 | 중공층·단열재 노출 확률(불연 차단재 설치) | -0.0076466 | -0.03351 | -0.0019204 | -0.0056791 | -0.01362
M0 | p_L | 창→창 도약 확산 확률(한 층) | 0.03172 | -0.0052285 | 0.030198 | 0.022416 | 0.017245
M0 | τ_L | 도약 확산 한 층 소요시간(중앙값) | 0.016548 | 0.0032779 | 0.017827 | 0.025999 | 0.018915
M0 | RSET | 상부층 피난 완료 시각(중앙값, 분출 기준) | 0.015178 | 0.015631 | 0.0095148 | 0.014195 | 0.017508
M1 | λ₂ | 외부 발화원 화재빈도(외벽 하부) | 0.52458 | 0.9166 | 0.50611 | 0.55365 | 0.67994
M1 | p_cb | 캐비티 배리어가 한 층 경계를 막을 확률 | -0.35594 | -0.049005 | -0.34502 | -0.36245 | -0.48787
M1 | s | 실물/시험 층당 확산시간 비(τ = s·t₆₀₀) | -0.40179 | 0.042937 | -0.47579 | -0.40151 | -0.10719
M1 | p_x | 외부 화원의 외벽 노출 확률 | 0.22409 | 0.35409 | 0.2177 | 0.23409 | 0.27139
M1 | p_e1 | 중공층·단열재 노출 확률(불연 차단재 설치) | 0.22949 | -0.03351 | 0.23106 | 0.2326 | 0.2694
M1 | λ₁ | 세대 화재 발생빈도 | 0.25628 | 0.074215 | 0.22838 | 0.20435 | 0.16752
M1 | T_FS | 외벽 화재 진압 유효 시각(중앙값, 분출 기준) | 0.17585 | -0.012409 | 0.174 | 0.24918 | 0.091133
M1 | p_FO | 제어 실패 화재의 최성기 도달 확률 | 0.2236 | 0.062323 | 0.19836 | 0.1799 | 0.15747
M1 | p_s | 스프링클러 작동·제어 확률 | -0.1926 | -0.050524 | -0.16762 | -0.15168 | -0.13188
M1 | p_L | 창→창 도약 확산 확률(한 층) | 0.16067 | -0.0052285 | 0.13415 | 0.12161 | 0.084052
M1 | p_v | 최성기 화재의 창 분출화염 확률 | 0.1008 | 0.050333 | 0.089723 | 0.082391 | 0.072001
M1 | p_e0 | 중공층·단열재 노출 확률(차단재 없음) | -0.011922 | 0.083386 | -0.01255 | -0.014064 | -0.016572
M1 | p_B | 자립 연소 확률(플래그 B) | 0.052603 | -0.025931 | 0.076423 | 0.072604 | 0.04269
M1 | τ_L | 도약 확산 한 층 소요시간(중앙값) | -0.046817 | 0.0032779 | -0.029661 | -0.021159 | -0.0086283
M1 | RSET | 상부층 피난 완료 시각(중앙값, 분출 기준) | 0.0067495 | 0.015631 | 0.0053937 | 0.0076008 | 0.0053066
노란 바탕: ¦ρ¦ ≥ 0.3 (주요 불확실성).
초과빈도 평균 곡선 F(n) — B1, M0 (MC 평균)
n | 불연 단열재(기준안) | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 준불연 외부용 | PF 준불연 내부용
1 | 1.6499e-05 | 0.00041977 | 0.00088894 | 0.00057021 | 0.00058908 | 0.0008507
2 | 1.0625e-06 | 0.0001617 | 0.00087727 | 0.00020112 | 0.00024797 | 0.00064173
3 | 8.1505e-08 | 5.9145e-05 | 0.00086753 | 6.7209e-05 | 0.00010621 | 0.00043814
4 | 7.2636e-09 | 2.0779e-05 | 0.00085791 | 2.1758e-05 | 4.8675e-05 | 0.00029499
5 | 7.3523e-10 | 7.8491e-06 | 0.00084829 | 9.6306e-06 | 2.3779e-05 | 0.0001975
6 | 8.319e-11 | 4.1269e-06 | 0.00083866 | 4.9624e-06 | 1.2283e-05 | 0.00013244
7 | 1.0358e-11 | 2.311e-06 | 0.00082895 | 2.8093e-06 | 6.7402e-06 | 8.95e-05
8 | 1.3591e-12 | 1.4018e-06 | 0.00081911 | 1.6799e-06 | 3.9284e-06 | 6.1176e-05
9 | 1e-12 | 8.7754e-07 | 0.00080905 | 1.0416e-06 | 2.4482e-06 | 4.2862e-05
10 | 1e-12 | 5.7038e-07 | 0.00079869 | 6.7525e-07 | 1.6712e-06 | 3.0898e-05
11 | 1e-12 | 3.8495e-07 | 0.00078715 | 4.6081e-07 | 1.2039e-06 | 2.2884e-05
12 | 1e-12 | 2.6692e-07 | 0.00077377 | 3.2559e-07 | 9.3459e-07 | 1.712e-05
13 | 1e-12 | 1.9669e-07 | 0.00075902 | 2.4275e-07 | 7.4205e-07 | 1.2941e-05
14 | 1e-12 | 1.4672e-07 | 0.00074312 | 1.9958e-07 | 6.0696e-07 | 9.8818e-06

## 7_검증
⑥ 검증 — 대체 계산에 의한 재현 (NFPA 551 8.2.1.1)
파이썬 qfra.py의 점추정(값)과 이 계산서의 수식 결과를 비교합니다. 두 구현이 독립적으로 같은 값을 내면 계산 단계의 오류가 없다는 근거가 됩니다. 1_입력을 바꾸면 파이썬 값과 달라지는 것이 정상입니다(그때는 qfra.py의 PARAMS도 같이 바꾸고 다시 실행).
건물 | 대책 | 재료 | R_S 파이썬 | R_S 계산서 | 상대차 | R_P 파이썬 | R_P 계산서 | 상대차 | F(n≥2) 파이썬 | F(n≥2) 계산서 | 상대차
B1 | M0 | 불연 단열재(기준안) | 1.764e-05 | 1.764e-05 | 0 | 8.82e-05 | 8.82e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M0 | EPS 준불연 | 0.00043762 | 0.00043762 | 0 | 0.0021881 | 0.0021881 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M0 | PIR(PUR) 가연성 | 0.0083556 | 0.0083556 | 0 | 0.041778 | 0.041778 | 0 | 0.00063828 | 0.00063828 | 0
B1 | M0 | PIR(PUR) 준불연 | 0.0006476 | 0.0006476 | 0 | 0.003238 | 0.003238 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M0 | PF 준불연 외부용 | 0.0006476 | 0.0006476 | 0 | 0.003238 | 0.003238 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M0 | PF 준불연 내부용 | 0.0017816 | 0.0017816 | 0 | 0.008908 | 0.008908 | 0 | 0.00063828 | 0.00063828 | 0
B1 | M1 | 불연 단열재(기준안) | 1.764e-05 | 1.764e-05 | 0 | 8.82e-05 | 8.82e-05 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M1 | EPS 준불연 | 5.9638e-05 | 5.9638e-05 | 0 | 0.00029819 | 0.00029819 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M1 | PIR(PUR) 가연성 | 0.0083556 | 0.0083556 | 0 | 0.041778 | 0.041778 | 0 | 0.00063828 | 0.00063828 | 0
B1 | M1 | PIR(PUR) 준불연 | 8.0636e-05 | 8.0636e-05 | 0 | 0.00040318 | 0.00040318 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M1 | PF 준불연 외부용 | 8.0636e-05 | 8.0636e-05 | 0 | 0.00040318 | 0.00040318 | 0 | 0 | 0 | 0
B1 | M1 | PF 준불연 내부용 | 0.00010425 | 0.00010425 | 0 | 0.00052123 | 0.00052123 | 0 | 1.9148e-05 | 1.9148e-05 | 0
B0 | M0 | 불연 단열재(기준안) | 0.0001764 | 0.0001764 | 0 | 0.000882 | 0.000882 | 1.1321e-13 | 0 | 0 | 0
B0 | M0 | EPS 준불연 | 0.0011362 | 0.0011362 | 0 | 0.0056808 | 0.0056808 | 0 | 0 | 0 | 0
B0 | M0 | PIR(PUR) 가연성 | 0.015516 | 0.015516 | 6.2611e-15 | 0.077578 | 0.077578 | 0 | 0.0015228 | 0.0015228 | 0
B0 | M0 | PIR(PUR) 준불연 | 0.001616 | 0.001616 | 0 | 0.0080802 | 0.0080802 | 0 | 0 | 0 | 0
B0 | M0 | PF 준불연 외부용 | 0.001616 | 0.001616 | 0 | 0.0080802 | 0.0080802 | 0 | 0 | 0 | 0
B0 | M0 | PF 준불연 내부용 | 0.004451 | 0.004451 | 0 | 0.022255 | 0.022255 | 0 | 0.0015228 | 0.0015228 | 0
B0 | M1 | 불연 단열재(기준안) | 0.0001764 | 0.0001764 | 0 | 0.000882 | 0.000882 | 1.1321e-13 | 0 | 0 | 0
B0 | M1 | EPS 준불연 | 0.00027238 | 0.00027238 | 3.6701e-13 | 0.0013619 | 0.0013619 | 7.3242e-14 | 0 | 0 | 0
B0 | M1 | PIR(PUR) 가연성 | 0.015516 | 0.015516 | 6.2611e-15 | 0.077578 | 0.077578 | 0 | 0.0015228 | 0.0015228 | 0
B0 | M1 | PIR(PUR) 준불연 | 0.00032036 | 0.00032036 | 0 | 0.0016018 | 0.0016018 | 0 | 0 | 0 | 0
B0 | M1 | PF 준불연 외부용 | 0.00032036 | 0.00032036 | 3.122e-13 | 0.0016018 | 0.0016018 | 0 | 0 | 0 | 0
B0 | M1 | PF 준불연 내부용 | 0.00037786 | 0.00037786 | 0 | 0.0018893 | 0.0018893 | 5.2796e-14 | 4.5684e-05 | 4.5684e-05 | 0
|  | 최대 상대차 | 3.6701e-13 | 일치

## 8_문서화점검
⑦ 문서화·검토 점검표 — NFPA 551 7.2(개념보고서), 7.3.3.4(정량 모델 문서), 7.4(운영·유지관리), 8.3(검토 질문)
'위치'는 이 계산서의 시트와 함께 드리는 서술 양식(외벽_QFRA_서술양식.docx)의 절 번호입니다. 상태 칸은 목록에서 고릅니다.
구분 | 조항 | 확인 내용 | 위치 | 상태 | 메모
개념보고서 | 7.2.2.1 | 참여자와 자격(학력·FRA 경력·자격) 목록 | 보고서 1.1 | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.2 | 범위와 목적: 평가 목적, 대상 건물·외벽 시스템, 평가 한계(사용 단계, 외벽 경로만) — A.7.2.2.2 | 보고서 1.2 · 1_입력(건물) | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.3 | 목표: 인명(발화층 위 재실자), 소방대, 재산 중 무엇을 지키는가 | 보고서 1.3 | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.4 | 허용기준: 지표·기준값·신뢰수준(사전협의 결과) | 1_입력(허용기준) · 보고서 1.4 | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.5 | 위험요소: 노출 대상·화재 자극·전달 현상·대상의 반응(4.4.2) | 보고서 1.5 | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.6 | 시나리오와 군집: IE1·IE2, 군집 근거, 제외한 시나리오와 이유 | 3_사건수목 · 보고서 1.6 | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.7 | 방법: 사건수목 + 층간 확산 결과 모델 + 2중 MC, 적합성 근거 | 보고서 1.7 | 미작성
개념보고서 | 7.2.2.8 | 자료 출처와 가정(예시값 표시 포함) | 1_입력 '근거' 열 · 2_시험자료 | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.1 | 빈도·확률 결과(기간 단위 /동·년 명시) | 3_사건수목 | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.2 | 결과 분석: 군집별 결과와 대표성(반복시험 가중, 발화층 균등) | 4_결과모델 | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.3 | 위험도 = Σ F·C, 시나리오가 전체 스펙트럼을 대표하는 이유 | 5_위험도 | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.4 | 불확실성: 인식론적·우연적 구분, 전파 방법, 민감도 | 6_불확실성(MC) | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.5 | 소프트웨어·모델 평가: 버전, 검증(V&V), 적용 범위 | 7_검증 · 보고서 2.5 | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.6 | 한계: 3 m 시험 → 실물 외삽(s), 통계 부족, 독립 가정 등 | 보고서 2.6 | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.7 | 결론: 허용기준과 비교(판정과 신뢰수준) | 5_위험도 · 6_불확실성(MC) | 미작성
정량 결과 | 7.3.3.4.8 | 참고문헌: 도면·시험성적서·통계·기준의 판/연도 | 보고서 2.8 | 미작성
운영·유지관리 | 7.4.2 | 한계·가정 목록과 이를 지키는 관리 대책 | 보고서 3 | 미작성
운영·유지관리 | 7.4.3 | 변경 관리: 외장 교체·리모델링·차단재 훼손 시 재평가 | 보고서 3 | 미작성
운영·유지관리 | 7.4.4 | 점검·시험·유지관리(ITM): 스프링클러, 배리어·차단재, 필로티 가연물 | 보고서 3 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (1) | 평가 목적이 명시되었는가 | 보고서 1.2 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (2) | 평가 범위가 명시되었는가 | 보고서 1.2 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (3) | 방법과 그 적합성 근거가 있는가 | 보고서 1.7 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (4) | 한계가 명시되었는가 | 보고서 2.6 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (5) | 분석 결과가 포함되었는가 | 5_위험도 · 6_불확실성(MC) | 미작성
검토 질문 | 8.3 (6) | 결론이 포함되었는가 | 보고서 2.7 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (7) | 운영·유지관리 매뉴얼이 있는가 | 보고서 3 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (8) | 변경 관리 지침이 있는가 | 보고서 3 | 미작성
검토 질문 | 8.3 (9) | 점검·시험·유지관리 프로그램이 있는가 | 보고서 3 | 미작성
|  | 완료 항목 수 | 0 / 28