## 읽는 법
PyroSim(FDS) 재료 입력값 정리 — 단열재 6종
목적 | TGA–DSC 결과를 PyroSim 재료(MATL) 입력에 옮길 때, 이 시험으로 구한 값과 따로 측정해야 하는 값을 나눠 정리합니다.
핵심 | 밀도·비열·열전도율·반응열은 이 TGA–DSC 자료로 구할 수 없습니다(시료 초기 질량·블랭크·열류 교정 없음). TGA는 열분해 반응의 기준온도·기준속도·단계 수에 씁니다.
칸 색 | 노란 바탕 = 직접 입력할 칸 · 파란 글자 = 입력값/측정값(가정 포함) · 검은 글자 = 계산식 · 초록 글자 = 다른 시트에서 가져온 값
시트 | MATL 입력값 → 재료별 입력 항목 / 반응 파라미터 → TGA 단계별 REFERENCE_TEMPERATURE·REFERENCE_RATE와 FDS가 계산하는 A·E / 밀도 측정·비열 측정 → 측정 기록(채우면 MATL 입력값에 평균이 들어감) / 측정 곡선 → FDS TGA_ANALYSIS 결과와 비교할 곡선
REFERENCE_RATE | FDS 정의: 기준온도에서 '반응하는 성분'의 정규화 질량감소속도(1/s). 이 자료의 전환율 α는 790 °C까지 감소량으로 정규화했으므로, 감소량의 몫 f를 차지하는 단계의 값은 승온속도 × 피크 속도 ÷ f 입니다(초기 질량 불필요).
A·E 계산식 | FDS read.f90: E = e·r_p·R·T_p²/β, A = e·r_p·exp(E/(R·T_p)) (1차 반응 가정, β = HEATING_RATE). REFERENCE_TEMPERATURE를 쓰면 FDS가 이 식으로 A·E를 계산하므로 A·E를 따로 넣지 않습니다.
산화 반응 | 탄화층 산화를 N_O2 = 1(산소 의존)로 넣으면 FDS 반응속도에 산소 몰분율이 곱해집니다. 공기 중 TGA로 구한 값이면 A를 X_O2(공기 0.209)로 나눠 A·E를 직접 입력합니다. O 가스가 순수 산소였다면 나누지 않습니다(가스 종류 확인 필요).
출처 | FDS User's Guide 'Estimating Kinetic Parameters' · 'Thermal Properties' · 'Simulating Bench-scale Measurements (TGA_ANALYSIS)' (github.com/firemodels/fds, Manuals/FDS_User_Guide) · FDS Source/read.f90 · 이 저장소 tga_dsc/pyrosim_inputs.py, results/pyrosim_reactions.csv
주의 | 카탈로그 k·ρ·c를 그대로 넣은 맨 단열재는 중공층 시험보다 훨씬 빨리 착화합니다(기존 역산: 모델 16–51 s, 시험 188–288 s). 면재·마감층을 함께 모델링하고, 중공층 시험(착화 시점·t600)으로 검증하십시오.

## MATL 입력값
재료별 PyroSim(FDS) MATL 입력값 — 노란 칸은 실측 또는 제품 시험성적서 값으로 채움
PyroSim 항목 | FDS 키워드 | 단위 | 구하는 방법 | EPS 가연성 | EPS 준불연 | PIR(PUR) 가연성 | PIR(PUR) 준불연 | PF 준불연 외부용 | PF 준불연 내부용 | 비고
밀도 | DENSITY | kg/m³ | 보드 실측 (KS M ISO 845) — '밀도 측정' 시트의 재료별 평균 | [6 empty] | 측정 전 임시 범위(기존 분석의 카탈로그 범위): 15–60 kg/m³ — 제품 시험성적서 값 우선
비열 | SPECIFIC_HEAT (또는 SPECIFIC_HEAT_RAMP) | kJ/(kg·K) | 사파이어법 DSC (ASTM E1269 / ISO 11357-4) — '비열 측정' 시트의 재료별 평균 | [6 empty] | 임시 범위: 1.3–1.5 kJ/(kg·K). 온도에 따라 변하므로 측정값은 SPECIFIC_HEAT_RAMP(온도별)로 넣는 것이 좋음
열전도율 | CONDUCTIVITY | W/(m·K) | 제품 시험성적서 (KS L 9016 / ISO 8301) | [6 empty] | 임시 범위: 0.018–0.040 W/(m·K). 고온 값은 CONDUCTIVITY_RAMP
방사율 | EMISSIVITY | – | FDS 기본값 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 측정값이 없으면 기본값 0.9
반응 수 | N_REACTIONS | – | TGA DTG 단계 (반응 1 열분해, 반응 2 탄화층 산화) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | EPS는 한 단계, PIR(PUR)·PF는 열분해 + 탄화층 산화
승온속도 | HEATING_RATE(:) | K/min | TGA 조건 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 모든 반응에 같은 값
반응 1 기준온도 | REFERENCE_TEMPERATURE(1) | °C | TGA N₂ DTG 피크 (반응 1) | 397 | 426 | 315 | 332 | 302 | 300 | PIR(PUR)·PF는 1단계 피크. PF는 피크가 넓어 정확도가 낮음
반응 1 기준속도 | REFERENCE_RATE(1) | 1/s | 승온속도 × 피크 속도 ÷ 단계 몫 (N₂) | 0.0022461 | 0.00096565 | 0.0008996 | 0.00070468 | 0.00042797 | 0.00050569 | REFERENCE_TEMPERATURE와 함께 쓰고 A·E는 비워 둠
반응 1 잔류물 수율 | NU_MATL(1,1) | kg/kg | 790 °C 잔류 질량 ÷ 초기 질량 — 시료 초기 질량 기록 필요 | [6 empty] | 현재 자료로 계산 불가(질량 영점 없음). EPS 가연성은 잔류물이 거의 없을 것으로 보이나 확인 필요
반응 1 반응열 | HEAT_OF_REACTION(1) | kJ/kg | 교정된 DSC(블랭크 + 열류 교정 + 초기 질량) 또는 문헌 | [6 empty] | 부호만 확인됨: EPS 가연성 N₂ 398 °C 흡열(+). 양수 = 흡열
반응 2 기준온도 | REFERENCE_TEMPERATURE(2) | °C | TGA 공기 탄화층 산화 피크 (반응 2) | — | — | 524 | 534 | 488 | 472 | N_O2 = 1로 넣을 때는 아래 A·E를 직접 입력
반응 2 기준속도 | REFERENCE_RATE(2) | 1/s | 승온속도 × 피크 속도 ÷ 단계 몫 (공기) | — | — | 0.00087548 | 0.0007566 | 0.00037379 | 0.0010896 | PF 공기 값은 열분해와 겹친 구간 기준 — 산화만의 속도는 더 큼
반응 2 산소 차수 | N_O2(2) | – | 탄화층 산화 = 산소 의존 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1
반응 2 A (N_O2 = 1) | A(2) | 1/s | '반응 파라미터'의 A ÷ X_O2 | — | — | 87692567.4885 | 4408976.151 | 52.1472 | 4504858244.9243 | O 가스가 공기일 때. 순수 산소였다면 '반응 파라미터'의 A 그대로
반응 2 E | E(2) | J/mol | '반응 파라미터'의 E × 1000 | — | — | 150881.3389 | 133686.1977 | 58731.9679 | 164087.8873
반응 2 반응열 | HEAT_OF_REACTION(2) | kJ/kg | 교정 DSC 또는 문헌 (산화 = 발열, 음수) | — | — |  |  |  |  | 부호만 확인됨: PF 내부용 공기 474 °C 발열
연소열 | HEAT_OF_COMBUSTION | kJ/kg | MCC (ASTM D7309) 또는 콘칼로리미터 (ISO 5660-1) | [6 empty] | DSC로는 구할 수 없음
노란 칸 = 채울 칸(밀도·비열은 측정 시트를 채우면 자동으로 평균이 들어감). 초록 = '반응 파라미터'에서 가져온 값. REFERENCE_TEMPERATURE를 쓰는 반응에는 A·E를 넣지 않습니다(N_O2 = 1인 반응 2만 A·E 직접 입력).

## 반응 파라미터
TGA 단계별 반응 파라미터 (두 반복 평균, 5 °C/min)
HEATING_RATE (K/min) | 5
기체상수 R (J/(mol·K)) | 8.3145
X_O2 (O 가스가 공기일 때) | 0.209
재료 | 분위기 | 단계 | PyroSim 용도 | 구간 시작 (°C) | 구간 끝 (°C) | 손실 몫 f | 단계 완료 | REFERENCE_TEMPERATURE (°C) | 피크 속도 (%/°C) | REFERENCE_RATE (1/s) | 두 반복 REFERENCE_RATE (1/s) | E (kJ/mol) | A (1/s) | A ÷ X_O2 (산화, N_O2 = 1) | 자료 판정
EPS 가연성 | N₂ | 1 | 반응 1: 열분해 (단일 단계) | 150 | 785 | 0.9822 | 예 | 397 | 2.6473 | 0.0022461 | 0.00211 / 0.00238 | 273.5746 | 1.2853e+19 | — | 조건부
EPS 가연성 | 공기(O) | 1 | 공기 중 분해 (재측정 대상) | 150 | 785 | 1.0813 | 예 | 294 | 2.3953 | 0.001846 | 0.0016 / 0.00214 | 161.0421 | 3.406e+12 | 16296779974093 | 재측정
EPS 준불연 | N₂ | 1 | 반응 1: 열분해 (단일 단계) | 150 | 785 | 0.99034 | 예 | 426 | 1.1476 | 0.00096565 | 0.000961 / 0.000976 | 128.0179 | 9624041.1077 | — | 조건부
EPS 준불연 | 공기(O) | 1 | 공기 중 주분해 | 150 | 417 | 0.67736 | 예 | 342 | 1.0176 | 0.001252 | 0.00127 / 0.00124 | 128.4871 | 276681931.1856 | 1323836991.3187 | 종점 의존
EPS 준불연 | 공기(O) | 2 | 잔류물 산화 (790 °C에서 진행 중) | 417 | 785 | 0.32333 | 아니오 | 778 | 0.37058 | 0.00095511 | 0.000946 / 0.00101 | 286.2166 | 433503373358.145 | 2.0742e+12 | 종점 의존
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | 1 | 반응 1: 열분해 → 탄화층 | 150 | 546 | 0.65196 | 예 | 315 | 0.70381 | 0.0008996 | 0.000908 / 0.000893 | 84.399 | 76528.5686 | — | 종점 의존
PIR(PUR) 가연성 | N₂ | 2 | 탄화층 열분해 (790 °C에서 진행 중) | 546 | 785 | 0.33194 | 아니오 | 776 | 0.1807 | 0.00045363 | 0.000478 / 0.000456 | 135.4226 | 6811.3692 | — | 종점 의존
PIR(PUR) 가연성 | 공기(O) | 1 | 공기 중 1단계 분해 | 150 | 365 | 0.28863 | 예 | 302 | 0.37222 | 0.0010747 | 0.00108 / 0.00107 | 96.4177 | 1667173.0689 | 7976904.6358 | 신뢰
PIR(PUR) 가연성 | 공기(O) | 2 | 반응 2: 탄화층 산화 (N_O2 = 1) | 365 | 785 | 0.71107 | 예 | 524 | 0.74704 | 0.00087548 | 0.000879 / 0.000878 | 150.8813 | 18327746.6051 | 87692567.4885 | 신뢰
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | 1 | 반응 1: 열분해 → 탄화층 | 150 | 501 | 0.61725 | 예 | 332 | 0.52196 | 0.00070468 | 0.000693 / 0.000729 | 69.9891 | 2105.7584 | — | 종점 의존
PIR(PUR) 준불연 | N₂ | 2 | 탄화층 열분해 (790 °C에서 진행 중) | 501 | 785 | 0.34991 | 아니오 | 764 | 0.22682 | 0.00054018 | 0.000534 / 0.000547 | 157.59 | 126905.4419 | — | 종점 의존
PIR(PUR) 준불연 | 공기(O) | 1 | 공기 중 1단계 분해 | 150 | 401 | 0.36092 | 예 | 310 | 0.29374 | 0.00067823 | 0.000671 / 0.000689 | 62.553 | 738.9975 | 3535.873 | 조건부
PIR(PUR) 준불연 | 공기(O) | 2 | 반응 2: 탄화층 산화 (N_O2 = 1) | 401 | 785 | 0.62743 | 예 | 534 | 0.56966 | 0.0007566 | 0.000698 / 0.000829 | 133.6862 | 921476.0156 | 4408976.151 | 조건부
PF 준불연 외부용 | N₂ | 1 | 반응 1: 1단계 열분해 → 탄화층 | 150 | 463 | 0.37623 | 예 | 302 | 0.19321 | 0.00042797 | 0.000454 / 0.000433 | 38.3955 | 3.5701 | — | 종점 의존
PF 준불연 외부용 | N₂ | 2 | 탄화 진행 (790 °C에서 가속 중) | 463 | 785 | 0.58246 | 아니오 | 782 | 0.28363 | 0.00040579 | 0.000429 / 0.000404 | 122.5294 | 1283.0055 | — | 종점 의존
PF 준불연 외부용 | 공기(O) | 1 | 초기 감소 (휘발분) | 150 | 275 | 0.07839 | 예 | 209 | 0.086458 | 0.0009191 | 0.000919 / 0.000958 | 57.9479 | 4736.1885 | 22661.1889 | 신뢰
PF 준불연 외부용 | 공기(O) | 2 | 반응 2: 탄화층 산화 (N_O2 = 1) | 275 | 785 | 0.90176 | 예 | 488 | 0.40448 | 0.00037379 | 0.000379 / 0.000373 | 58.732 | 10.8988 | 52.1472 | 신뢰
PF 준불연 내부용 | N₂ | 1 | 반응 1: 1단계 열분해 → 탄화층 | 150 | 378 | 0.2184 | 예 | 300 | 0.13253 | 0.00050569 | 0.000526 / 0.00051 | 45.0539 | 17.5442 | — | 종점 의존
PF 준불연 내부용 | N₂ | 2 | 탄화 진행 (790 °C에서 진행 중) | 378 | 785 | 0.73197 | 아니오 | 617 | 0.24758 | 0.00028187 | 0.000291 / 0.000276 | 60.574 | 2.7466 | — | 종점 의존
PF 준불연 내부용 | 공기(O) | 1 | 초기 감소 (휘발분) | 150 | 269 | 0.069907 | 예 | 188 | 0.085647 | 0.001021 | 0.00116 / 0.00104 | 58.885 | 12974.7766 | 62080.2706 | 신뢰
PF 준불연 내부용 | 공기(O) | 2 | 반응 2: 탄화층 산화 (N_O2 = 1) | 269 | 785 | 0.89738 | 예 | 472 | 1.1734 | 0.0010896 | 0.0011 / 0.00108 | 164.0879 | 941515373.1892 | 4504858244.9243 | 신뢰
파란 글자(손실 몫 f, 기준온도, 피크 속도)는 pyrosim_inputs.py가 원자료에서 구한 값입니다. REFERENCE_RATE·E·A는 이 값들의 수식입니다.
회색 글자 = 790 °C에서 끝나지 않은 단계(피크가 측정 범위 끝). 800 °C 등온 유지 또는 1000 °C까지 측정 후 다시 구해야 합니다.
PF 공기 2단계는 열분해와 탄화층 산화가 겹친 구간(f ≈ 0.9)이라 산화만의 속도는 이보다 큽니다. FDS TGA_ANALYSIS로 공기 곡선과 맞춰 조정하십시오.
EPS 가연성 공기는 재측정 대상(질량감소 0.16·0.30 mg)이므로 값을 쓰지 마십시오.
Note on B3: TGA 승온속도 = FDS HEATING_RATE. 원자료의 실측 승온속도는 4.94–4.98 K/min.
Note on B5: 원자료에 O 가스 종류가 없음. 공기라고 가정한 값이며, 순수 산소였다면 1.0으로 바꿉니다.
Note on I12: 790 °C에서도 이 단계의 감소가 진행 중이라 피크가 범위 끝에 걸림. 기준값으로 쓰지 말 것.
Note on I14: 790 °C에서도 이 단계의 감소가 진행 중이라 피크가 범위 끝에 걸림. 기준값으로 쓰지 말 것.
Note on I18: 790 °C에서도 이 단계의 감소가 진행 중이라 피크가 범위 끝에 걸림. 기준값으로 쓰지 말 것.
Note on I22: 790 °C에서도 이 단계의 감소가 진행 중이라 피크가 범위 끝에 걸림. 기준값으로 쓰지 말 것.
Note on I26: 790 °C에서도 이 단계의 감소가 진행 중이라 피크가 범위 끝에 걸림. 기준값으로 쓰지 말 것.

## 밀도 측정
밀도 측정 기록 (KS M ISO 845: 겉보기 밀도, 시편 3개 이상, 23 °C · 50 %RH 상태 조절)
노란 칸에 입력 → G열 밀도가 계산되고 'MATL 입력값'에 재료별 평균이 들어감. 5행은 형식을 보여 주는 예시(재료 '예시'는 평균에서 제외).
재료 | 시편 | 가로 (mm) | 세로 (mm) | 두께 (mm) | 질량 (g) | 밀도 (kg/m³) | 비고
예시 | 1 | 100 | 100 | 50 | 9 | 18 | 면재가 붙은 제품은 면재를 떼어낸 심재와 전체를 따로 기록

## 비열 측정
비열 측정 기록 — 사파이어법 DSC (ASTM E1269 / ISO 11357-4): 빈 도가니 · 사파이어 · 시료를 같은 조건으로 측정
c_p,시료 = c_p,사파이어 × (m_사파이어 / m_시료) × (HF_시료 − HF_블랭크) / (HF_사파이어 − HF_블랭크). 사파이어 c_p는 표준(ASTM E1269 표 또는 NIST SRM 720 인증서)의 값을 온도별로 입력. 5행은 형식 예시.
재료 | 온도 (°C) | 블랭크 열류 (mW) | 사파이어 열류 (mW) | 시료 열류 (mW) | 사파이어 질량 (mg) | 시료 질량 (mg) | 사파이어 c_p (J/(g·K)) | 시료 c_p (kJ/(kg·K)) | 비고
예시 | 100 | 1 | 4.8 | 2.7 | 25 | 6 | 0.85 | 1.5844 | 예시 값(형식만). 측정 범위는 분해 시작 전(약 30–150 °C)

## 측정 곡선
측정 곡선 (두 반복 평균) — FDS TGA_ANALYSIS 결과(CHID_tga.csv)와 비교용
질량(정규화) = 1 − α, α = 승온 시작 이후 감소량 ÷ 790 °C까지 감소량. 속도 = dα/dt (1/s, 5 K/min). FDS 결과의 질량 Y(초기 질량 기준)는 α_FDS = (1 − Y) / (1 − Y(790 °C))로 바꿔 비교.
온도 (°C) | EPS 가연성 N₂ 질량 | EPS 가연성 N₂ 속도 (1/s) | EPS 가연성 공기 질량 | EPS 가연성 공기 속도 (1/s) | EPS 준불연 N₂ 질량 | EPS 준불연 N₂ 속도 (1/s) | EPS 준불연 공기 질량 | EPS 준불연 공기 속도 (1/s) | PIR(PUR) 가연성 N₂ 질량 | PIR(PUR) 가연성 N₂ 속도 (1/s) | PIR(PUR) 가연성 공기 질량 | PIR(PUR) 가연성 공기 속도 (1/s) | PIR(PUR) 준불연 N₂ 질량 | PIR(PUR) 준불연 N₂ 속도 (1/s) | PIR(PUR) 준불연 공기 질량 | PIR(PUR) 준불연 공기 속도 (1/s) | PF 준불연 외부용 N₂ 질량 | PF 준불연 외부용 N₂ 속도 (1/s) | PF 준불연 외부용 공기 질량 | PF 준불연 외부용 공기 속도 (1/s) | PF 준불연 내부용 N₂ 질량 | PF 준불연 내부용 N₂ 속도 (1/s) | PF 준불연 내부용 공기 질량 | PF 준불연 내부용 공기 속도 (1/s)
60 | 1.0061 | -1e-05 | 1.0335 | -0.00016 | 1.0079 | 0 | 1.0052 | -3e-05 | 1.0001 | 0 | 1.0033 | -1e-05 | 1.0015 | 1e-05 | 1.0031 | -2e-05 | 0.98722 | 4e-05 | 0.99673 | 1e-05 | 0.98318 | 4e-05 | 0.99205 | 3e-05
61 | 1.006 | -1e-05 | 1.0338 | -0.00013 | 1.0081 | -1e-05 | 1.0054 | -2e-05 | 1.0002 | 0 | 1.0038 | -2e-05 | 1.0011 | 2e-05 | 1.0032 | -2e-05 | 0.98643 | 4e-05 | 0.99661 | 1e-05 | 0.98265 | 4e-05 | 0.99181 | 3e-05
62 | 1.006 | -2e-05 | 1.0364 | -0.00011 | 1.0084 | -2e-05 | 1.0057 | -2e-05 | 1.0002 | 0 | 1.004 | -2e-05 | 1.0009 | 1e-05 | 1.0035 | -1e-05 | 0.98595 | 4e-05 | 0.9965 | 1e-05 | 0.98228 | 4e-05 | 0.99154 | 3e-05
63 | 1.0065 | -2e-05 | 1.039 | -0.00016 | 1.0084 | -2e-05 | 1.0061 | -2e-05 | 1.0003 | 0 | 1.0041 | -2e-05 | 1.0009 | 1e-05 | 1.0034 | 0 | 0.98571 | 3e-05 | 0.99641 | 1e-05 | 0.98176 | 4e-05 | 0.99127 | 2e-05
64 | 1.0065 | -2e-05 | 1.0407 | -0.00017 | 1.0087 | -2e-05 | 1.0066 | -2e-05 | 1.0004 | 0 | 1.0042 | -2e-05 | 1.0007 | 0 | 1.0034 | 0 | 0.98553 | 2e-05 | 0.99646 | 1e-05 | 0.98136 | 3e-05 | 0.99092 | 2e-05
65 | 1.0069 | -1e-05 | 1.0419 | -0.00016 | 1.0093 | -1e-05 | 1.0066 | -2e-05 | 1.0003 | 1e-05 | 1.0043 | -2e-05 | 1.0008 | 0 | 1.0035 | -1e-05 | 0.98513 | 2e-05 | 0.99625 | 1e-05 | 0.98096 | 3e-05 | 0.99065 | 3e-05
66 | 1.0071 | 0 | 1.0436 | -0.00015 | 1.0093 | -1e-05 | 1.0067 | -2e-05 | 1.0002 | 0 | 1.0049 | -1e-05 | 1.0009 | 0 | 1.0035 | -1e-05 | 0.98486 | 2e-05 | 0.99612 | 1e-05 | 0.98065 | 3e-05 | 0.99033 | 2e-05
67 | 1.0069 | 1e-05 | 1.0462 | -0.00013 | 1.0091 | 0 | 1.0071 | -1e-05 | 1.0002 | 0 | 1.0051 | -2e-05 | 1.001 | 0 | 1.0036 | -1e-05 | 0.98475 | 3e-05 | 0.9962 | 0 | 0.98043 | 3e-05 | 0.99012 | 2e-05
68 | 1.0067 | 2e-05 | 1.0475 | -9e-05 | 1.009 | 0 | 1.007 | -1e-05 | 1.0002 | 0 | 1.0052 | -2e-05 | 1.0007 | 0 | 1.0038 | -1e-05 | 0.98433 | 3e-05 | 0.9961 | 0 | 0.97986 | 2e-05 | 0.98991 | 2e-05
69 | 1.0064 | 2e-05 | 1.0485 | -0.00012 | 1.0092 | 0 | 1.0071 | -1e-05 | 0.99996 | 0 | 1.0053 | -1e-05 | 1.0008 | 1e-05 | 1.004 | -1e-05 | 0.984 | 2e-05 | 0.99596 | 0 | 0.97966 | 3e-05 | 0.98961 | 1e-05
70 | 1.006 | 1e-05 | 1.0501 | -9e-05 | 1.0091 | 0 | 1.0074 | -1e-05 | 1.0002 | 0 | 1.0052 | -1e-05 | 1.0006 | 1e-05 | 1.0039 | -1e-05 | 0.98357 | 2e-05 | 0.99605 | 1e-05 | 0.97941 | 3e-05 | 0.98958 | 1e-05
71 | 1.0059 | 0 | 1.0507 | -6e-05 | 1.0092 | -1e-05 | 1.0075 | -1e-05 | 1.0004 | 0 | 1.0055 | -1e-05 | 1.0006 | 1e-05 | 1.004 | -1e-05 | 0.98327 | 3e-05 | 0.99598 | 1e-05 | 0.97921 | 3e-05 | 0.98951 | 2e-05
72 | 1.006 | 0 | 1.0498 | -7e-05 | 1.0094 | -1e-05 | 1.0076 | -1e-05 | 1.0004 | 0 | 1.0058 | -1e-05 | 1.0006 | 0 | 1.0042 | 0 | 0.983 | 2e-05 | 0.99582 | 1e-05 | 0.97887 | 2e-05 | 0.9892 | 1e-05
73 | 1.0058 | 0 | 1.0536 | -0.0001 | 1.0092 | -1e-05 | 1.0079 | -1e-05 | 1.0003 | -1e-05 | 1.0059 | -1e-05 | 1.0004 | 1e-05 | 1.0041 | -1e-05 | 0.983 | 2e-05 | 0.9956 | 1e-05 | 0.97839 | 3e-05 | 0.98908 | 1e-05
74 | 1.0065 | -1e-05 | 1.0536 | -9e-05 | 1.0092 | -1e-05 | 1.0078 | -1e-05 | 1.0003 | 0 | 1.006 | -1e-05 | 1.0003 | 1e-05 | 1.0043 | -1e-05 | 0.98252 | 2e-05 | 0.99556 | 1e-05 | 0.97817 | 3e-05 | 0.9888 | 1e-05
75 | 1.0063 | 0 | 1.0533 | -8e-05 | 1.0097 | -1e-05 | 1.0078 | -1e-05 | 1.0004 | 0 | 1.006 | -1e-05 | 1.0005 | 1e-05 | 1.0045 | -1e-05 | 0.98223 | 3e-05 | 0.99552 | 0 | 0.97783 | 3e-05 | 0.98867 | 1e-05
76 | 1.0061 | 0 | 1.056 | -0.00011 | 1.0097 | -1e-05 | 1.008 | -1e-05 | 1.0004 | 0 | 1.0061 | -1e-05 | 1.0002 | 2e-05 | 1.0042 | 0 | 0.98192 | 3e-05 | 0.99549 | 0 | 0.9776 | 2e-05 | 0.98878 | 1e-05
77 | 1.006 | 0 | 1.0581 | -9e-05 | 1.0097 | -1e-05 | 1.0083 | -1e-05 | 1.0004 | 0 | 1.0061 | -1e-05 | 0.9997 | 1e-05 | 1.0045 | 0 | 0.98162 | 2e-05 | 0.99551 | 0 | 0.97729 | 2e-05 | 0.98887 | 1e-05
78 | 1.0062 | 1e-05 | 1.0574 | -8e-05 | 1.0097 | -1e-05 | 1.0085 | -1e-05 | 1.0003 | 0 | 1.0065 | -1e-05 | 0.99965 | 2e-05 | 1.0045 | 0 | 0.98137 | 2e-05 | 0.9955 | 0 | 0.97707 | 2e-05 | 0.98853 | 1e-05
79 | 1.0062 | 1e-05 | 1.0578 | -7e-05 | 1.0097 | 0 | 1.0083 | 0 | 1.0003 | 0 | 1.0067 | -1e-05 | 0.99935 | 2e-05 | 1.0045 | 0 | 0.98109 | 2e-05 | 0.99553 | 0 | 0.97674 | 2e-05 | 0.98822 | 1e-05
80 | 1.0057 | 1e-05 | 1.0606 | -3e-05 | 1.0101 | 0 | 1.0085 | 1e-05 | 1.0003 | 0 | 1.0067 | -1e-05 | 0.99935 | 2e-05 | 1.0045 | 0 | 0.98086 | 1e-05 | 0.99551 | 0 | 0.97656 | 2e-05 | 0.98822 | 2e-05
81 | 1.0058 | 1e-05 | 1.0611 | -7e-05 | 1.01 | 0 | 1.0084 | 0 | 1.0002 | 0 | 1.0069 | -1e-05 | 0.99917 | 2e-05 | 1.0045 | 1e-05 | 0.98092 | 1e-05 | 0.99537 | 0 | 0.97629 | 2e-05 | 0.9879 | 1e-05
82 | 1.0055 | 2e-05 | 1.0602 | -0.00011 | 1.0099 | 0 | 1.0082 | 0 | 1.0001 | 0 | 1.0069 | 0 | 0.99874 | 3e-05 | 1.0045 | 1e-05 | 0.9806 | 2e-05 | 0.99528 | 0 | 0.97619 | 2e-05 | 0.9878 | 1e-05
83 | 1.0054 | 2e-05 | 1.0607 | -0.00012 | 1.0094 | 0 | 1.0081 | -1e-05 | 1.0002 | 0 | 1.0069 | 0 | 0.99827 | 3e-05 | 1.0044 | 0 | 0.98048 | 2e-05 | 0.99535 | 1e-05 | 0.97587 | 2e-05 | 0.98771 | 1e-05
84 | 1.0051 | 2e-05 | 1.0628 | -0.0001 | 1.0095 | 0 | 1.0082 | -1e-05 | 1.0001 | 0 | 1.0069 | 0 | 0.99796 | 3e-05 | 1.0042 | 0 | 0.9804 | 2e-05 | 0.99525 | 1e-05 | 0.9756 | 2e-05 | 0.98766 | 1e-05
85 | 1.0048 | 2e-05 | 1.0668 | -0.00012 | 1.0096 | 0 | 1.0085 | -1e-05 | 1.0001 | 0 | 1.007 | 0 | 0.9976 | 3e-05 | 1.0041 | 1e-05 | 0.98005 | 2e-05 | 0.99525 | 1e-05 | 0.97535 | 3e-05 | 0.9875 | 2e-05
86 | 1.0046 | 2e-05 | 1.0681 | -0.00013 | 1.0098 | 0 | 1.0087 | -1e-05 | 0.99996 | 1e-05 | 1.007 | 0 | 0.99741 | 2e-05 | 1.0043 | 1e-05 | 0.97953 | 1e-05 | 0.99513 | 1e-05 | 0.97502 | 3e-05 | 0.98735 | 2e-05
87 | 1.0045 | 1e-05 | 1.0676 | -0.00011 | 1.0099 | 0 | 1.0088 | -1e-05 | 0.99995 | 1e-05 | 1.007 | 0 | 0.99707 | 2e-05 | 1.0041 | 0 | 0.97958 | 1e-05 | 0.99493 | 1e-05 | 0.97451 | 2e-05 | 0.98714 | 2e-05
88 | 1.0044 | 0 | 1.0686 | -5e-05 | 1.0097 | 1e-05 | 1.0087 | -1e-05 | 0.99982 | 1e-05 | 1.0071 | 0 | 0.99664 | 2e-05 | 1.0041 | 0 | 0.97964 | 1e-05 | 0.99486 | 1e-05 | 0.97434 | 2e-05 | 0.98677 | 2e-05
89 | 1.004 | 1e-05 | 1.0696 | -4e-05 | 1.0091 | 2e-05 | 1.0089 | 0 | 0.99952 | 1e-05 | 1.007 | 0 | 0.99662 | 2e-05 | 1.0039 | 0 | 0.97946 | 1e-05 | 0.9948 | 1e-05 | 0.97416 | 2e-05 | 0.9865 | 2e-05
90 | 1.0043 | 2e-05 | 1.0702 | -6e-05 | 1.0091 | 3e-05 | 1.0087 | 0 | 0.99923 | 1e-05 | 1.0071 | 1e-05 | 0.99634 | 2e-05 | 1.004 | 1e-05 | 0.97932 | 1e-05 | 0.99476 | 1e-05 | 0.97389 | 2e-05 | 0.98655 | 1e-05
91 | 1.0042 | 2e-05 | 1.0709 | -7e-05 | 1.0087 | 3e-05 | 1.0089 | 0 | 0.99929 | 1e-05 | 1.007 | 0 | 0.99594 | 2e-05 | 1.004 | 1e-05 | 0.97912 | 2e-05 | 0.99479 | 1e-05 | 0.97374 | 2e-05 | 0.98652 | 1e-05
92 | 1.004 | 2e-05 | 1.071 | -7e-05 | 1.0086 | 2e-05 | 1.009 | -1e-05 | 0.99927 | 1e-05 | 1.0068 | 0 | 0.99565 | 2e-05 | 1.0039 | 1e-05 | 0.97873 | 2e-05 | 0.9946 | 1e-05 | 0.97352 | 2e-05 | 0.98622 | 1e-05
93 | 1.0033 | 2e-05 | 1.0729 | -7e-05 | 1.0082 | 1e-05 | 1.0091 | 0 | 0.99906 | 1e-05 | 1.0068 | 0 | 0.9954 | 3e-05 | 1.0036 | 1e-05 | 0.97853 | 2e-05 | 0.99433 | 1e-05 | 0.97323 | 2e-05 | 0.98603 | 1e-05
94 | 1.0028 | 3e-05 | 1.074 | -7e-05 | 1.0081 | 1e-05 | 1.0091 | 0 | 0.99895 | 1e-05 | 1.0067 | 0 | 0.99511 | 3e-05 | 1.0035 | 0 | 0.97841 | 2e-05 | 0.99434 | 1e-05 | 0.97304 | 2e-05 | 0.98582 | 1e-05
95 | 1.0029 | 3e-05 | 1.0737 | -6e-05 | 1.0078 | 2e-05 | 1.0091 | 0 | 0.99908 | 1e-05 | 1.0069 | 0 | 0.99478 | 3e-05 | 1.0036 | 1e-05 | 0.97807 | 2e-05 | 0.99431 | 1e-05 | 0.97286 | 2e-05 | 0.98563 | 2e-05
96 | 1.0028 | 2e-05 | 1.075 | -6e-05 | 1.008 | 2e-05 | 1.0091 | 0 | 0.99882 | 0 | 1.007 | 0 | 0.99446 | 3e-05 | 1.0036 | 1e-05 | 0.97778 | 2e-05 | 0.9942 | 0 | 0.97262 | 2e-05 | 0.98549 | 2e-05
97 | 1.0021 | 2e-05 | 1.0762 | -6e-05 | 1.0077 | 3e-05 | 1.009 | 0 | 0.99858 | 0 | 1.0067 | 0 | 0.99414 | 3e-05 | 1.0035 | 1e-05 | 0.97761 | 2e-05 | 0.99426 | 0 | 0.97237 | 2e-05 | 0.98538 | 2e-05
98 | 1.0017 | 2e-05 | 1.0762 | -7e-05 | 1.007 | 3e-05 | 1.0091 | 0 | 0.99883 | 1e-05 | 1.0068 | 0 | 0.99361 | 3e-05 | 1.0034 | 1e-05 | 0.97754 | 2e-05 | 0.9942 | 1e-05 | 0.97197 | 3e-05 | 0.98516 | 2e-05
99 | 1.0018 | 2e-05 | 1.0768 | -9e-05 | 1.0065 | 4e-05 | 1.0092 | -1e-05 | 0.99884 | 1e-05 | 1.0066 | 1e-05 | 0.99333 | 4e-05 | 1.003 | 1e-05 | 0.9773 | 2e-05 | 0.99414 | 1e-05 | 0.97168 | 3e-05 | 0.98481 | 2e-05
100 | 1.0015 | 2e-05 | 1.0783 | -0.00011 | 1.006 | 3e-05 | 1.009 | -1e-05 | 0.9987 | 1e-05 | 1.0065 | 1e-05 | 0.99284 | 4e-05 | 1.0028 | 2e-05 | 0.97712 | 2e-05 | 0.99408 | 0 | 0.97143 | 3e-05 | 0.98446 | 2e-05
101 | 1.001 | 1e-05 | 1.0802 | -0.00013 | 1.0058 | 3e-05 | 1.0093 | -2e-05 | 0.99832 | 1e-05 | 1.0067 | 1e-05 | 0.99244 | 3e-05 | 1.0028 | 2e-05 | 0.97685 | 2e-05 | 0.99378 | 1e-05 | 0.97102 | 2e-05 | 0.98425 | 2e-05
102 | 1.0011 | 1e-05 | 1.0811 | -0.00013 | 1.0055 | 2e-05 | 1.0098 | -2e-05 | 0.99805 | 2e-05 | 1.0064 | 1e-05 | 0.99199 | 4e-05 | 1.0028 | 2e-05 | 0.97667 | 2e-05 | 0.99372 | 1e-05 | 0.97071 | 2e-05 | 0.98411 | 1e-05
103 | 1.0011 | 2e-05 | 1.0824 | -0.00013 | 1.0053 | 3e-05 | 1.01 | -2e-05 | 0.99794 | 2e-05 | 1.0062 | 1e-05 | 0.99135 | 4e-05 | 1.0025 | 1e-05 | 0.97644 | 2e-05 | 0.99387 | 1e-05 | 0.97052 | 2e-05 | 0.98422 | 1e-05
104 | 1.0007 | 2e-05 | 1.085 | -0.0001 | 1.0053 | 3e-05 | 1.0103 | -2e-05 | 0.9979 | 2e-05 | 1.0064 | 1e-05 | 0.99118 | 4e-05 | 1.0021 | 2e-05 | 0.97623 | 2e-05 | 0.99382 | 2e-05 | 0.97026 | 2e-05 | 0.98409 | 1e-05
105 | 1.0008 | 2e-05 | 1.0861 | -7e-05 | 1.0047 | 3e-05 | 1.0106 | -1e-05 | 0.99769 | 2e-05 | 1.0061 | 1e-05 | 0.99088 | 3e-05 | 1.002 | 2e-05 | 0.97612 | 2e-05 | 0.99345 | 1e-05 | 0.97007 | 2e-05 | 0.98383 | 1e-05
106 | 1.0004 | 3e-05 | 1.0854 | -4e-05 | 1.004 | 4e-05 | 1.0105 | 0 | 0.9975 | 2e-05 | 1.006 | 0 | 0.99013 | 3e-05 | 1.0018 | 3e-05 | 0.97589 | 2e-05 | 0.99305 | 2e-05 | 0.96989 | 3e-05 | 0.98371 | 2e-05
107 | 0.99966 | 3e-05 | 1.0867 | -2e-05 | 1.0034 | 4e-05 | 1.0104 | 0 | 0.99707 | 2e-05 | 1.006 | 0 | 0.98981 | 3e-05 | 1.0014 | 2e-05 | 0.9757 | 2e-05 | 0.99294 | 2e-05 | 0.96941 | 3e-05 | 0.98362 | 3e-05
108 | 0.99946 | 2e-05 | 1.0861 | 2e-05 | 1.0032 | 4e-05 | 1.0104 | 1e-05 | 0.9969 | 2e-05 | 1.006 | 1e-05 | 0.98944 | 4e-05 | 1.0012 | 2e-05 | 0.97552 | 2e-05 | 0.99273 | 1e-05 | 0.96909 | 3e-05 | 0.98326 | 3e-05
109 | 0.99934 | 3e-05 | 1.0861 | 3e-05 | 1.003 | 4e-05 | 1.0103 | 2e-05 | 0.99671 | 2e-05 | 1.006 | 1e-05 | 0.98904 | 4e-05 | 1.0008 | 2e-05 | 0.97518 | 2e-05 | 0.99271 | 1e-05 | 0.96866 | 3e-05 | 0.98278 | 3e-05
110 | 0.99908 | 3e-05 | 1.0856 | 1e-05 | 1.0025 | 3e-05 | 1.0101 | 3e-05 | 0.99633 | 1e-05 | 1.006 | 1e-05 | 0.98862 | 4e-05 | 1.0007 | 2e-05 | 0.97491 | 2e-05 | 0.99262 | 1e-05 | 0.96841 | 3e-05 | 0.9823 | 3e-05
111 | 0.99893 | 3e-05 | 1.0861 | 1e-05 | 1.0021 | 3e-05 | 1.0098 | 3e-05 | 0.99624 | 1e-05 | 1.0058 | 2e-05 | 0.98818 | 4e-05 | 1.0007 | 2e-05 | 0.97465 | 2e-05 | 0.99246 | 1e-05 | 0.96825 | 2e-05 | 0.98207 | 3e-05
112 | 0.9985 | 4e-05 | 1.0852 | 1e-05 | 1.0015 | 3e-05 | 1.0094 | 3e-05 | 0.99608 | 1e-05 | 1.0054 | 2e-05 | 0.98755 | 5e-05 | 1.0005 | 2e-05 | 0.97451 | 2e-05 | 0.99233 | 2e-05 | 0.96799 | 2e-05 | 0.98191 | 2e-05
113 | 0.99767 | 4e-05 | 1.0853 | -2e-05 | 1.0011 | 4e-05 | 1.0088 | 3e-05 | 0.99605 | 1e-05 | 1.0052 | 2e-05 | 0.98708 | 4e-05 | 0.99995 | 2e-05 | 0.97422 | 2e-05 | 0.99202 | 2e-05 | 0.96767 | 3e-05 | 0.98153 | 2e-05
114 | 0.99732 | 3e-05 | 1.0863 | -2e-05 | 1.001 | 4e-05 | 1.0085 | 3e-05 | 0.99589 | 1e-05 | 1.0051 | 2e-05 | 0.98639 | 4e-05 | 0.99972 | 2e-05 | 0.97403 | 2e-05 | 0.99171 | 2e-05 | 0.96726 | 3e-05 | 0.98136 | 2e-05
115 | 0.99692 | 3e-05 | 1.0865 | 0 | 1.0006 | 3e-05 | 1.0085 | 2e-05 | 0.99553 | 1e-05 | 1.0048 | 1e-05 | 0.98603 | 4e-05 | 0.99963 | 2e-05 | 0.97373 | 2e-05 | 0.99157 | 2e-05 | 0.96705 | 3e-05 | 0.98113 | 2e-05
116 | 0.99656 | 4e-05 | 1.0859 | -1e-05 | 0.99987 | 3e-05 | 1.0082 | 2e-05 | 0.99535 | 2e-05 | 1.0046 | 1e-05 | 0.98558 | 4e-05 | 0.99924 | 2e-05 | 0.97347 | 2e-05 | 0.99141 | 2e-05 | 0.96662 | 3e-05 | 0.9808 | 1e-05
117 | 0.99644 | 3e-05 | 1.0871 | -1e-05 | 0.99954 | 3e-05 | 1.0081 | 2e-05 | 0.99526 | 2e-05 | 1.0048 | 0 | 0.98547 | 4e-05 | 0.99905 | 2e-05 | 0.97334 | 2e-05 | 0.99114 | 2e-05 | 0.96627 | 3e-05 | 0.98081 | 1e-05
118 | 0.9963 | 3e-05 | 1.0865 | 3e-05 | 0.99913 | 3e-05 | 1.0078 | 2e-05 | 0.99512 | 2e-05 | 1.0047 | 0 | 0.98502 | 4e-05 | 0.99878 | 2e-05 | 0.97304 | 2e-05 | 0.99105 | 2e-05 | 0.96609 | 3e-05 | 0.98057 | 2e-05
119 | 0.99542 | 3e-05 | 1.0846 | 3e-05 | 0.99911 | 2e-05 | 1.0074 | 3e-05 | 0.99486 | 2e-05 | 1.0047 | 0 | 0.98413 | 5e-05 | 0.99853 | 3e-05 | 0.97253 | 2e-05 | 0.99095 | 2e-05 | 0.96567 | 3e-05 | 0.98048 | 2e-05
120 | 0.99446 | 3e-05 | 1.0864 | 3e-05 | 0.9988 | 2e-05 | 1.0072 | 3e-05 | 0.9945 | 2e-05 | 1.0048 | 1e-05 | 0.98353 | 5e-05 | 0.9979 | 3e-05 | 0.97241 | 3e-05 | 0.99061 | 1e-05 | 0.96522 | 3e-05 | 0.98019 | 2e-05
121 | 0.99474 | 4e-05 | 1.0861 | 3e-05 | 0.99862 | 2e-05 | 1.0068 | 4e-05 | 0.99425 | 2e-05 | 1.0047 | 1e-05 | 0.98312 | 5e-05 | 0.99777 | 3e-05 | 0.97219 | 3e-05 | 0.99041 | 2e-05 | 0.96484 | 4e-05 | 0.97989 | 3e-05
122 | 0.99459 | 3e-05 | 1.084 | 4e-05 | 0.99851 | 2e-05 | 1.0064 | 3e-05 | 0.994 | 2e-05 | 1.0044 | 1e-05 | 0.98234 | 5e-05 | 0.99755 | 2e-05 | 0.9719 | 3e-05 | 0.99016 | 2e-05 | 0.96444 | 4e-05 | 0.97926 | 3e-05
123 | 0.9939 | 3e-05 | 1.084 | 2e-05 | 0.99793 | 2e-05 | 1.0058 | 3e-05 | 0.99372 | 3e-05 | 1.0039 | 1e-05 | 0.98183 | 5e-05 | 0.99715 | 2e-05 | 0.9715 | 3e-05 | 0.99014 | 2e-05 | 0.96395 | 4e-05 | 0.97895 | 4e-05
124 | 0.99343 | 3e-05 | 1.0846 | 3e-05 | 0.99744 | 2e-05 | 1.0053 | 3e-05 | 0.99343 | 2e-05 | 1.0038 | 2e-05 | 0.98139 | 5e-05 | 0.99677 | 3e-05 | 0.97088 | 3e-05 | 0.98993 | 2e-05 | 0.96352 | 3e-05 | 0.97879 | 4e-05
125 | 0.99302 | 5e-05 | 1.0838 | 2e-05 | 0.99736 | 3e-05 | 1.0053 | 3e-05 | 0.99307 | 2e-05 | 1.0038 | 2e-05 | 0.98053 | 5e-05 | 0.99665 | 3e-05 | 0.97054 | 3e-05 | 0.98942 | 2e-05 | 0.96309 | 3e-05 | 0.97821 | 3e-05
126 | 0.99286 | 5e-05 | 1.0831 | 1e-05 | 0.99733 | 3e-05 | 1.0054 | 2e-05 | 0.99289 | 1e-05 | 1.004 | 2e-05 | 0.98014 | 6e-05 | 0.99638 | 3e-05 | 0.97023 | 3e-05 | 0.98911 | 2e-05 | 0.96273 | 3e-05 | 0.97765 | 3e-05
127 | 0.99195 | 4e-05 | 1.0834 | 5e-05 | 0.9968 | 3e-05 | 1.0049 | 2e-05 | 0.99251 | 3e-05 | 1.0034 | 1e-05 | 0.97939 | 6e-05 | 0.99589 | 3e-05 | 0.96997 | 3e-05 | 0.98898 | 2e-05 | 0.96238 | 3e-05 | 0.97736 | 3e-05
128 | 0.99146 | 4e-05 | 1.0839 | 5e-05 | 0.99649 | 3e-05 | 1.0043 | 2e-05 | 0.99244 | 5e-05 | 1.0032 | 2e-05 | 0.97877 | 5e-05 | 0.99518 | 3e-05 | 0.96959 | 3e-05 | 0.98885 | 3e-05 | 0.96191 | 3e-05 | 0.97713 | 3e-05
129 | 0.99092 | 4e-05 | 1.0824 | 3e-05 | 0.99599 | 3e-05 | 1.0041 | 3e-05 | 0.99233 | 6e-05 | 1.003 | 2e-05 | 0.97789 | 5e-05 | 0.99509 | 3e-05 | 0.96903 | 2e-05 | 0.98852 | 2e-05 | 0.96151 | 3e-05 | 0.97679 | 3e-05
130 | 0.99075 | 4e-05 | 1.0812 | 6e-05 | 0.99563 | 4e-05 | 1.0039 | 3e-05 | 0.99189 | 7e-05 | 1.0027 | 2e-05 | 0.97713 | 6e-05 | 0.99476 | 3e-05 | 0.96885 | 2e-05 | 0.98802 | 3e-05 | 0.96107 | 4e-05 | 0.97647 | 3e-05
131 | 0.99043 | 3e-05 | 1.0797 | 7e-05 | 0.99515 | 3e-05 | 1.0037 | 2e-05 | 0.98935 | 7e-05 | 1.0026 | 1e-05 | 0.9768 | 5e-05 | 0.99442 | 3e-05 | 0.96855 | 2e-05 | 0.98773 | 3e-05 | 0.96062 | 4e-05 | 0.97602 | 3e-05
132 | 0.9898 | 3e-05 | 1.0815 | 5e-05 | 0.99486 | 2e-05 | 1.0034 | 1e-05 | 0.98854 | 6e-05 | 1.0024 | 1e-05 | 0.97645 | 5e-05 | 0.99394 | 3e-05 | 0.96831 | 2e-05 | 0.98722 | 3e-05 | 0.96013 | 4e-05 | 0.97554 | 4e-05
133 | 0.98947 | 4e-05 | 1.0809 | 1e-05 | 0.99468 | 2e-05 | 1.0032 | 1e-05 | 0.9884 | 5e-05 | 1.0023 | 2e-05 | 0.97542 | 5e-05 | 0.99363 | 3e-05 | 0.9683 | 2e-05 | 0.98715 | 3e-05 | 0.95981 | 4e-05 | 0.97512 | 3e-05
134 | 0.989 | 4e-05 | 1.0786 | 0 | 0.99437 | 2e-05 | 1.0029 | 1e-05 | 0.98842 | 3e-05 | 1.0021 | 2e-05 | 0.97464 | 6e-05 | 0.99319 | 3e-05 | 0.96796 | 3e-05 | 0.98686 | 2e-05 | 0.95919 | 4e-05 | 0.97476 | 4e-05
135 | 0.98842 | 4e-05 | 1.079 | -1e-05 | 0.99445 | 2e-05 | 1.0031 | 1e-05 | 0.98806 | 1e-05 | 1.0019 | 1e-05 | 0.9743 | 6e-05 | 0.99299 | 3e-05 | 0.96737 | 3e-05 | 0.98646 | 3e-05 | 0.95874 | 4e-05 | 0.97422 | 4e-05
136 | 0.98789 | 3e-05 | 1.0808 | 0 | 0.99423 | 2e-05 | 1.003 | 1e-05 | 0.98799 | 1e-05 | 1.0019 | 1e-05 | 0.97342 | 6e-05 | 0.9927 | 3e-05 | 0.96689 | 4e-05 | 0.98596 | 3e-05 | 0.95841 | 4e-05 | 0.97391 | 4e-05
137 | 0.98751 | 4e-05 | 1.0806 | -2e-05 | 0.99388 | 3e-05 | 1.0028 | 0 | 0.98781 | 2e-05 | 1.0013 | 2e-05 | 0.97263 | 5e-05 | 0.99236 | 2e-05 | 0.96666 | 4e-05 | 0.98576 | 3e-05 | 0.95794 | 4e-05 | 0.9736 | 4e-05
138 | 0.98706 | 4e-05 | 1.0801 | -2e-05 | 0.99326 | 3e-05 | 1.0029 | 0 | 0.98743 | 3e-05 | 1.0012 | 1e-05 | 0.97193 | 6e-05 | 0.99208 | 3e-05 | 0.96613 | 4e-05 | 0.98556 | 3e-05 | 0.95727 | 4e-05 | 0.97267 | 4e-05
139 | 0.98673 | 4e-05 | 1.081 | 1e-05 | 0.99288 | 2e-05 | 1.0027 | 0 | 0.98697 | 2e-05 | 1.0014 | 2e-05 | 0.97155 | 6e-05 | 0.99161 | 2e-05 | 0.96565 | 3e-05 | 0.98499 | 3e-05 | 0.95671 | 4e-05 | 0.97225 | 4e-05
140 | 0.98644 | 4e-05 | 1.0804 | 2e-05 | 0.9926 | 2e-05 | 1.0027 | 0 | 0.98676 | 2e-05 | 1.0011 | 2e-05 | 0.97107 | 6e-05 | 0.99136 | 3e-05 | 0.96508 | 3e-05 | 0.98474 | 3e-05 | 0.95633 | 4e-05 | 0.97194 | 4e-05
141 | 0.9856 | 4e-05 | 1.0806 | 1e-05 | 0.99251 | 1e-05 | 1.0028 | 1e-05 | 0.98643 | 2e-05 | 1.0007 | 1e-05 | 0.96993 | 6e-05 | 0.99122 | 3e-05 | 0.96461 | 3e-05 | 0.98448 | 3e-05 | 0.95577 | 4e-05 | 0.97167 | 4e-05
142 | 0.98481 | 4e-05 | 1.0793 | -1e-05 | 0.99233 | 0 | 1.0028 | 1e-05 | 0.9864 | 2e-05 | 1.0007 | 2e-05 | 0.96908 | 6e-05 | 0.9908 | 3e-05 | 0.96438 | 3e-05 | 0.98385 | 3e-05 | 0.9553 | 4e-05 | 0.97126 | 3e-05
143 | 0.98446 | 3e-05 | 1.0798 | 1e-05 | 0.99264 | 1e-05 | 1.0026 | 1e-05 | 0.98613 | 2e-05 | 1.0003 | 2e-05 | 0.96866 | 6e-05 | 0.99048 | 3e-05 | 0.96425 | 3e-05 | 0.98353 | 3e-05 | 0.95482 | 4e-05 | 0.97066 | 4e-05
144 | 0.98439 | 3e-05 | 1.0804 | 0 | 0.99254 | 2e-05 | 1.0023 | 1e-05 | 0.98581 | 2e-05 | 1.0002 | 2e-05 | 0.96809 | 5e-05 | 0.99016 | 3e-05 | 0.96381 | 3e-05 | 0.98318 | 4e-05 | 0.95439 | 5e-05 | 0.97027 | 4e-05
145 | 0.98389 | 2e-05 | 1.0805 | 0 | 0.99202 | 3e-05 | 1.002 | 1e-05 | 0.98566 | 2e-05 | 1.0001 | 2e-05 | 0.96739 | 5e-05 | 0.98954 | 3e-05 | 0.96338 | 3e-05 | 0.98286 | 4e-05 | 0.95356 | 5e-05 | 0.9697 | 4e-05
146 | 0.98365 | 2e-05 | 1.0808 | -2e-05 | 0.99178 | 3e-05 | 1.0022 | 1e-05 | 0.98543 | 2e-05 | 0.99974 | 1e-05 | 0.96664 | 5e-05 | 0.98927 | 3e-05 | 0.96292 | 4e-05 | 0.98217 | 4e-05 | 0.95299 | 5e-05 | 0.96917 | 4e-05
147 | 0.98364 | 3e-05 | 1.0802 | -2e-05 | 0.99116 | 3e-05 | 1.0021 | 1e-05 | 0.98504 | 2e-05 | 0.99934 | 1e-05 | 0.96626 | 6e-05 | 0.98882 | 3e-05 | 0.96228 | 5e-05 | 0.98156 | 4e-05 | 0.95244 | 5e-05 | 0.96871 | 4e-05
148 | 0.98283 | 3e-05 | 1.0796 | 0 | 0.99047 | 3e-05 | 1.0019 | 1e-05 | 0.98481 | 2e-05 | 0.99936 | 1e-05 | 0.96555 | 6e-05 | 0.9886 | 3e-05 | 0.96186 | 5e-05 | 0.98092 | 5e-05 | 0.95194 | 5e-05 | 0.96808 | 4e-05
149 | 0.98242 | 4e-05 | 1.0809 | 2e-05 | 0.99069 | 2e-05 | 1.0019 | 1e-05 | 0.98462 | 2e-05 | 0.99949 | 1e-05 | 0.96469 | 5e-05 | 0.98837 | 2e-05 | 0.96122 | 5e-05 | 0.98056 | 4e-05 | 0.95143 | 5e-05 | 0.96781 | 4e-05
150 | 0.98227 | 3e-05 | 1.081 | -1e-05 | 0.99073 | 2e-05 | 1.0016 | 2e-05 | 0.98434 | 2e-05 | 0.99958 | 1e-05 | 0.96381 | 5e-05 | 0.988 | 2e-05 | 0.96061 | 4e-05 | 0.98015 | 4e-05 | 0.95072 | 5e-05 | 0.96742 | 5e-05
151 | 0.9815 | 4e-05 | 1.0813 | -2e-05 | 0.99015 | 2e-05 | 1.0014 | 2e-05 | 0.98409 | 2e-05 | 0.99923 | 1e-05 | 0.96323 | 5e-05 | 0.98768 | 2e-05 | 0.96019 | 4e-05 | 0.97978 | 4e-05 | 0.95009 | 6e-05 | 0.96667 | 5e-05
152 | 0.9812 | 4e-05 | 1.0798 | -1e-05 | 0.98988 | 3e-05 | 1.0012 | 2e-05 | 0.98388 | 2e-05 | 0.99888 | 2e-05 | 0.96283 | 5e-05 | 0.98734 | 2e-05 | 0.95956 | 4e-05 | 0.9791 | 4e-05 | 0.94936 | 6e-05 | 0.96612 | 5e-05
153 | 0.98078 | 3e-05 | 1.0799 | -1e-05 | 0.98961 | 4e-05 | 1.0011 | 2e-05 | 0.98359 | 2e-05 | 0.99861 | 2e-05 | 0.96263 | 4e-05 | 0.98729 | 2e-05 | 0.95915 | 5e-05 | 0.97874 | 4e-05 | 0.94853 | 6e-05 | 0.96524 | 5e-05
154 | 0.98042 | 4e-05 | 1.0817 | -1e-05 | 0.98906 | 5e-05 | 1.0007 | 1e-05 | 0.98358 | 1e-05 | 0.99841 | 2e-05 | 0.96163 | 4e-05 | 0.98699 | 2e-05 | 0.95879 | 5e-05 | 0.97832 | 4e-05 | 0.94798 | 5e-05 | 0.9647 | 5e-05
155 | 0.97972 | 3e-05 | 1.0826 | -1e-05 | 0.98805 | 3e-05 | 1.0005 | 1e-05 | 0.98329 | 1e-05 | 0.99843 | 1e-05 | 0.96116 | 5e-05 | 0.98672 | 2e-05 | 0.95797 | 5e-05 | 0.97754 | 4e-05 | 0.94739 | 6e-05 | 0.96409 | 5e-05
156 | 0.97937 | 4e-05 | 1.0802 | -1e-05 | 0.98765 | 2e-05 | 1.0005 | 1e-05 | 0.983 | 2e-05 | 0.99809 | 1e-05 | 0.96073 | 5e-05 | 0.98638 | 2e-05 | 0.95734 | 5e-05 | 0.97712 | 4e-05 | 0.94682 | 6e-05 | 0.96351 | 5e-05
157 | 0.97908 | 4e-05 | 1.082 | 1e-05 | 0.98783 | 3e-05 | 1.0006 | 1e-05 | 0.98298 | 2e-05 | 0.99792 | 0 | 0.95981 | 6e-05 | 0.98599 | 2e-05 | 0.95682 | 5e-05 | 0.97655 | 4e-05 | 0.94607 | 6e-05 | 0.9631 | 5e-05
158 | 0.97835 | 4e-05 | 1.0808 | 5e-05 | 0.98751 | 2e-05 | 1.0004 | 1e-05 | 0.9828 | 2e-05 | 0.99806 | 0 | 0.95921 | 6e-05 | 0.98575 | 2e-05 | 0.95627 | 5e-05 | 0.97614 | 4e-05 | 0.9453 | 6e-05 | 0.96246 | 5e-05
159 | 0.97812 | 4e-05 | 1.0809 | 4e-05 | 0.98757 | 1e-05 | 1.0002 | 1e-05 | 0.98228 | 2e-05 | 0.99797 | 1e-05 | 0.95868 | 6e-05 | 0.98571 | 2e-05 | 0.95596 | 5e-05 | 0.97556 | 4e-05 | 0.94453 | 6e-05 | 0.96187 | 6e-05
160 | 0.97774 | 4e-05 | 1.0798 | -2e-05 | 0.98742 | 1e-05 | 1.0003 | 1e-05 | 0.98165 | 2e-05 | 0.99794 | 1e-05 | 0.95789 | 6e-05 | 0.98525 | 2e-05 | 0.95524 | 5e-05 | 0.9752 | 5e-05 | 0.94393 | 6e-05 | 0.96104 | 6e-05
161 | 0.97689 | 3e-05 | 1.0809 | 0 | 0.98661 | 2e-05 | 1 | 1e-05 | 0.98182 | 2e-05 | 0.99787 | 1e-05 | 0.95695 | 6e-05 | 0.98519 | 2e-05 | 0.95452 | 6e-05 | 0.97458 | 5e-05 | 0.94323 | 6e-05 | 0.96008 | 6e-05
162 | 0.97657 | 3e-05 | 1.0793 | 2e-05 | 0.98647 | 2e-05 | 0.99992 | 1e-05 | 0.98188 | 2e-05 | 0.99759 | 1e-05 | 0.95642 | 6e-05 | 0.98495 | 2e-05 | 0.95385 | 6e-05 | 0.97404 | 5e-05 | 0.94248 | 6e-05 | 0.95951 | 5e-05
163 | 0.97651 | 2e-05 | 1.0805 | 0 | 0.98658 | 2e-05 | 0.99993 | 1e-05 | 0.9816 | 2e-05 | 0.99728 | 1e-05 | 0.95586 | 7e-05 | 0.9846 | 3e-05 | 0.95317 | 6e-05 | 0.97325 | 5e-05 | 0.9417 | 6e-05 | 0.95903 | 5e-05
164 | 0.97622 | 3e-05 | 1.0821 | -2e-05 | 0.98628 | 2e-05 | 0.99954 | 2e-05 | 0.98118 | 2e-05 | 0.9972 | 1e-05 | 0.95508 | 5e-05 | 0.98419 | 2e-05 | 0.9523 | 6e-05 | 0.97249 | 5e-05 | 0.94099 | 6e-05 | 0.95839 | 5e-05
165 | 0.9761 | 2e-05 | 1.0803 | 2e-05 | 0.98572 | 2e-05 | 0.99956 | 1e-05 | 0.9807 | 3e-05 | 0.99703 | 2e-05 | 0.95437 | 3e-05 | 0.98376 | 3e-05 | 0.95158 | 6e-05 | 0.97208 | 5e-05 | 0.94039 | 6e-05 | 0.95783 | 5e-05
166 | 0.97562 | 3e-05 | 1.0781 | 3e-05 | 0.98558 | 2e-05 | 0.99916 | 1e-05 | 0.98044 | 3e-05 | 0.99706 | 1e-05 | 0.95396 | 1e-05 | 0.98359 | 3e-05 | 0.95134 | 6e-05 | 0.9715 | 5e-05 | 0.93946 | 6e-05 | 0.9573 | 5e-05
167 | 0.97515 | 3e-05 | 1.0804 | 7e-05 | 0.98525 | 2e-05 | 0.99896 | 1e-05 | 0.98047 | 2e-05 | 0.99674 | 1e-05 | 0.95331 | 1e-05 | 0.98337 | 3e-05 | 0.95054 | 6e-05 | 0.97075 | 5e-05 | 0.93877 | 6e-05 | 0.95663 | 6e-05
168 | 0.97459 | 4e-05 | 1.0806 | 0.0001 | 0.98517 | 2e-05 | 0.99902 | 1e-05 | 0.9802 | 2e-05 | 0.9966 | 2e-05 | 0.95406 | 1e-05 | 0.98305 | 3e-05 | 0.94967 | 6e-05 | 0.97028 | 5e-05 | 0.93799 | 6e-05 | 0.95601 | 6e-05
169 | 0.97448 | 4e-05 | 1.077 | 6e-05 | 0.98504 | 2e-05 | 0.99911 | 1e-05 | 0.97963 | 2e-05 | 0.9962 | 2e-05 | 0.95463 | 3e-05 | 0.98261 | 3e-05 | 0.94895 | 6e-05 | 0.96967 | 6e-05 | 0.9373 | 6e-05 | 0.95511 | 7e-05
170 | 0.97419 | 3e-05 | 1.0762 | 4e-05 | 0.98486 | 2e-05 | 0.999 | 1e-05 | 0.97964 | 2e-05 | 0.99616 | 2e-05 | 0.95368 | 5e-05 | 0.98216 | 4e-05 | 0.94828 | 6e-05 | 0.96899 | 6e-05 | 0.93668 | 6e-05 | 0.95419 | 7e-05
171 | 0.97352 | 3e-05 | 1.0757 | 6e-05 | 0.98417 | 3e-05 | 0.99855 | 1e-05 | 0.97937 | 3e-05 | 0.99594 | 2e-05 | 0.95278 | 7e-05 | 0.98187 | 4e-05 | 0.94762 | 6e-05 | 0.9682 | 5e-05 | 0.93577 | 6e-05 | 0.95349 | 7e-05
172 | 0.97304 | 3e-05 | 1.0753 | 2e-05 | 0.98363 | 3e-05 | 0.9985 | 2e-05 | 0.97907 | 2e-05 | 0.99566 | 2e-05 | 0.95129 | 9e-05 | 0.98141 | 3e-05 | 0.94696 | 6e-05 | 0.96746 | 6e-05 | 0.93491 | 7e-05 | 0.95249 | 7e-05
173 | 0.97272 | 3e-05 | 1.0771 | -7e-05 | 0.98387 | 3e-05 | 0.99816 | 2e-05 | 0.97877 | 2e-05 | 0.99532 | 2e-05 | 0.95011 | 0.00011 | 0.98092 | 3e-05 | 0.94617 | 6e-05 | 0.96684 | 6e-05 | 0.93417 | 7e-05 | 0.95175 | 7e-05
174 | 0.9725 | 3e-05 | 1.077 | -6e-05 | 0.98334 | 2e-05 | 0.99814 | 2e-05 | 0.97833 | 2e-05 | 0.99492 | 2e-05 | 0.94917 | 0.0001 | 0.98056 | 3e-05 | 0.94515 | 7e-05 | 0.96637 | 6e-05 | 0.93342 | 7e-05 | 0.95101 | 7e-05
175 | 0.97198 | 3e-05 | 1.0769 | -1e-05 | 0.98282 | 1e-05 | 0.99779 | 1e-05 | 0.97819 | 2e-05 | 0.99488 | 2e-05 | 0.948 | 0.0001 | 0.98046 | 3e-05 | 0.94446 | 7e-05 | 0.9656 | 5e-05 | 0.93266 | 7e-05 | 0.95044 | 7e-05
176 | 0.97172 | 3e-05 | 1.0778 | 1e-05 | 0.98315 | 1e-05 | 0.9977 | 2e-05 | 0.97796 | 2e-05 | 0.99497 | 2e-05 | 0.94684 | 9e-05 | 0.98009 | 3e-05 | 0.94378 | 7e-05 | 0.96488 | 5e-05 | 0.93175 | 7e-05 | 0.94942 | 6e-05
177 | 0.97163 | 4e-05 | 1.0792 | 5e-05 | 0.98273 | 2e-05 | 0.99754 | 1e-05 | 0.97769 | 2e-05 | 0.99464 | 2e-05 | 0.94569 | 9e-05 | 0.97981 | 3e-05 | 0.94297 | 6e-05 | 0.96422 | 5e-05 | 0.93099 | 7e-05 | 0.94835 | 6e-05
178 | 0.97095 | 5e-05 | 1.0767 | 5e-05 | 0.98226 | 2e-05 | 0.9974 | 1e-05 | 0.97744 | 2e-05 | 0.99429 | 2e-05 | 0.9444 | 9e-05 | 0.97933 | 3e-05 | 0.94218 | 6e-05 | 0.96357 | 5e-05 | 0.93023 | 7e-05 | 0.94775 | 6e-05
179 | 0.96991 | 5e-05 | 1.0747 | 3e-05 | 0.9825 | 3e-05 | 0.99721 | 1e-05 | 0.97728 | 2e-05 | 0.99398 | 3e-05 | 0.94347 | 9e-05 | 0.97888 | 4e-05 | 0.94144 | 7e-05 | 0.96301 | 5e-05 | 0.92921 | 7e-05 | 0.94723 | 6e-05
180 | 0.9697 | 4e-05 | 1.0751 | 5e-05 | 0.98212 | 3e-05 | 0.99704 | 1e-05 | 0.97692 | 3e-05 | 0.99372 | 3e-05 | 0.94277 | 9e-05 | 0.97853 | 3e-05 | 0.94055 | 7e-05 | 0.96251 | 5e-05 | 0.92834 | 7e-05 | 0.94665 | 6e-05
181 | 0.96905 | 4e-05 | 1.0752 | 2e-05 | 0.9815 | 3e-05 | 0.99705 | 1e-05 | 0.97652 | 3e-05 | 0.99313 | 3e-05 | 0.9415 | 9e-05 | 0.97827 | 3e-05 | 0.93973 | 7e-05 | 0.96182 | 5e-05 | 0.92744 | 7e-05 | 0.94573 | 5e-05
182 | 0.96852 | 4e-05 | 1.075 | -3e-05 | 0.98117 | 2e-05 | 0.99731 | 1e-05 | 0.97632 | 3e-05 | 0.993 | 2e-05 | 0.94038 | 9e-05 | 0.9776 | 3e-05 | 0.93891 | 7e-05 | 0.96107 | 6e-05 | 0.92656 | 7e-05 | 0.94491 | 6e-05
183 | 0.96831 | 3e-05 | 1.0768 | -3e-05 | 0.98052 | 2e-05 | 0.9968 | 1e-05 | 0.97588 | 2e-05 | 0.99272 | 2e-05 | 0.93908 | 9e-05 | 0.97717 | 3e-05 | 0.93792 | 7e-05 | 0.96038 | 6e-05 | 0.92574 | 7e-05 | 0.94423 | 6e-05
184 | 0.96815 | 3e-05 | 1.0747 | -1e-05 | 0.98064 | 2e-05 | 0.99654 | 1e-05 | 0.97559 | 2e-05 | 0.99248 | 1e-05 | 0.93797 | 9e-05 | 0.97699 | 4e-05 | 0.93726 | 8e-05 | 0.95971 | 6e-05 | 0.92496 | 7e-05 | 0.94373 | 6e-05
185 | 0.96761 | 3e-05 | 1.0763 | -2e-05 | 0.98083 | 2e-05 | 0.99646 | 2e-05 | 0.97541 | 2e-05 | 0.99236 | 1e-05 | 0.93701 | 9e-05 | 0.97643 | 4e-05 | 0.93626 | 7e-05 | 0.95913 | 6e-05 | 0.92407 | 7e-05 | 0.94308 | 6e-05
186 | 0.96713 | 2e-05 | 1.0768 | 0 | 0.98043 | 2e-05 | 0.99668 | 2e-05 | 0.97531 | 2e-05 | 0.99236 | 1e-05 | 0.93621 | 8e-05 | 0.97601 | 4e-05 | 0.93544 | 8e-05 | 0.95827 | 5e-05 | 0.92318 | 7e-05 | 0.94212 | 6e-05
187 | 0.96666 | 2e-05 | 1.0755 | 2e-05 | 0.97984 | 2e-05 | 0.99643 | 1e-05 | 0.97504 | 2e-05 | 0.99226 | 1e-05 | 0.93497 | 8e-05 | 0.97545 | 4e-05 | 0.93431 | 8e-05 | 0.95772 | 6e-05 | 0.92231 | 8e-05 | 0.94122 | 7e-05
188 | 0.96678 | 2e-05 | 1.0756 | 1e-05 | 0.97934 | 2e-05 | 0.99596 | 1e-05 | 0.97468 | 2e-05 | 0.99201 | 2e-05 | 0.93408 | 8e-05 | 0.97506 | 4e-05 | 0.93341 | 8e-05 | 0.95718 | 6e-05 | 0.92134 | 8e-05 | 0.9405 | 7e-05
189 | 0.96676 | 2e-05 | 1.0764 | 3e-05 | 0.97903 | 3e-05 | 0.99567 | 2e-05 | 0.97425 | 2e-05 | 0.99178 | 2e-05 | 0.93308 | 8e-05 | 0.97436 | 4e-05 | 0.93273 | 8e-05 | 0.95634 | 6e-05 | 0.92037 | 7e-05 | 0.93967 | 7e-05
190 | 0.9664 | 2e-05 | 1.0747 | 7e-05 | 0.97902 | 2e-05 | 0.99567 | 2e-05 | 0.9742 | 2e-05 | 0.99153 | 2e-05 | 0.93222 | 8e-05 | 0.97406 | 4e-05 | 0.93172 | 8e-05 | 0.95564 | 6e-05 | 0.91942 | 7e-05 | 0.93881 | 7e-05
191 | 0.96602 | 2e-05 | 1.0744 | 7e-05 | 0.97913 | 2e-05 | 0.99553 | 1e-05 | 0.974 | 2e-05 | 0.99137 | 2e-05 | 0.9313 | 8e-05 | 0.97362 | 4e-05 | 0.93078 | 8e-05 | 0.95486 | 6e-05 | 0.91861 | 7e-05 | 0.93803 | 6e-05
192 | 0.96541 | 3e-05 | 1.074 | 7e-05 | 0.97863 | 3e-05 | 0.99552 | 1e-05 | 0.97376 | 2e-05 | 0.99093 | 2e-05 | 0.93034 | 8e-05 | 0.97312 | 4e-05 | 0.92992 | 9e-05 | 0.95408 | 6e-05 | 0.91778 | 7e-05 | 0.93728 | 7e-05
193 | 0.96501 | 3e-05 | 1.0732 | 5e-05 | 0.97811 | 3e-05 | 0.99535 | 0 | 0.97336 | 2e-05 | 0.99064 | 1e-05 | 0.92959 | 8e-05 | 0.97268 | 4e-05 | 0.92877 | 9e-05 | 0.95343 | 6e-05 | 0.91704 | 8e-05 | 0.9365 | 7e-05
194 | 0.9648 | 3e-05 | 1.0713 | 1e-05 | 0.97771 | 3e-05 | 0.9952 | 1e-05 | 0.97298 | 3e-05 | 0.9908 | 1e-05 | 0.92839 | 8e-05 | 0.97214 | 4e-05 | 0.92768 | 9e-05 | 0.95266 | 6e-05 | 0.91597 | 8e-05 | 0.93581 | 6e-05
195 | 0.96465 | 3e-05 | 1.0707 | 1e-05 | 0.97716 | 3e-05 | 0.99508 | 2e-05 | 0.97272 | 3e-05 | 0.99056 | 2e-05 | 0.92748 | 9e-05 | 0.97163 | 5e-05 | 0.92659 | 9e-05 | 0.95184 | 7e-05 | 0.91487 | 8e-05 | 0.93499 | 6e-05
196 | 0.96426 | 3e-05 | 1.0724 | 2e-05 | 0.97662 | 2e-05 | 0.99497 | 4e-05 | 0.97242 | 3e-05 | 0.99023 | 2e-05 | 0.92642 | 9e-05 | 0.9711 | 5e-05 | 0.92529 | 9e-05 | 0.95113 | 7e-05 | 0.91401 | 8e-05 | 0.93419 | 6e-05
197 | 0.96376 | 3e-05 | 1.0735 | -1e-05 | 0.97704 | 1e-05 | 0.99481 | 5e-05 | 0.97199 | 3e-05 | 0.99017 | 2e-05 | 0.92527 | 9e-05 | 0.97042 | 6e-05 | 0.92445 | 9e-05 | 0.95027 | 7e-05 | 0.91299 | 8e-05 | 0.93335 | 6e-05
198 | 0.96337 | 3e-05 | 1.0729 | -4e-05 | 0.97683 | 1e-05 | 0.994 | 5e-05 | 0.97162 | 2e-05 | 0.98975 | 3e-05 | 0.92428 | 9e-05 | 0.96958 | 6e-05 | 0.92348 | 9e-05 | 0.9493 | 7e-05 | 0.9123 | 7e-05 | 0.93292 | 6e-05
199 | 0.96259 | 4e-05 | 1.0713 | -1e-05 | 0.97626 | 1e-05 | 0.99272 | 5e-05 | 0.97145 | 3e-05 | 0.98921 | 3e-05 | 0.9231 | 0.0001 | 0.96874 | 5e-05 | 0.92242 | 9e-05 | 0.94859 | 7e-05 | 0.91136 | 7e-05 | 0.93216 | 6e-05
200 | 0.96237 | 4e-05 | 1.0714 | 2e-05 | 0.97628 | 2e-05 | 0.99229 | 5e-05 | 0.97115 | 3e-05 | 0.98916 | 2e-05 | 0.92219 | 0.0001 | 0.96824 | 5e-05 | 0.92116 | 9e-05 | 0.94788 | 7e-05 | 0.91043 | 7e-05 | 0.93136 | 6e-05
201 | 0.96245 | 2e-05 | 1.073 | 3e-05 | 0.97626 | 2e-05 | 0.99197 | 4e-05 | 0.97087 | 2e-05 | 0.9889 | 3e-05 | 0.9208 | 0.0001 | 0.96762 | 5e-05 | 0.92007 | 9e-05 | 0.94708 | 7e-05 | 0.90952 | 8e-05 | 0.93068 | 6e-05
202 | 0.96186 | 2e-05 | 1.0732 | 5e-05 | 0.97593 | 2e-05 | 0.99174 | 3e-05 | 0.97055 | 3e-05 | 0.98841 | 3e-05 | 0.91964 | 0.0001 | 0.96719 | 5e-05 | 0.91914 | 9e-05 | 0.94601 | 7e-05 | 0.90866 | 8e-05 | 0.92991 | 7e-05
203 | 0.9612 | 2e-05 | 1.0711 | 5e-05 | 0.97538 | 2e-05 | 0.99171 | 3e-05 | 0.97008 | 3e-05 | 0.98814 | 3e-05 | 0.91831 | 0.0001 | 0.96664 | 5e-05 | 0.91811 | 0.0001 | 0.94517 | 7e-05 | 0.90779 | 8e-05 | 0.92913 | 7e-05
204 | 0.96123 | 3e-05 | 1.0705 | 9e-05 | 0.97524 | 2e-05 | 0.9911 | 4e-05 | 0.96967 | 3e-05 | 0.98792 | 3e-05 | 0.91735 | 9e-05 | 0.96596 | 5e-05 | 0.91684 | 0.0001 | 0.94458 | 7e-05 | 0.90657 | 8e-05 | 0.9284 | 6e-05
205 | 0.96134 | 3e-05 | 1.0695 | 8e-05 | 0.97522 | 3e-05 | 0.99056 | 3e-05 | 0.96956 | 3e-05 | 0.98744 | 3e-05 | 0.91635 | 9e-05 | 0.96532 | 6e-05 | 0.91555 | 0.0001 | 0.94387 | 7e-05 | 0.90549 | 8e-05 | 0.92754 | 6e-05
206 | 0.96084 | 3e-05 | 1.0675 | 4e-05 | 0.97475 | 3e-05 | 0.99008 | 3e-05 | 0.96912 | 3e-05 | 0.987 | 3e-05 | 0.91494 | 9e-05 | 0.96464 | 6e-05 | 0.91421 | 0.00011 | 0.94276 | 6e-05 | 0.90471 | 8e-05 | 0.92683 | 6e-05
207 | 0.96026 | 3e-05 | 1.0676 | 1e-05 | 0.97438 | 3e-05 | 0.9892 | 3e-05 | 0.96853 | 3e-05 | 0.98672 | 3e-05 | 0.91408 | 9e-05 | 0.96377 | 6e-05 | 0.91282 | 0.00011 | 0.94207 | 7e-05 | 0.90378 | 8e-05 | 0.92608 | 6e-05
208 | 0.95956 | 3e-05 | 1.0677 | 1e-05 | 0.97395 | 3e-05 | 0.98908 | 3e-05 | 0.96841 | 3e-05 | 0.98639 | 3e-05 | 0.91312 | 9e-05 | 0.96301 | 7e-05 | 0.91165 | 0.00011 | 0.94125 | 7e-05 | 0.90273 | 8e-05 | 0.92557 | 6e-05
209 | 0.95926 | 4e-05 | 1.0688 | 2e-05 | 0.97358 | 3e-05 | 0.98949 | 3e-05 | 0.96812 | 3e-05 | 0.98624 | 2e-05 | 0.91184 | 0.0001 | 0.96229 | 7e-05 | 0.91044 | 0.0001 | 0.94053 | 7e-05 | 0.90188 | 8e-05 | 0.92482 | 6e-05
210 | 0.95924 | 3e-05 | 1.0694 | 2e-05 | 0.97347 | 2e-05 | 0.98889 | 3e-05 | 0.96765 | 3e-05 | 0.98602 | 2e-05 | 0.91056 | 0.0001 | 0.96148 | 7e-05 | 0.90924 | 0.00011 | 0.93962 | 7e-05 | 0.90105 | 8e-05 | 0.92401 | 6e-05
211 | 0.95886 | 1e-05 | 1.0669 | 4e-05 | 0.97314 | 2e-05 | 0.98815 | 3e-05 | 0.96723 | 3e-05 | 0.98547 | 2e-05 | 0.90938 | 0.0001 | 0.9606 | 6e-05 | 0.90784 | 0.0001 | 0.93868 | 7e-05 | 0.90013 | 8e-05 | 0.92332 | 6e-05
212 | 0.95861 | 2e-05 | 1.0667 | 5e-05 | 0.97265 | 2e-05 | 0.98749 | 4e-05 | 0.96679 | 3e-05 | 0.98547 | 2e-05 | 0.90813 | 0.0001 | 0.95986 | 6e-05 | 0.90657 | 0.0001 | 0.93783 | 7e-05 | 0.89906 | 8e-05 | 0.92242 | 6e-05
213 | 0.95807 | 3e-05 | 1.0654 | 6e-05 | 0.97281 | 3e-05 | 0.98693 | 5e-05 | 0.96639 | 3e-05 | 0.98505 | 2e-05 | 0.90686 | 0.0001 | 0.9591 | 6e-05 | 0.90541 | 0.00011 | 0.93699 | 7e-05 | 0.89812 | 8e-05 | 0.92193 | 6e-05
214 | 0.95808 | 3e-05 | 1.065 | 6e-05 | 0.97217 | 4e-05 | 0.98665 | 5e-05 | 0.96617 | 3e-05 | 0.98461 | 3e-05 | 0.90572 | 0.0001 | 0.95847 | 7e-05 | 0.90403 | 0.00011 | 0.93629 | 7e-05 | 0.89729 | 8e-05 | 0.92128 | 5e-05
215 | 0.9581 | 3e-05 | 1.0657 | 4e-05 | 0.97161 | 4e-05 | 0.98621 | 5e-05 | 0.96594 | 3e-05 | 0.98441 | 3e-05 | 0.9045 | 0.0001 | 0.9577 | 7e-05 | 0.90289 | 0.00011 | 0.93548 | 6e-05 | 0.89638 | 8e-05 | 0.9203 | 5e-05
216 | 0.95724 | 4e-05 | 1.065 | 4e-05 | 0.97112 | 4e-05 | 0.98543 | 6e-05 | 0.96544 | 3e-05 | 0.98414 | 3e-05 | 0.90336 | 0.0001 | 0.95668 | 7e-05 | 0.90159 | 0.00011 | 0.93481 | 6e-05 | 0.89532 | 7e-05 | 0.91994 | 5e-05
217 | 0.95644 | 4e-05 | 1.0642 | 0 | 0.97062 | 4e-05 | 0.98468 | 7e-05 | 0.96498 | 4e-05 | 0.98375 | 3e-05 | 0.90195 | 0.0001 | 0.95573 | 8e-05 | 0.90013 | 0.00011 | 0.93404 | 6e-05 | 0.89438 | 7e-05 | 0.91947 | 5e-05
218 | 0.95657 | 4e-05 | 1.063 | 0 | 0.96973 | 5e-05 | 0.98381 | 8e-05 | 0.96443 | 4e-05 | 0.98319 | 3e-05 | 0.90066 | 0.00011 | 0.95483 | 8e-05 | 0.89876 | 0.00011 | 0.93334 | 6e-05 | 0.89355 | 7e-05 | 0.91882 | 5e-05
219 | 0.95615 | 3e-05 | 1.0633 | 2e-05 | 0.96959 | 4e-05 | 0.98281 | 8e-05 | 0.96396 | 4e-05 | 0.98271 | 4e-05 | 0.89946 | 0.00011 | 0.95368 | 8e-05 | 0.89721 | 0.00012 | 0.93275 | 6e-05 | 0.89286 | 7e-05 | 0.91824 | 4e-05
220 | 0.95538 | 1e-05 | 1.0633 | 0 | 0.96948 | 5e-05 | 0.98175 | 8e-05 | 0.96333 | 4e-05 | 0.98254 | 4e-05 | 0.8982 | 0.00011 | 0.95306 | 7e-05 | 0.89607 | 0.00012 | 0.93217 | 6e-05 | 0.89197 | 7e-05 | 0.91779 | 5e-05
221 | 0.95537 | 1e-05 | 1.0659 | -1e-05 | 0.96837 | 5e-05 | 0.98056 | 8e-05 | 0.96287 | 4e-05 | 0.98215 | 4e-05 | 0.89689 | 0.00011 | 0.9522 | 7e-05 | 0.89466 | 0.00011 | 0.93131 | 6e-05 | 0.89102 | 7e-05 | 0.91706 | 5e-05
222 | 0.95531 | 2e-05 | 1.0641 | 0 | 0.96738 | 5e-05 | 0.97981 | 9e-05 | 0.96241 | 4e-05 | 0.98132 | 4e-05 | 0.89515 | 0.00011 | 0.95122 | 8e-05 | 0.89329 | 0.00011 | 0.93022 | 6e-05 | 0.89013 | 7e-05 | 0.91644 | 5e-05
223 | 0.95538 | 2e-05 | 1.0624 | 3e-05 | 0.96712 | 5e-05 | 0.97916 | 9e-05 | 0.96208 | 4e-05 | 0.98067 | 4e-05 | 0.894 | 0.00011 | 0.95022 | 8e-05 | 0.89194 | 0.00011 | 0.92959 | 6e-05 | 0.88927 | 7e-05 | 0.91612 | 5e-05
224 | 0.95529 | 2e-05 | 1.0635 | 4e-05 | 0.96632 | 5e-05 | 0.97802 | 9e-05 | 0.96157 | 4e-05 | 0.98021 | 4e-05 | 0.89316 | 0.0001 | 0.94936 | 8e-05 | 0.89073 | 0.00011 | 0.92916 | 6e-05 | 0.88854 | 7e-05 | 0.91558 | 5e-05
225 | 0.95453 | 3e-05 | 1.0628 | 6e-05 | 0.9658 | 5e-05 | 0.97667 | 9e-05 | 0.96122 | 4e-05 | 0.97994 | 4e-05 | 0.89167 | 0.0001 | 0.9484 | 8e-05 | 0.88955 | 0.00011 | 0.92858 | 5e-05 | 0.88763 | 7e-05 | 0.91503 | 4e-05
226 | 0.95418 | 4e-05 | 1.0619 | 4e-05 | 0.9653 | 6e-05 | 0.9754 | 9e-05 | 0.96065 | 4e-05 | 0.97978 | 3e-05 | 0.89053 | 0.0001 | 0.94732 | 7e-05 | 0.8882 | 0.00011 | 0.92789 | 5e-05 | 0.88674 | 7e-05 | 0.91429 | 4e-05
227 | 0.95358 | 4e-05 | 1.0613 | 2e-05 | 0.96459 | 6e-05 | 0.97446 | 9e-05 | 0.9601 | 5e-05 | 0.97926 | 3e-05 | 0.88916 | 0.00011 | 0.94639 | 7e-05 | 0.88663 | 0.00011 | 0.92707 | 5e-05 | 0.88576 | 7e-05 | 0.91379 | 4e-05
228 | 0.95317 | 3e-05 | 1.0615 | 2e-05 | 0.96391 | 6e-05 | 0.97362 | 9e-05 | 0.95956 | 5e-05 | 0.97864 | 4e-05 | 0.888 | 0.00011 | 0.94574 | 8e-05 | 0.88538 | 0.00011 | 0.92638 | 5e-05 | 0.88489 | 8e-05 | 0.91341 | 4e-05
229 | 0.953 | 3e-05 | 1.061 | 2e-05 | 0.96243 | 6e-05 | 0.97254 | 9e-05 | 0.95883 | 5e-05 | 0.97796 | 4e-05 | 0.88667 | 0.0001 | 0.94487 | 8e-05 | 0.88429 | 0.00011 | 0.9259 | 5e-05 | 0.88393 | 8e-05 | 0.91307 | 4e-05
230 | 0.95258 | 3e-05 | 1.0603 | 2e-05 | 0.9617 | 6e-05 | 0.97141 | 0.0001 | 0.95818 | 6e-05 | 0.97766 | 4e-05 | 0.88539 | 0.0001 | 0.94393 | 8e-05 | 0.88293 | 0.0001 | 0.92543 | 5e-05 | 0.88319 | 7e-05 | 0.91247 | 4e-05
231 | 0.9524 | 3e-05 | 1.0608 | 4e-05 | 0.96163 | 6e-05 | 0.97027 | 0.00011 | 0.95756 | 6e-05 | 0.97729 | 4e-05 | 0.88404 | 0.0001 | 0.94289 | 8e-05 | 0.88158 | 0.0001 | 0.92476 | 5e-05 | 0.88222 | 7e-05 | 0.9118 | 5e-05
232 | 0.95206 | 3e-05 | 1.0613 | 3e-05 | 0.96079 | 7e-05 | 0.96889 | 0.00011 | 0.95698 | 6e-05 | 0.97672 | 5e-05 | 0.88303 | 0.0001 | 0.94168 | 9e-05 | 0.88038 | 0.00011 | 0.92415 | 5e-05 | 0.88123 | 7e-05 | 0.91125 | 4e-05
233 | 0.95166 | 2e-05 | 1.0594 | 2e-05 | 0.95989 | 7e-05 | 0.96719 | 0.00011 | 0.95612 | 6e-05 | 0.97631 | 5e-05 | 0.88215 | 0.0001 | 0.94076 | 8e-05 | 0.87916 | 0.00011 | 0.92364 | 5e-05 | 0.88044 | 7e-05 | 0.91068 | 4e-05
234 | 0.95125 | 2e-05 | 1.0587 | 3e-05 | 0.95898 | 8e-05 | 0.96601 | 0.0001 | 0.95541 | 6e-05 | 0.97563 | 5e-05 | 0.88058 | 0.0001 | 0.94009 | 8e-05 | 0.87793 | 0.00011 | 0.92304 | 5e-05 | 0.87973 | 7e-05 | 0.91017 | 4e-05
235 | 0.95085 | 2e-05 | 1.058 | 6e-05 | 0.95778 | 0.0001 | 0.96493 | 0.0001 | 0.95483 | 6e-05 | 0.9747 | 6e-05 | 0.87907 | 0.0001 | 0.939 | 8e-05 | 0.87658 | 0.00011 | 0.92228 | 5e-05 | 0.87875 | 7e-05 | 0.90985 | 3e-05
236 | 0.95103 | 2e-05 | 1.0587 | 8e-05 | 0.9566 | 0.0001 | 0.96366 | 0.0001 | 0.95422 | 6e-05 | 0.97384 | 5e-05 | 0.87828 | 0.00011 | 0.93772 | 8e-05 | 0.87504 | 0.00011 | 0.92178 | 5e-05 | 0.87783 | 7e-05 | 0.90963 | 3e-05
237 | 0.95104 | 2e-05 | 1.0586 | 7e-05 | 0.95541 | 9e-05 | 0.96256 | 0.0001 | 0.95334 | 6e-05 | 0.97341 | 5e-05 | 0.87726 | 0.00011 | 0.93712 | 8e-05 | 0.87383 | 0.00011 | 0.92135 | 5e-05 | 0.87678 | 8e-05 | 0.90901 | 3e-05
238 | 0.95029 | 2e-05 | 1.0558 | 7e-05 | 0.95449 | 0.0001 | 0.96156 | 0.00011 | 0.95252 | 7e-05 | 0.97306 | 5e-05 | 0.87573 | 0.0001 | 0.93619 | 8e-05 | 0.87261 | 0.00011 | 0.92073 | 5e-05 | 0.87593 | 8e-05 | 0.90854 | 3e-05
239 | 0.95011 | 2e-05 | 1.0548 | 9e-05 | 0.95325 | 9e-05 | 0.96009 | 0.00013 | 0.95191 | 7e-05 | 0.97236 | 4e-05 | 0.87421 | 0.0001 | 0.93507 | 8e-05 | 0.87116 | 0.00011 | 0.92012 | 5e-05 | 0.87508 | 8e-05 | 0.90826 | 3e-05
240 | 0.94943 | 3e-05 | 1.053 | 9e-05 | 0.95216 | 9e-05 | 0.95839 | 0.00013 | 0.95107 | 7e-05 | 0.97184 | 4e-05 | 0.87321 | 0.0001 | 0.93418 | 7e-05 | 0.86978 | 0.00011 | 0.91922 | 5e-05 | 0.87408 | 8e-05 | 0.9078 | 3e-05
241 | 0.94932 | 4e-05 | 1.0531 | 9e-05 | 0.95108 | 9e-05 | 0.95658 | 0.00014 | 0.94998 | 7e-05 | 0.9714 | 6e-05 | 0.87236 | 9e-05 | 0.93321 | 7e-05 | 0.86832 | 0.00012 | 0.91855 | 5e-05 | 0.87315 | 8e-05 | 0.90741 | 4e-05
242 | 0.9491 | 3e-05 | 1.0529 | 7e-05 | 0.9498 | 0.0001 | 0.95485 | 0.00013 | 0.94922 | 7e-05 | 0.97069 | 7e-05 | 0.87112 | 8e-05 | 0.9322 | 7e-05 | 0.86691 | 0.00012 | 0.91796 | 5e-05 | 0.87204 | 8e-05 | 0.90699 | 4e-05
243 | 0.94871 | 3e-05 | 1.0517 | 5e-05 | 0.94864 | 0.00011 | 0.9535 | 0.00013 | 0.94857 | 8e-05 | 0.96985 | 7e-05 | 0.8701 | 7e-05 | 0.93165 | 6e-05 | 0.86552 | 0.00012 | 0.91749 | 5e-05 | 0.87107 | 8e-05 | 0.90671 | 4e-05
244 | 0.94824 | 3e-05 | 1.0511 | 5e-05 | 0.94761 | 0.00011 | 0.95201 | 0.00012 | 0.94762 | 8e-05 | 0.96897 | 7e-05 | 0.86932 | 7e-05 | 0.93101 | 6e-05 | 0.86409 | 0.00012 | 0.91705 | 4e-05 | 0.87009 | 8e-05 | 0.90609 | 3e-05
245 | 0.94763 | 3e-05 | 1.0493 | 7e-05 | 0.94626 | 0.00012 | 0.9507 | 0.00011 | 0.94673 | 7e-05 | 0.96768 | 8e-05 | 0.86903 | 7e-05 | 0.93022 | 6e-05 | 0.86263 | 0.00012 | 0.91637 | 4e-05 | 0.86922 | 7e-05 | 0.90551 | 4e-05
246 | 0.94738 | 4e-05 | 1.0484 | 0.0001 | 0.94454 | 0.00012 | 0.94943 | 0.00012 | 0.9457 | 8e-05 | 0.96681 | 8e-05 | 0.86759 | 7e-05 | 0.92934 | 6e-05 | 0.86135 | 0.00012 | 0.91583 | 5e-05 | 0.86832 | 7e-05 | 0.90519 | 4e-05
247 | 0.94717 | 4e-05 | 1.0487 | 0.00013 | 0.94297 | 0.00012 | 0.94791 | 0.00012 | 0.94465 | 8e-05 | 0.96612 | 7e-05 | 0.86704 | 7e-05 | 0.92854 | 6e-05 | 0.85978 | 0.00012 | 0.91529 | 5e-05 | 0.86763 | 7e-05 | 0.90498 | 4e-05
248 | 0.94667 | 3e-05 | 1.0477 | 0.00013 | 0.94201 | 0.00012 | 0.94668 | 0.00012 | 0.94384 | 8e-05 | 0.96548 | 7e-05 | 0.86636 | 7e-05 | 0.92786 | 6e-05 | 0.85866 | 0.00012 | 0.9147 | 5e-05 | 0.86672 | 7e-05 | 0.90459 | 4e-05
249 | 0.94628 | 3e-05 | 1.0451 | 0.0001 | 0.94023 | 0.00012 | 0.94503 | 0.00012 | 0.94295 | 8e-05 | 0.96444 | 7e-05 | 0.86536 | 8e-05 | 0.92709 | 6e-05 | 0.85694 | 0.00011 | 0.9142 | 4e-05 | 0.86569 | 7e-05 | 0.90382 | 4e-05
250 | 0.94545 | 3e-05 | 1.0424 | 0.0001 | 0.93843 | 0.00012 | 0.94337 | 0.00012 | 0.94189 | 8e-05 | 0.96337 | 8e-05 | 0.86421 | 7e-05 | 0.92659 | 6e-05 | 0.85565 | 0.00012 | 0.91362 | 4e-05 | 0.86478 | 8e-05 | 0.90336 | 4e-05
251 | 0.94517 | 3e-05 | 1.0405 | 0.00012 | 0.93783 | 0.00011 | 0.94237 | 0.00011 | 0.94086 | 8e-05 | 0.96256 | 8e-05 | 0.86338 | 8e-05 | 0.92579 | 6e-05 | 0.85427 | 0.00012 | 0.91318 | 4e-05 | 0.86394 | 8e-05 | 0.90286 | 4e-05
252 | 0.94534 | 7e-05 | 1.041 | 0.00013 | 0.93641 | 0.00011 | 0.94093 | 0.00011 | 0.93986 | 8e-05 | 0.96169 | 8e-05 | 0.86253 | 8e-05 | 0.92497 | 6e-05 | 0.85293 | 0.00012 | 0.9127 | 4e-05 | 0.86292 | 8e-05 | 0.90243 | 3e-05
253 | 0.94512 | 2e-05 | 1.0416 | 9e-05 | 0.93454 | 0.00011 | 0.93961 | 0.00011 | 0.9391 | 8e-05 | 0.96076 | 8e-05 | 0.86148 | 7e-05 | 0.92444 | 6e-05 | 0.8516 | 0.00012 | 0.91218 | 4e-05 | 0.86212 | 8e-05 | 0.90227 | 3e-05
254 | 0.94435 | -7e-05 | 1.0391 | 0.00011 | 0.93319 | 0.0001 | 0.93859 | 0.00011 | 0.93794 | 8e-05 | 0.95965 | 8e-05 | 0.8609 | 7e-05 | 0.92359 | 7e-05 | 0.8499 | 0.00012 | 0.91161 | 4e-05 | 0.86108 | 8e-05 | 0.90167 | 3e-05
255 | 0.94443 | -0.00012 | 1.0358 | 0.00016 | 0.9325 | 0.00011 | 0.93717 | 0.00011 | 0.93695 | 9e-05 | 0.95889 | 8e-05 | 0.85977 | 8e-05 | 0.92269 | 7e-05 | 0.84851 | 0.00013 | 0.91107 | 4e-05 | 0.86023 | 8e-05 | 0.90151 | 3e-05
256 | 0.9437 | -0.00016 | 1.034 | 0.00022 | 0.93116 | 0.0001 | 0.9357 | 0.00012 | 0.93598 | 9e-05 | 0.95799 | 8e-05 | 0.85876 | 8e-05 | 0.92196 | 7e-05 | 0.84704 | 0.00013 | 0.91062 | 4e-05 | 0.85926 | 8e-05 | 0.9011 | 3e-05
257 | 0.94883 | -0.00017 | 1.0325 | 0.00024 | 0.92997 | 0.0001 | 0.93436 | 0.00011 | 0.93472 | 0.0001 | 0.95669 | 8e-05 | 0.85804 | 8e-05 | 0.92114 | 7e-05 | 0.84553 | 0.00013 | 0.90993 | 4e-05 | 0.8582 | 9e-05 | 0.90074 | 3e-05
258 | 0.95504 | -0.00015 | 1.0297 | 0.00022 | 0.92866 | 0.0001 | 0.93296 | 0.00011 | 0.93355 | 0.0001 | 0.95567 | 9e-05 | 0.85715 | 8e-05 | 0.92 | 7e-05 | 0.84393 | 0.00012 | 0.9096 | 4e-05 | 0.85716 | 9e-05 | 0.90047 | 2e-05
259 | 0.95398 | -0.00011 | 1.025 | 0.00024 | 0.92751 | 0.00011 | 0.93157 | 0.00011 | 0.93235 | 0.0001 | 0.95467 | 9e-05 | 0.85583 | 8e-05 | 0.91918 | 8e-05 | 0.84243 | 0.00012 | 0.90927 | 4e-05 | 0.85617 | 9e-05 | 0.90025 | 2e-05
260 | 0.95371 | -5e-05 | 1.0226 | 0.00031 | 0.9264 | 0.0001 | 0.93034 | 0.0001 | 0.93106 | 0.0001 | 0.9538 | 9e-05 | 0.85462 | 8e-05 | 0.91858 | 8e-05 | 0.84113 | 0.00012 | 0.9088 | 4e-05 | 0.85499 | 8e-05 | 0.89987 | 2e-05
261 | 0.95288 | 2e-05 | 1.0197 | 0.00031 | 0.9248 | 9e-05 | 0.9293 | 0.0001 | 0.93001 | 0.0001 | 0.95249 | 9e-05 | 0.85383 | 9e-05 | 0.91755 | 8e-05 | 0.8397 | 0.00012 | 0.90839 | 4e-05 | 0.85399 | 8e-05 | 0.89968 | 2e-05
262 | 0.95229 | 8e-05 | 1.0171 | 0.00031 | 0.92386 | 0.0001 | 0.92831 | 0.0001 | 0.92877 | 0.0001 | 0.95121 | 9e-05 | 0.853 | 0.0001 | 0.91643 | 9e-05 | 0.83841 | 0.00013 | 0.90791 | 4e-05 | 0.8531 | 8e-05 | 0.89947 | 2e-05
263 | 0.95234 | 2e-05 | 1.0112 | 0.0003 | 0.92273 | 0.0001 | 0.92671 | 0.00011 | 0.92743 | 0.0001 | 0.95009 | 0.0001 | 0.85197 | 0.0001 | 0.91523 | 9e-05 | 0.83675 | 0.00013 | 0.90733 | 4e-05 | 0.85219 | 8e-05 | 0.89916 | 3e-05
264 | 0.95259 | 2e-05 | 1.0058 | 0.00032 | 0.92178 | 0.0001 | 0.92536 | 0.00011 | 0.92639 | 0.00011 | 0.94905 | 0.0001 | 0.85041 | 0.0001 | 0.91434 | 0.0001 | 0.83494 | 0.00013 | 0.90677 | 4e-05 | 0.85114 | 8e-05 | 0.8988 | 3e-05
265 | 0.95232 | 1e-05 | 1.0043 | 0.00034 | 0.92062 | 0.0001 | 0.92404 | 0.00011 | 0.92501 | 0.00011 | 0.94778 | 0.0001 | 0.84886 | 0.00011 | 0.913 | 0.0001 | 0.83331 | 0.00013 | 0.90617 | 4e-05 | 0.85 | 8e-05 | 0.89849 | 3e-05
266 | 0.95211 | 2e-05 | 1.0011 | 0.00037 | 0.91884 | 0.00011 | 0.92276 | 0.00011 | 0.92346 | 0.00013 | 0.94666 | 0.0001 | 0.84735 | 0.00011 | 0.91151 | 0.0001 | 0.83187 | 0.00014 | 0.90578 | 4e-05 | 0.84904 | 9e-05 | 0.8982 | 2e-05
267 | 0.95157 | 2e-05 | 0.99563 | 0.00038 | 0.91779 | 0.00011 | 0.92141 | 0.0001 | 0.92207 | 0.00013 | 0.94534 | 0.00011 | 0.84634 | 0.00011 | 0.91059 | 0.00011 | 0.83048 | 0.00013 | 0.90548 | 4e-05 | 0.84815 | 9e-05 | 0.89773 | 2e-05
268 | 0.95107 | 3e-05 | 0.99131 | 0.00042 | 0.91658 | 0.0001 | 0.92027 | 0.00011 | 0.92044 | 0.00013 | 0.94394 | 0.00011 | 0.84524 | 0.00011 | 0.90927 | 0.00011 | 0.82883 | 0.00013 | 0.90498 | 4e-05 | 0.84707 | 9e-05 | 0.89733 | 2e-05
269 | 0.95105 | 2e-05 | 0.98468 | 0.0005 | 0.91529 | 0.00011 | 0.91926 | 0.00011 | 0.91876 | 0.00014 | 0.94257 | 0.00012 | 0.84373 | 0.00012 | 0.90787 | 0.00011 | 0.82692 | 0.00013 | 0.9046 | 4e-05 | 0.8459 | 9e-05 | 0.89751 | 2e-05
270 | 0.95071 | 2e-05 | 0.97796 | 0.00056 | 0.91409 | 0.0001 | 0.9178 | 0.0001 | 0.91681 | 0.00014 | 0.94127 | 0.00013 | 0.84224 | 0.00013 | 0.90651 | 0.00011 | 0.82526 | 0.00013 | 0.904 | 4e-05 | 0.84488 | 9e-05 | 0.89738 | 2e-05
271 | 0.95082 | 2e-05 | 0.97194 | 0.0006 | 0.91272 | 0.0001 | 0.91631 | 0.0001 | 0.91535 | 0.00015 | 0.93959 | 0.00013 | 0.84048 | 0.00015 | 0.90505 | 0.00012 | 0.82391 | 0.00013 | 0.90357 | 4e-05 | 0.84387 | 9e-05 | 0.89695 | 2e-05
272 | 0.95047 | 2e-05 | 0.9651 | 0.00063 | 0.91188 | 0.0001 | 0.91509 | 0.00011 | 0.91388 | 0.00015 | 0.93798 | 0.00013 | 0.83861 | 0.00016 | 0.9035 | 0.00013 | 0.82248 | 0.00013 | 0.903 | 4e-05 | 0.84264 | 9e-05 | 0.89673 | 2e-05
273 | 0.95017 | 3e-05 | 0.95706 | 0.00065 | 0.91019 | 9e-05 | 0.91396 | 0.00011 | 0.91177 | 0.00016 | 0.93629 | 0.00014 | 0.83673 | 0.00016 | 0.90224 | 0.00013 | 0.82066 | 0.00013 | 0.90251 | 4e-05 | 0.84153 | 9e-05 | 0.89642 | 3e-05
274 | 0.94976 | 3e-05 | 0.94749 | 0.00068 | 0.90933 | 9e-05 | 0.91282 | 0.0001 | 0.90944 | 0.00016 | 0.93443 | 0.00015 | 0.8344 | 0.00016 | 0.90048 | 0.00014 | 0.81912 | 0.00014 | 0.90209 | 3e-05 | 0.84038 | 9e-05 | 0.89606 | 3e-05
275 | 0.94942 | 3e-05 | 0.93936 | 0.00075 | 0.90805 | 9e-05 | 0.91143 | 0.00011 | 0.90765 | 0.00018 | 0.93285 | 0.00016 | 0.83246 | 0.00017 | 0.89857 | 0.00015 | 0.81747 | 0.00014 | 0.90176 | 3e-05 | 0.83938 | 9e-05 | 0.89575 | 3e-05
276 | 0.94886 | 3e-05 | 0.93134 | 0.00079 | 0.90712 | 9e-05 | 0.91002 | 0.00011 | 0.90558 | 0.00019 | 0.93113 | 0.00016 | 0.83064 | 0.00017 | 0.89679 | 0.00016 | 0.81584 | 0.00014 | 0.9014 | 3e-05 | 0.83829 | 9e-05 | 0.89561 | 2e-05
277 | 0.94848 | 3e-05 | 0.92222 | 0.00082 | 0.90626 | 0.0001 | 0.90872 | 0.00011 | 0.90317 | 0.00019 | 0.92869 | 0.00017 | 0.8288 | 0.00018 | 0.8948 | 0.00017 | 0.81401 | 0.00014 | 0.90098 | 3e-05 | 0.83711 | 9e-05 | 0.89504 | 3e-05
278 | 0.94846 | 3e-05 | 0.91062 | 0.00091 | 0.90505 | 0.0001 | 0.90742 | 0.00012 | 0.90108 | 0.0002 | 0.92682 | 0.00018 | 0.82642 | 0.00019 | 0.89281 | 0.00017 | 0.81219 | 0.00015 | 0.90066 | 4e-05 | 0.83596 | 9e-05 | 0.89474 | 3e-05
279 | 0.94814 | 4e-05 | 0.89888 | 0.00102 | 0.90367 | 0.0001 | 0.90575 | 0.00012 | 0.89844 | 0.00022 | 0.92462 | 0.00019 | 0.824 | 0.0002 | 0.89069 | 0.00017 | 0.81032 | 0.00015 | 0.90012 | 4e-05 | 0.83512 | 9e-05 | 0.89453 | 2e-05
280 | 0.94758 | 4e-05 | 0.8864 | 0.00111 | 0.9022 | 0.0001 | 0.90455 | 0.00011 | 0.89586 | 0.00023 | 0.92256 | 0.0002 | 0.82129 | 0.00021 | 0.88867 | 0.00018 | 0.80879 | 0.00015 | 0.89957 | 4e-05 | 0.83388 | 0.0001 | 0.89441 | 2e-05
281 | 0.94711 | 4e-05 | 0.87421 | 0.0012 | 0.90092 | 0.0001 | 0.90331 | 0.00012 | 0.89289 | 0.00024 | 0.92013 | 0.0002 | 0.81859 | 0.00022 | 0.88643 | 0.00018 | 0.807 | 0.00014 | 0.89905 | 4e-05 | 0.83246 | 0.0001 | 0.89394 | 2e-05
282 | 0.94621 | 5e-05 | 0.85731 | 0.00125 | 0.90001 | 0.0001 | 0.90169 | 0.00012 | 0.88996 | 0.00025 | 0.9173 | 0.00021 | 0.81627 | 0.00023 | 0.88433 | 0.00019 | 0.8052 | 0.00014 | 0.89867 | 4e-05 | 0.83136 | 0.0001 | 0.89356 | 2e-05
283 | 0.94595 | 4e-05 | 0.84115 | 0.00134 | 0.89888 | 8e-05 | 0.90022 | 0.00013 | 0.88692 | 0.00026 | 0.91496 | 0.00022 | 0.81347 | 0.00023 | 0.88196 | 0.00019 | 0.80354 | 0.00014 | 0.89831 | 4e-05 | 0.83033 | 0.0001 | 0.89347 | 3e-05
284 | 0.94542 | 4e-05 | 0.82593 | 0.00147 | 0.89806 | 8e-05 | 0.89879 | 0.00013 | 0.88389 | 0.00027 | 0.9124 | 0.00023 | 0.81081 | 0.00023 | 0.87964 | 0.0002 | 0.80174 | 0.00014 | 0.89776 | 4e-05 | 0.82896 | 0.0001 | 0.89308 | 3e-05
285 | 0.94503 | 4e-05 | 0.80784 | 0.00158 | 0.89666 | 8e-05 | 0.89715 | 0.00013 | 0.88047 | 0.00028 | 0.90958 | 0.00023 | 0.80789 | 0.00024 | 0.87716 | 0.00021 | 0.80017 | 0.00014 | 0.89703 | 4e-05 | 0.82784 | 0.0001 | 0.89258 | 3e-05
286 | 0.94454 | 3e-05 | 0.78901 | 0.00164 | 0.89561 | 9e-05 | 0.89529 | 0.00013 | 0.87697 | 0.0003 | 0.907 | 0.00023 | 0.80465 | 0.00025 | 0.87466 | 0.00021 | 0.79837 | 0.00015 | 0.8967 | 4e-05 | 0.82677 | 0.0001 | 0.8923 | 3e-05
287 | 0.94428 | 3e-05 | 0.76924 | 0.00173 | 0.89522 | 8e-05 | 0.89383 | 0.00014 | 0.87347 | 0.00031 | 0.90399 | 0.00024 | 0.8019 | 0.00025 | 0.8722 | 0.00022 | 0.79643 | 0.00015 | 0.89629 | 4e-05 | 0.82552 | 0.0001 | 0.89191 | 3e-05
288 | 0.94372 | 3e-05 | 0.74423 | 0.00185 | 0.89397 | 8e-05 | 0.8924 | 0.00014 | 0.86955 | 0.00032 | 0.9008 | 0.00025 | 0.7992 | 0.00026 | 0.86973 | 0.00022 | 0.79476 | 0.00016 | 0.89588 | 4e-05 | 0.82422 | 0.0001 | 0.89162 | 2e-05
289 | 0.94354 | 3e-05 | 0.72389 | 0.00191 | 0.89264 | 8e-05 | 0.89062 | 0.00014 | 0.86568 | 0.00033 | 0.89778 | 0.00026 | 0.79566 | 0.00027 | 0.86677 | 0.00022 | 0.79283 | 0.00016 | 0.89551 | 3e-05 | 0.82305 | 0.0001 | 0.89144 | 2e-05
290 | 0.94334 | 4e-05 | 0.70137 | 0.00196 | 0.89174 | 8e-05 | 0.88874 | 0.00014 | 0.86167 | 0.00034 | 0.8953 | 0.00026 | 0.7923 | 0.00027 | 0.86426 | 0.00022 | 0.79067 | 0.00016 | 0.89476 | 4e-05 | 0.82183 | 0.0001 | 0.89104 | 2e-05
291 | 0.94251 | 3e-05 | 0.67797 | 0.00198 | 0.89098 | 9e-05 | 0.88697 | 0.00015 | 0.85763 | 0.00035 | 0.89183 | 0.00027 | 0.78928 | 0.00028 | 0.86165 | 0.00022 | 0.78888 | 0.00016 | 0.89442 | 4e-05 | 0.82069 | 0.0001 | 0.8907 | 3e-05
292 | 0.94258 | 3e-05 | 0.65241 | 0.00197 | 0.89033 | 8e-05 | 0.88511 | 0.00016 | 0.85314 | 0.00037 | 0.88831 | 0.00028 | 0.78575 | 0.00029 | 0.85917 | 0.00022 | 0.78706 | 0.00016 | 0.89411 | 4e-05 | 0.81951 | 0.0001 | 0.89059 | 3e-05
293 | 0.94174 | 4e-05 | 0.62928 | 0.00199 | 0.88895 | 7e-05 | 0.88327 | 0.00017 | 0.84871 | 0.00038 | 0.88487 | 0.00028 | 0.78237 | 0.00028 | 0.85652 | 0.00022 | 0.78516 | 0.00015 | 0.89345 | 4e-05 | 0.81808 | 0.00011 | 0.89016 | 3e-05
294 | 0.94112 | 4e-05 | 0.60451 | 0.002 | 0.88783 | 9e-05 | 0.88155 | 0.00017 | 0.84423 | 0.00039 | 0.88169 | 0.00029 | 0.77884 | 0.00028 | 0.85369 | 0.00023 | 0.78349 | 0.00015 | 0.89277 | 4e-05 | 0.81682 | 0.00011 | 0.88954 | 3e-05
295 | 0.94118 | 3e-05 | 0.58236 | 0.00199 | 0.88676 | 9e-05 | 0.87915 | 0.00018 | 0.83937 | 0.00041 | 0.87832 | 0.00029 | 0.77537 | 0.00029 | 0.85088 | 0.00023 | 0.78154 | 0.00014 | 0.89236 | 4e-05 | 0.8156 | 0.00011 | 0.88908 | 3e-05
296 | 0.94069 | 4e-05 | 0.55822 | 0.00195 | 0.88598 | 9e-05 | 0.87652 | 0.00019 | 0.83441 | 0.00042 | 0.87457 | 0.00029 | 0.77193 | 0.00029 | 0.84825 | 0.00024 | 0.77983 | 0.00015 | 0.89184 | 5e-05 | 0.81444 | 0.00011 | 0.88899 | 3e-05
297 | 0.94011 | 4e-05 | 0.53582 | 0.00193 | 0.88527 | 9e-05 | 0.87459 | 0.0002 | 0.82944 | 0.00043 | 0.87123 | 0.00029 | 0.76846 | 0.00029 | 0.84533 | 0.00024 | 0.77821 | 0.00015 | 0.89137 | 4e-05 | 0.81293 | 0.00011 | 0.88865 | 3e-05
298 | 0.9397 | 4e-05 | 0.5112 | 0.0019 | 0.88339 | 9e-05 | 0.87216 | 0.0002 | 0.82416 | 0.00044 | 0.86778 | 0.00029 | 0.76507 | 0.00029 | 0.84235 | 0.00024 | 0.77653 | 0.00015 | 0.89093 | 4e-05 | 0.81184 | 0.00011 | 0.88823 | 3e-05
299 | 0.93928 | 5e-05 | 0.48812 | 0.00186 | 0.88236 | 9e-05 | 0.86955 | 0.00021 | 0.81857 | 0.00045 | 0.86388 | 0.0003 | 0.76136 | 0.0003 | 0.8394 | 0.00024 | 0.77468 | 0.00015 | 0.89015 | 5e-05 | 0.81049 | 0.00011 | 0.88786 | 4e-05
300 | 0.93857 | 4e-05 | 0.46709 | 0.00179 | 0.88172 | 9e-05 | 0.8669 | 0.00022 | 0.8135 | 0.00046 | 0.86043 | 0.0003 | 0.75787 | 0.0003 | 0.83656 | 0.00024 | 0.77279 | 0.00016 | 0.88958 | 5e-05 | 0.80905 | 0.00011 | 0.88724 | 4e-05
301 | 0.9376 | 4e-05 | 0.4464 | 0.00174 | 0.88051 | 9e-05 | 0.86434 | 0.00024 | 0.80803 | 0.00047 | 0.85702 | 0.00031 | 0.75409 | 0.0003 | 0.83384 | 0.00024 | 0.77079 | 0.00016 | 0.88921 | 5e-05 | 0.80767 | 0.00011 | 0.8866 | 4e-05
302 | 0.93758 | 4e-05 | 0.42516 | 0.00169 | 0.87943 | 9e-05 | 0.86158 | 0.00025 | 0.80233 | 0.00047 | 0.85336 | 0.00031 | 0.75053 | 0.0003 | 0.83098 | 0.00024 | 0.76899 | 0.00016 | 0.8886 | 5e-05 | 0.80651 | 0.00011 | 0.88612 | 4e-05
303 | 0.93744 | 4e-05 | 0.4057 | 0.00165 | 0.87833 | 9e-05 | 0.85818 | 0.00027 | 0.79628 | 0.00049 | 0.84928 | 0.0003 | 0.74706 | 0.0003 | 0.82813 | 0.00024 | 0.76692 | 0.00016 | 0.88791 | 4e-05 | 0.80533 | 0.00011 | 0.8859 | 4e-05
304 | 0.93691 | 4e-05 | 0.38747 | 0.00159 | 0.87707 | 0.0001 | 0.85467 | 0.00028 | 0.79037 | 0.0005 | 0.84554 | 0.0003 | 0.74334 | 0.0003 | 0.82511 | 0.00024 | 0.76517 | 0.00016 | 0.88736 | 4e-05 | 0.80385 | 0.00011 | 0.88539 | 3e-05
305 | 0.93603 | 4e-05 | 0.36741 | 0.00151 | 0.87609 | 0.0001 | 0.85135 | 0.0003 | 0.78438 | 0.00051 | 0.84215 | 0.0003 | 0.73969 | 0.0003 | 0.82219 | 0.00024 | 0.76328 | 0.00015 | 0.88708 | 4e-05 | 0.80255 | 0.00011 | 0.88501 | 3e-05
306 | 0.93522 | 5e-05 | 0.34772 | 0.00144 | 0.87491 | 0.0001 | 0.84769 | 0.00031 | 0.77839 | 0.00052 | 0.83851 | 0.0003 | 0.73613 | 0.00031 | 0.81953 | 0.00024 | 0.76133 | 0.00015 | 0.88653 | 4e-05 | 0.80143 | 0.00011 | 0.88474 | 3e-05
307 | 0.93511 | 5e-05 | 0.33205 | 0.00136 | 0.87375 | 0.0001 | 0.84391 | 0.00032 | 0.77181 | 0.00052 | 0.83504 | 0.00029 | 0.73277 | 0.00031 | 0.81666 | 0.00024 | 0.75956 | 0.00015 | 0.88584 | 5e-05 | 0.80005 | 0.00011 | 0.88422 | 4e-05
308 | 0.93461 | 5e-05 | 0.31759 | 0.00129 | 0.8724 | 0.0001 | 0.84002 | 0.00033 | 0.76532 | 0.00053 | 0.83162 | 0.0003 | 0.72876 | 0.00031 | 0.8138 | 0.00024 | 0.75769 | 0.00015 | 0.8853 | 5e-05 | 0.79865 | 0.00011 | 0.88373 | 4e-05
309 | 0.93396 | 4e-05 | 0.30269 | 0.00121 | 0.87086 | 0.0001 | 0.8359 | 0.00035 | 0.75921 | 0.00054 | 0.82786 | 0.0003 | 0.72475 | 0.00032 | 0.81068 | 0.00024 | 0.75593 | 0.00015 | 0.8848 | 5e-05 | 0.79736 | 0.00011 | 0.88322 | 5e-05
310 | 0.93329 | 4e-05 | 0.28773 | 0.00114 | 0.86995 | 0.0001 | 0.83148 | 0.00037 | 0.75264 | 0.00055 | 0.82446 | 0.00029 | 0.72107 | 0.00032 | 0.80791 | 0.00024 | 0.7541 | 0.00015 | 0.88405 | 5e-05 | 0.79613 | 0.00011 | 0.8827 | 5e-05
311 | 0.93272 | 5e-05 | 0.27417 | 0.00109 | 0.86892 | 0.0001 | 0.8269 | 0.00039 | 0.74606 | 0.00056 | 0.82083 | 0.00029 | 0.71735 | 0.00033 | 0.8051 | 0.00024 | 0.75224 | 0.00015 | 0.8833 | 5e-05 | 0.79499 | 0.00011 | 0.88199 | 5e-05
312 | 0.9321 | 5e-05 | 0.26205 | 0.00103 | 0.86792 | 9e-05 | 0.82235 | 0.00041 | 0.73925 | 0.00057 | 0.81715 | 0.00029 | 0.71328 | 0.00033 | 0.80209 | 0.00024 | 0.75045 | 0.00015 | 0.88272 | 5e-05 | 0.79362 | 0.00011 | 0.88113 | 5e-05
313 | 0.93196 | 5e-05 | 0.24809 | 0.00096 | 0.86656 | 0.0001 | 0.81722 | 0.00042 | 0.73229 | 0.00058 | 0.81388 | 0.00029 | 0.70925 | 0.00033 | 0.79921 | 0.00024 | 0.74852 | 0.00015 | 0.88208 | 5e-05 | 0.79235 | 0.00011 | 0.88079 | 5e-05
314 | 0.93135 | 5e-05 | 0.23792 | 0.00092 | 0.8655 | 0.00011 | 0.81189 | 0.00044 | 0.72509 | 0.00058 | 0.81058 | 0.00029 | 0.70518 | 0.00034 | 0.7964 | 0.00024 | 0.74673 | 0.00016 | 0.88148 | 5e-05 | 0.79107 | 0.00011 | 0.88024 | 5e-05
315 | 0.93034 | 5e-05 | 0.2287 | 0.0009 | 0.86398 | 0.00011 | 0.80664 | 0.00046 | 0.71806 | 0.00059 | 0.80718 | 0.00029 | 0.70092 | 0.00035 | 0.79367 | 0.00024 | 0.74495 | 0.00015 | 0.88089 | 6e-05 | 0.78968 | 0.00011 | 0.87946 | 6e-05
316 | 0.92983 | 5e-05 | 0.21757 | 0.00089 | 0.86288 | 0.00011 | 0.80098 | 0.00048 | 0.7112 | 0.00058 | 0.8035 | 0.00028 | 0.6968 | 0.00035 | 0.79067 | 0.00024 | 0.743 | 0.00015 | 0.88018 | 6e-05 | 0.78847 | 0.0001 | 0.87861 | 6e-05
317 | 0.92927 | 4e-05 | 0.20694 | 0.00084 | 0.86116 | 0.0001 | 0.79504 | 0.0005 | 0.70436 | 0.00058 | 0.80023 | 0.00029 | 0.69283 | 0.00036 | 0.78762 | 0.00024 | 0.74114 | 0.00015 | 0.87939 | 6e-05 | 0.7873 | 0.0001 | 0.87812 | 7e-05
318 | 0.92887 | 5e-05 | 0.19597 | 0.0008 | 0.86015 | 0.0001 | 0.7889 | 0.00051 | 0.69722 | 0.00058 | 0.79673 | 0.00028 | 0.68836 | 0.00036 | 0.78502 | 0.00024 | 0.73931 | 0.00015 | 0.8787 | 6e-05 | 0.78615 | 0.0001 | 0.87712 | 7e-05
319 | 0.92848 | 5e-05 | 0.18516 | 0.00079 | 0.8594 | 0.0001 | 0.78265 | 0.00053 | 0.69021 | 0.00058 | 0.79333 | 0.00027 | 0.68371 | 0.00038 | 0.78212 | 0.00024 | 0.7376 | 0.00015 | 0.87783 | 7e-05 | 0.78481 | 0.0001 | 0.87616 | 6e-05
320 | 0.92779 | 6e-05 | 0.17713 | 0.00078 | 0.85776 | 0.00011 | 0.77611 | 0.00055 | 0.68351 | 0.00058 | 0.79016 | 0.00026 | 0.67908 | 0.00038 | 0.77919 | 0.00023 | 0.73582 | 0.00015 | 0.87709 | 6e-05 | 0.7834 | 0.0001 | 0.87529 | 6e-05
321 | 0.92722 | 7e-05 | 0.16916 | 0.00073 | 0.85657 | 0.00011 | 0.76954 | 0.00057 | 0.67642 | 0.00057 | 0.78693 | 0.00026 | 0.67454 | 0.00039 | 0.77656 | 0.00022 | 0.73393 | 0.00015 | 0.87645 | 6e-05 | 0.78228 | 0.0001 | 0.8746 | 7e-05
322 | 0.92611 | 7e-05 | 0.1625 | 0.00068 | 0.85522 | 0.00012 | 0.76273 | 0.00059 | 0.66961 | 0.00056 | 0.78405 | 0.00026 | 0.67028 | 0.0004 | 0.77382 | 0.00022 | 0.73199 | 0.00015 | 0.87555 | 7e-05 | 0.78109 | 0.0001 | 0.87407 | 7e-05
323 | 0.92494 | 8e-05 | 0.1524 | 0.0006 | 0.85364 | 0.00012 | 0.75525 | 0.00061 | 0.66305 | 0.00055 | 0.78112 | 0.00025 | 0.6649 | 0.0004 | 0.77113 | 0.00022 | 0.73025 | 0.00014 | 0.87462 | 7e-05 | 0.77999 | 0.0001 | 0.87323 | 7e-05
324 | 0.92416 | 7e-05 | 0.14247 | 0.00057 | 0.85224 | 0.00012 | 0.74773 | 0.00063 | 0.65645 | 0.00055 | 0.77779 | 0.00024 | 0.66032 | 0.0004 | 0.76876 | 0.00021 | 0.72863 | 0.00014 | 0.87396 | 7e-05 | 0.77876 | 9e-05 | 0.87211 | 8e-05
325 | 0.9233 | 6e-05 | 0.13773 | 0.00055 | 0.85088 | 0.00013 | 0.74043 | 0.00065 | 0.64994 | 0.00053 | 0.77491 | 0.00023 | 0.65543 | 0.0004 | 0.76634 | 0.00021 | 0.72702 | 0.00014 | 0.87314 | 8e-05 | 0.77753 | 0.0001 | 0.87098 | 9e-05
326 | 0.9227 | 6e-05 | 0.13317 | 0.00049 | 0.84932 | 0.00013 | 0.73254 | 0.00066 | 0.6437 | 0.00051 | 0.77199 | 0.00023 | 0.65029 | 0.00041 | 0.76391 | 0.0002 | 0.72541 | 0.00014 | 0.87208 | 8e-05 | 0.77648 | 0.0001 | 0.86977 | 0.0001
327 | 0.92217 | 7e-05 | 0.12881 | 0.00044 | 0.84784 | 0.00013 | 0.72438 | 0.00068 | 0.63754 | 0.0005 | 0.76957 | 0.00022 | 0.64562 | 0.0004 | 0.76109 | 0.0002 | 0.72363 | 0.00014 | 0.87126 | 8e-05 | 0.77527 | 9e-05 | 0.86872 | 0.0001
328 | 0.92127 | 8e-05 | 0.12279 | 0.0004 | 0.84629 | 0.00014 | 0.71592 | 0.0007 | 0.63164 | 0.00048 | 0.76714 | 0.00021 | 0.64102 | 0.00041 | 0.75869 | 0.00021 | 0.72202 | 0.00014 | 0.87021 | 9e-05 | 0.77421 | 9e-05 | 0.86752 | 0.0001
329 | 0.92039 | 8e-05 | 0.11495 | 0.00044 | 0.84418 | 0.00015 | 0.70768 | 0.00072 | 0.62601 | 0.00046 | 0.76462 | 0.0002 | 0.63594 | 0.00042 | 0.75649 | 0.0002 | 0.7203 | 0.00014 | 0.86903 | 9e-05 | 0.77306 | 9e-05 | 0.8664 | 0.0001
330 | 0.91895 | 8e-05 | 0.11194 | 0.00044 | 0.84236 | 0.00014 | 0.69909 | 0.00073 | 0.62082 | 0.00045 | 0.76178 | 0.0002 | 0.63112 | 0.00042 | 0.75414 | 0.00019 | 0.71862 | 0.00014 | 0.86802 | 8e-05 | 0.77185 | 9e-05 | 0.865 | 0.0001
331 | 0.91783 | 8e-05 | 0.10675 | 0.00037 | 0.84095 | 0.00014 | 0.69025 | 0.00074 | 0.61528 | 0.00043 | 0.75949 | 0.0002 | 0.62585 | 0.00043 | 0.75164 | 0.00019 | 0.71704 | 0.00014 | 0.86685 | 9e-05 | 0.77108 | 9e-05 | 0.86389 | 0.0001
332 | 0.91731 | 8e-05 | 0.10264 | 0.00032 | 0.83918 | 0.00014 | 0.68108 | 0.00076 | 0.61007 | 0.00042 | 0.7575 | 0.00019 | 0.62046 | 0.00043 | 0.74932 | 0.00019 | 0.71553 | 0.00014 | 0.86598 | 9e-05 | 0.77001 | 9e-05 | 0.86285 | 0.00011
333 | 0.9167 | 7e-05 | 0.09799 | 0.00032 | 0.83753 | 0.00013 | 0.67191 | 0.00077 | 0.6053 | 0.0004 | 0.7552 | 0.00018 | 0.61546 | 0.00042 | 0.74725 | 0.00019 | 0.71359 | 0.00014 | 0.86506 | 9e-05 | 0.76888 | 9e-05 | 0.86157 | 0.00012
334 | 0.91583 | 7e-05 | 0.09433 | 0.00035 | 0.83605 | 0.00013 | 0.66262 | 0.00078 | 0.60068 | 0.00039 | 0.75292 | 0.00017 | 0.61041 | 0.00042 | 0.7451 | 0.00018 | 0.71201 | 0.00013 | 0.86397 | 0.0001 | 0.76781 | 9e-05 | 0.86013 | 0.00012
335 | 0.91451 | 8e-05 | 0.09318 | 0.00033 | 0.83439 | 0.00014 | 0.65306 | 0.00079 | 0.59607 | 0.00036 | 0.751 | 0.00016 | 0.60509 | 0.00042 | 0.74286 | 0.00018 | 0.71043 | 0.00013 | 0.86265 | 0.0001 | 0.76677 | 9e-05 | 0.85835 | 0.00013
336 | 0.91335 | 9e-05 | 0.08791 | 0.00029 | 0.83267 | 0.00014 | 0.64356 | 0.0008 | 0.59184 | 0.00034 | 0.74914 | 0.00016 | 0.60029 | 0.00041 | 0.74054 | 0.00017 | 0.70892 | 0.00012 | 0.86114 | 0.00011 | 0.76577 | 9e-05 | 0.8566 | 0.00014
337 | 0.91273 | 0.0001 | 0.08121 | 0.00029 | 0.83119 | 0.00015 | 0.63406 | 0.0008 | 0.58772 | 0.00033 | 0.74722 | 0.00015 | 0.59571 | 0.00041 | 0.73849 | 0.00018 | 0.70751 | 0.00012 | 0.85979 | 0.00012 | 0.76476 | 9e-05 | 0.85503 | 0.00014
338 | 0.91135 | 0.00011 | 0.0787 | 0.00028 | 0.82939 | 0.00016 | 0.62455 | 0.00082 | 0.5838 | 0.00032 | 0.74552 | 0.00015 | 0.59069 | 0.00041 | 0.73661 | 0.00018 | 0.70617 | 0.00012 | 0.85854 | 0.00012 | 0.76365 | 9e-05 | 0.85356 | 0.00014
339 | 0.90998 | 0.00011 | 0.07768 | 0.00027 | 0.82724 | 0.00017 | 0.61444 | 0.00083 | 0.58038 | 0.0003 | 0.74399 | 0.00014 | 0.58524 | 0.00041 | 0.73454 | 0.00017 | 0.70472 | 0.00012 | 0.85713 | 0.00012 | 0.76259 | 8e-05 | 0.85189 | 0.00014
340 | 0.90892 | 0.00011 | 0.07524 | 0.00023 | 0.82483 | 0.00017 | 0.60435 | 0.00084 | 0.57683 | 0.00029 | 0.7423 | 0.00013 | 0.58071 | 0.00041 | 0.73241 | 0.00017 | 0.70346 | 0.00012 | 0.85558 | 0.00012 | 0.76166 | 8e-05 | 0.85018 | 0.00014
341 | 0.90697 | 0.00011 | 0.07135 | 0.00019 | 0.82268 | 0.00018 | 0.59449 | 0.00085 | 0.57312 | 0.00028 | 0.74033 | 0.00013 | 0.57602 | 0.0004 | 0.73014 | 0.00017 | 0.70186 | 0.00012 | 0.85413 | 0.00012 | 0.76067 | 8e-05 | 0.84832 | 0.00015
342 | 0.90567 | 0.00012 | 0.06811 | 0.0002 | 0.82075 | 0.00017 | 0.58403 | 0.00085 | 0.56976 | 0.00027 | 0.73886 | 0.00012 | 0.5709 | 0.00039 | 0.72813 | 0.00017 | 0.70042 | 0.00012 | 0.85269 | 0.00012 | 0.7597 | 7e-05 | 0.84646 | 0.00016
343 | 0.90472 | 0.00012 | 0.06696 | 0.00021 | 0.81881 | 0.00017 | 0.57372 | 0.00084 | 0.56664 | 0.00027 | 0.73767 | 0.00012 | 0.5662 | 0.00037 | 0.72636 | 0.00016 | 0.69885 | 0.00012 | 0.85134 | 0.00013 | 0.759 | 8e-05 | 0.84464 | 0.00017
344 | 0.90329 | 0.00013 | 0.06306 | 0.00018 | 0.81689 | 0.00016 | 0.56393 | 0.00084 | 0.56357 | 0.00025 | 0.73636 | 0.00012 | 0.56207 | 0.00037 | 0.72423 | 0.00016 | 0.69711 | 0.00013 | 0.85 | 0.00013 | 0.75811 | 8e-05 | 0.84275 | 0.00017
345 | 0.90195 | 0.00012 | 0.06233 | 0.00013 | 0.81487 | 0.00017 | 0.55375 | 0.00084 | 0.5604 | 0.00024 | 0.73485 | 0.00011 | 0.55782 | 0.00037 | 0.72252 | 0.00015 | 0.6959 | 0.00012 | 0.84837 | 0.00013 | 0.75706 | 7e-05 | 0.8407 | 0.00017
346 | 0.89955 | 0.00014 | 0.06085 | 0.00012 | 0.81276 | 0.00018 | 0.54384 | 0.00083 | 0.55776 | 0.00023 | 0.73359 | 0.00011 | 0.55356 | 0.00036 | 0.72078 | 0.00015 | 0.6947 | 0.00012 | 0.84656 | 0.00014 | 0.75618 | 8e-05 | 0.83829 | 0.00017
347 | 0.89801 | 0.00016 | 0.05936 | 0.00013 | 0.81073 | 0.00018 | 0.53404 | 0.00083 | 0.55495 | 0.00022 | 0.73215 | 0.00011 | 0.54936 | 0.00035 | 0.71859 | 0.00016 | 0.69302 | 0.00011 | 0.84474 | 0.00015 | 0.75525 | 7e-05 | 0.83596 | 0.00018
348 | 0.89647 | 0.00016 | 0.05783 | 0.0001 | 0.80835 | 0.00018 | 0.52372 | 0.00083 | 0.5525 | 0.00021 | 0.73089 | 0.00011 | 0.54484 | 0.00035 | 0.71678 | 0.00016 | 0.69156 | 0.00011 | 0.84316 | 0.00015 | 0.75437 | 7e-05 | 0.83419 | 0.00019
349 | 0.89461 | 0.00017 | 0.0569 | 0.00011 | 0.8061 | 0.00019 | 0.51417 | 0.00082 | 0.55006 | 0.00021 | 0.72993 | 0.00011 | 0.54042 | 0.00033 | 0.71508 | 0.00016 | 0.69015 | 0.00011 | 0.84142 | 0.00015 | 0.75367 | 7e-05 | 0.83228 | 0.00019
350 | 0.89225 | 0.00017 | 0.05574 | 9e-05 | 0.80378 | 0.0002 | 0.50441 | 0.00081 | 0.54767 | 0.00021 | 0.72844 | 0.0001 | 0.53657 | 0.00032 | 0.71319 | 0.00016 | 0.68902 | 0.00011 | 0.83954 | 0.00015 | 0.75265 | 7e-05 | 0.82977 | 0.00019
351 | 0.88964 | 0.00018 | 0.05344 | 5e-05 | 0.80156 | 0.0002 | 0.4945 | 0.0008 | 0.54504 | 0.0002 | 0.72693 | 0.0001 | 0.53304 | 0.00031 | 0.71125 | 0.00015 | 0.68793 | 0.0001 | 0.83759 | 0.00015 | 0.75196 | 7e-05 | 0.82723 | 0.00019
352 | 0.88792 | 0.0002 | 0.05404 | 7e-05 | 0.79906 | 0.0002 | 0.48522 | 0.00078 | 0.54262 | 0.0002 | 0.72597 | 0.0001 | 0.52972 | 0.00029 | 0.70937 | 0.00015 | 0.68679 | 0.0001 | 0.8357 | 0.00016 | 0.75108 | 7e-05 | 0.82477 | 0.0002
353 | 0.8857 | 0.0002 | 0.05259 | 9e-05 | 0.79631 | 0.00021 | 0.47619 | 0.00076 | 0.54009 | 0.0002 | 0.72493 | 0.0001 | 0.52615 | 0.00028 | 0.70767 | 0.00015 | 0.68531 | 0.0001 | 0.83396 | 0.00017 | 0.75013 | 6e-05 | 0.82245 | 0.00021
354 | 0.88292 | 0.00021 | 0.05299 | 8e-05 | 0.79375 | 0.00023 | 0.46696 | 0.00075 | 0.53805 | 0.0002 | 0.72395 | 0.0001 | 0.52235 | 0.00028 | 0.706 | 0.00015 | 0.6841 | 0.00011 | 0.83206 | 0.00017 | 0.74952 | 6e-05 | 0.82017 | 0.0002
355 | 0.88028 | 0.00022 | 0.05246 | 6e-05 | 0.79124 | 0.00023 | 0.45797 | 0.00072 | 0.53564 | 0.00019 | 0.72272 | 0.0001 | 0.51934 | 0.00027 | 0.70417 | 0.00015 | 0.68278 | 0.00011 | 0.8297 | 0.00017 | 0.7489 | 6e-05 | 0.81763 | 0.00021
356 | 0.87741 | 0.00025 | 0.04937 | 9e-05 | 0.78862 | 0.00023 | 0.44946 | 0.0007 | 0.53363 | 0.00018 | 0.72122 | 0.0001 | 0.51618 | 0.00027 | 0.70247 | 0.00015 | 0.68145 | 0.00011 | 0.82748 | 0.00018 | 0.74809 | 6e-05 | 0.81505 | 0.00022
357 | 0.87455 | 0.00027 | 0.04723 | 9e-05 | 0.78554 | 0.00024 | 0.44129 | 0.00068 | 0.53112 | 0.00018 | 0.72009 | 0.0001 | 0.51306 | 0.00025 | 0.70067 | 0.00015 | 0.68037 | 0.0001 | 0.82535 | 0.00018 | 0.74735 | 6e-05 | 0.81239 | 0.00023
358 | 0.8713 | 0.00028 | 0.04871 | 7e-05 | 0.78212 | 0.00026 | 0.43311 | 0.00065 | 0.52885 | 0.00018 | 0.71889 | 0.0001 | 0.51008 | 0.00023 | 0.69867 | 0.00015 | 0.67902 | 0.0001 | 0.82338 | 0.00018 | 0.74644 | 6e-05 | 0.80964 | 0.00024
359 | 0.86786 | 0.0003 | 0.0485 | 5e-05 | 0.77934 | 0.00025 | 0.42546 | 0.00062 | 0.52701 | 0.00017 | 0.71776 | 0.0001 | 0.50709 | 0.00022 | 0.6969 | 0.00015 | 0.67799 | 0.0001 | 0.82124 | 0.00017 | 0.74573 | 6e-05 | 0.8068 | 0.00024
360 | 0.86389 | 0.00031 | 0.04654 | 1e-05 | 0.77658 | 0.00026 | 0.4183 | 0.0006 | 0.52496 | 0.00017 | 0.71668 | 0.0001 | 0.50456 | 0.00022 | 0.69531 | 0.00015 | 0.6767 | 0.0001 | 0.81913 | 0.00018 | 0.74499 | 6e-05 | 0.80382 | 0.00024
361 | 0.86002 | 0.00033 | 0.04595 | 1e-05 | 0.77302 | 0.00026 | 0.41115 | 0.00057 | 0.52282 | 0.00016 | 0.71545 | 9e-05 | 0.50208 | 0.00021 | 0.6937 | 0.00014 | 0.67562 | 0.0001 | 0.81701 | 0.00019 | 0.74424 | 6e-05 | 0.80081 | 0.00024
362 | 0.85633 | 0.00035 | 0.04698 | 7e-05 | 0.76957 | 0.00027 | 0.40446 | 0.00053 | 0.52091 | 0.00016 | 0.71424 | 0.0001 | 0.50005 | 0.0002 | 0.69177 | 0.00014 | 0.67442 | 0.0001 | 0.81482 | 0.00019 | 0.74372 | 6e-05 | 0.79787 | 0.00024
363 | 0.85177 | 0.00037 | 0.04578 | 6e-05 | 0.76717 | 0.00028 | 0.39838 | 0.0005 | 0.51911 | 0.00016 | 0.71308 | 0.0001 | 0.49746 | 0.0002 | 0.69011 | 0.00014 | 0.6731 | 0.0001 | 0.81242 | 0.0002 | 0.74287 | 6e-05 | 0.79519 | 0.00025
364 | 0.84767 | 0.00039 | 0.04584 | 6e-05 | 0.76352 | 0.0003 | 0.39249 | 0.00046 | 0.51705 | 0.00015 | 0.71198 | 9e-05 | 0.49474 | 0.0002 | 0.68847 | 0.00014 | 0.67184 | 0.0001 | 0.80985 | 0.0002 | 0.74204 | 6e-05 | 0.79221 | 0.00025
365 | 0.84266 | 0.00042 | 0.04461 | 4e-05 | 0.75948 | 0.0003 | 0.38703 | 0.00043 | 0.51521 | 0.00015 | 0.71096 | 9e-05 | 0.49237 | 0.00019 | 0.68702 | 0.00014 | 0.67062 | 0.0001 | 0.80747 | 0.0002 | 0.74142 | 6e-05 | 0.78913 | 0.00026
366 | 0.83723 | 0.00046 | 0.04205 | 3e-05 | 0.75599 | 0.00032 | 0.3824 | 0.0004 | 0.51348 | 0.00016 | 0.7097 | 9e-05 | 0.49045 | 0.00019 | 0.68534 | 0.00014 | 0.66961 | 0.0001 | 0.80505 | 0.00021 | 0.74045 | 6e-05 | 0.78577 | 0.00027
367 | 0.83175 | 0.0005 | 0.04329 | 2e-05 | 0.7519 | 0.00034 | 0.37795 | 0.00036 | 0.51165 | 0.00015 | 0.70857 | 0.0001 | 0.48788 | 0.00018 | 0.68348 | 0.00014 | 0.66857 | 9e-05 | 0.80267 | 0.00021 | 0.73973 | 6e-05 | 0.78246 | 0.00027
368 | 0.82563 | 0.00053 | 0.04235 | 3e-05 | 0.74794 | 0.00034 | 0.37364 | 0.00033 | 0.5099 | 0.00014 | 0.70754 | 0.0001 | 0.48599 | 0.00017 | 0.68147 | 0.00015 | 0.66754 | 9e-05 | 0.80017 | 0.00021 | 0.73934 | 6e-05 | 0.77914 | 0.00028
369 | 0.81876 | 0.00056 | 0.04415 | 1e-05 | 0.74405 | 0.00033 | 0.36973 | 0.0003 | 0.50793 | 0.00014 | 0.70614 | 0.0001 | 0.48409 | 0.00017 | 0.67978 | 0.00015 | 0.6662 | 9e-05 | 0.79756 | 0.00021 | 0.73851 | 6e-05 | 0.77586 | 0.00028
370 | 0.81165 | 0.00059 | 0.04477 | -1e-05 | 0.73978 | 0.00034 | 0.36625 | 0.00027 | 0.50612 | 0.00015 | 0.70501 | 0.0001 | 0.48209 | 0.00017 | 0.67818 | 0.00014 | 0.6652 | 9e-05 | 0.79489 | 0.00022 | 0.73763 | 5e-05 | 0.77254 | 0.00028
371 | 0.80426 | 0.00063 | 0.04154 | 4e-05 | 0.7356 | 0.00036 | 0.36351 | 0.00024 | 0.5047 | 0.00014 | 0.70376 | 0.0001 | 0.47993 | 0.00016 | 0.67655 | 0.00014 | 0.66426 | 9e-05 | 0.79241 | 0.00022 | 0.73707 | 6e-05 | 0.76939 | 0.00028
372 | 0.79709 | 0.00067 | 0.04101 | 9e-05 | 0.7317 | 0.00037 | 0.36069 | 0.00021 | 0.50317 | 0.00014 | 0.70239 | 0.00011 | 0.47772 | 0.00016 | 0.67497 | 0.00014 | 0.66335 | 9e-05 | 0.78973 | 0.00022 | 0.73659 | 6e-05 | 0.76598 | 0.00028
373 | 0.78862 | 0.00071 | 0.04155 | 9e-05 | 0.72754 | 0.00039 | 0.35822 | 0.00018 | 0.50111 | 0.00014 | 0.70142 | 0.0001 | 0.47604 | 0.00016 | 0.67319 | 0.00014 | 0.66224 | 8e-05 | 0.78723 | 0.00022 | 0.73583 | 6e-05 | 0.76224 | 0.00029
374 | 0.77976 | 0.00076 | 0.04144 | 7e-05 | 0.72228 | 0.0004 | 0.35644 | 0.00017 | 0.4994 | 0.00014 | 0.70013 | 0.0001 | 0.47415 | 0.00016 | 0.67151 | 0.00014 | 0.66114 | 9e-05 | 0.78443 | 0.00023 | 0.7351 | 6e-05 | 0.75908 | 0.00029
375 | 0.77042 | 0.00082 | 0.03905 | 3e-05 | 0.7168 | 0.00042 | 0.35455 | 0.00015 | 0.49775 | 0.00015 | 0.69862 | 0.0001 | 0.47221 | 0.00016 | 0.66977 | 0.00014 | 0.66009 | 9e-05 | 0.78151 | 0.00023 | 0.73438 | 6e-05 | 0.75557 | 0.0003
376 | 0.76012 | 0.00088 | 0.03693 | 3e-05 | 0.71191 | 0.00044 | 0.35262 | 0.00014 | 0.49593 | 0.00015 | 0.6975 | 0.0001 | 0.47029 | 0.00015 | 0.66812 | 0.00014 | 0.65894 | 9e-05 | 0.77899 | 0.00024 | 0.73359 | 6e-05 | 0.75189 | 0.0003
377 | 0.74882 | 0.00093 | 0.03826 | 6e-05 | 0.707 | 0.00045 | 0.35126 | 0.00012 | 0.49438 | 0.00014 | 0.69654 | 0.0001 | 0.46844 | 0.00015 | 0.66643 | 0.00014 | 0.65798 | 9e-05 | 0.77603 | 0.00024 | 0.73305 | 5e-05 | 0.7483 | 0.0003
378 | 0.73756 | 0.00098 | 0.03955 | 5e-05 | 0.70148 | 0.00045 | 0.34952 | 0.00011 | 0.49268 | 0.00014 | 0.69497 | 0.0001 | 0.46663 | 0.00015 | 0.66489 | 0.00014 | 0.65696 | 9e-05 | 0.77301 | 0.00024 | 0.73232 | 5e-05 | 0.74447 | 0.00031
379 | 0.72575 | 0.00105 | 0.0376 | 5e-05 | 0.69582 | 0.00046 | 0.34831 | 0.0001 | 0.49072 | 0.00014 | 0.69375 | 0.0001 | 0.46473 | 0.00014 | 0.66333 | 0.00014 | 0.65572 | 9e-05 | 0.77021 | 0.00024 | 0.73177 | 6e-05 | 0.74087 | 0.00032
380 | 0.71239 | 0.00111 | 0.03734 | 5e-05 | 0.69003 | 0.00049 | 0.34731 | 9e-05 | 0.48923 | 0.00013 | 0.69282 | 0.00011 | 0.46329 | 0.00015 | 0.66151 | 0.00014 | 0.65483 | 8e-05 | 0.76733 | 0.00025 | 0.73119 | 6e-05 | 0.73724 | 0.00032
381 | 0.69909 | 0.00118 | 0.03544 | 7e-05 | 0.6841 | 0.00051 | 0.34629 | 8e-05 | 0.48783 | 0.00013 | 0.69148 | 0.0001 | 0.46154 | 0.00015 | 0.65977 | 0.00014 | 0.65405 | 9e-05 | 0.76429 | 0.00025 | 0.73045 | 6e-05 | 0.73325 | 0.00033
382 | 0.68457 | 0.00126 | 0.03501 | 5e-05 | 0.67845 | 0.00052 | 0.34539 | 7e-05 | 0.48617 | 0.00013 | 0.69003 | 0.0001 | 0.45961 | 0.00015 | 0.65815 | 0.00014 | 0.65269 | 9e-05 | 0.76128 | 0.00025 | 0.72964 | 6e-05 | 0.729 | 0.00033
383 | 0.66855 | 0.00133 | 0.03413 | 0 | 0.67205 | 0.00053 | 0.34452 | 6e-05 | 0.48488 | 0.00012 | 0.68863 | 0.0001 | 0.45783 | 0.00015 | 0.6563 | 0.00014 | 0.65177 | 9e-05 | 0.75833 | 0.00026 | 0.7288 | 6e-05 | 0.72516 | 0.00033
384 | 0.65222 | 0.00142 | 0.035 | -3e-05 | 0.66519 | 0.00054 | 0.34376 | 7e-05 | 0.48341 | 0.00013 | 0.68752 | 0.00011 | 0.45563 | 0.00015 | 0.65475 | 0.00014 | 0.65075 | 9e-05 | 0.75522 | 0.00026 | 0.72806 | 6e-05 | 0.7211 | 0.00034
385 | 0.63477 | 0.00149 | 0.03585 | -4e-05 | 0.65856 | 0.00057 | 0.34303 | 6e-05 | 0.48165 | 0.00013 | 0.68659 | 0.00011 | 0.45397 | 0.00015 | 0.65342 | 0.00013 | 0.64961 | 9e-05 | 0.75198 | 0.00026 | 0.72748 | 6e-05 | 0.71729 | 0.00034
386 | 0.61661 | 0.00158 | 0.03596 | 1e-05 | 0.65199 | 0.00059 | 0.34246 | 6e-05 | 0.48004 | 0.00013 | 0.68509 | 0.00012 | 0.45226 | 0.00014 | 0.6515 | 0.00014 | 0.64861 | 8e-05 | 0.74891 | 0.00026 | 0.7266 | 6e-05 | 0.71336 | 0.00034
387 | 0.59712 | 0.00165 | 0.03638 | 5e-05 | 0.64507 | 0.00059 | 0.34166 | 6e-05 | 0.47859 | 0.00013 | 0.68342 | 0.00012 | 0.45057 | 0.00015 | 0.64985 | 0.00014 | 0.64779 | 8e-05 | 0.7458 | 0.00027 | 0.72596 | 5e-05 | 0.70889 | 0.00034
388 | 0.57635 | 0.00174 | 0.03592 | 7e-05 | 0.63764 | 0.0006 | 0.34078 | 6e-05 | 0.47701 | 0.00012 | 0.682 | 0.00012 | 0.44895 | 0.00015 | 0.64835 | 0.00014 | 0.64681 | 8e-05 | 0.74275 | 0.00026 | 0.72541 | 6e-05 | 0.70474 | 0.00035
389 | 0.55549 | 0.00181 | 0.03431 | 8e-05 | 0.63001 | 0.00062 | 0.34029 | 6e-05 | 0.47563 | 0.00012 | 0.68057 | 0.00012 | 0.44741 | 0.00015 | 0.64674 | 0.00014 | 0.64593 | 8e-05 | 0.73936 | 0.00027 | 0.7247 | 6e-05 | 0.70058 | 0.00036
390 | 0.53336 | 0.00189 | 0.03053 | 7e-05 | 0.62253 | 0.00063 | 0.33958 | 6e-05 | 0.47413 | 0.00012 | 0.67913 | 0.00011 | 0.44516 | 0.00014 | 0.64503 | 0.00013 | 0.64507 | 8e-05 | 0.73619 | 0.00027 | 0.72406 | 6e-05 | 0.69637 | 0.00036
391 | 0.51011 | 0.00196 | 0.03077 | 6e-05 | 0.61543 | 0.00064 | 0.33875 | 6e-05 | 0.47288 | 0.00012 | 0.67801 | 0.00011 | 0.44328 | 0.00014 | 0.64336 | 0.00013 | 0.64379 | 8e-05 | 0.73293 | 0.00027 | 0.72331 | 6e-05 | 0.6921 | 0.00036
392 | 0.48629 | 0.00203 | 0.03201 | 4e-05 | 0.60773 | 0.00065 | 0.33794 | 6e-05 | 0.47137 | 0.00012 | 0.67697 | 0.00011 | 0.44191 | 0.00013 | 0.64191 | 0.00013 | 0.64282 | 8e-05 | 0.72969 | 0.00027 | 0.72259 | 6e-05 | 0.68752 | 0.00037
393 | 0.46175 | 0.00209 | 0.03218 | 2e-05 | 0.59935 | 0.00067 | 0.33727 | 6e-05 | 0.46996 | 0.00012 | 0.67538 | 0.00011 | 0.44029 | 0.00013 | 0.64024 | 0.00014 | 0.64195 | 8e-05 | 0.72644 | 0.00027 | 0.72185 | 6e-05 | 0.6832 | 0.00037
394 | 0.43624 | 0.00214 | 0.03107 | -2e-05 | 0.59158 | 0.0007 | 0.33673 | 5e-05 | 0.46849 | 0.00012 | 0.67371 | 0.00011 | 0.43915 | 0.00012 | 0.63868 | 0.00014 | 0.6412 | 8e-05 | 0.72307 | 0.00027 | 0.72115 | 6e-05 | 0.67897 | 0.00037
395 | 0.41019 | 0.00217 | 0.03106 | 2e-05 | 0.58262 | 0.00072 | 0.33618 | 5e-05 | 0.46715 | 0.00012 | 0.67237 | 0.00012 | 0.43771 | 0.00012 | 0.63692 | 0.00014 | 0.64037 | 8e-05 | 0.71982 | 0.00027 | 0.72057 | 6e-05 | 0.67441 | 0.00037
396 | 0.38394 | 0.0022 | 0.03025 | 8e-05 | 0.57408 | 0.00073 | 0.33546 | 4e-05 | 0.46569 | 0.00012 | 0.67119 | 0.00012 | 0.43593 | 0.00013 | 0.63528 | 0.00014 | 0.63909 | 8e-05 | 0.7166 | 0.00027 | 0.71963 | 6e-05 | 0.6697 | 0.00038
397 | 0.35733 | 0.00221 | 0.02981 | 7e-05 | 0.56519 | 0.00074 | 0.33517 | 4e-05 | 0.46432 | 0.00011 | 0.66982 | 0.00011 | 0.43421 | 0.00013 | 0.63351 | 0.00014 | 0.63814 | 8e-05 | 0.71348 | 0.00027 | 0.71878 | 6e-05 | 0.66535 | 0.00038
398 | 0.33095 | 0.0022 | 0.02955 | 4e-05 | 0.5561 | 0.00075 | 0.33466 | 5e-05 | 0.46317 | 0.00011 | 0.66832 | 0.00011 | 0.43271 | 0.00013 | 0.63169 | 0.00014 | 0.63701 | 8e-05 | 0.71015 | 0.00028 | 0.71821 | 6e-05 | 0.66097 | 0.00039
399 | 0.30513 | 0.00218 | 0.02888 | 3e-05 | 0.54743 | 0.00076 | 0.33391 | 5e-05 | 0.46146 | 0.00011 | 0.66694 | 0.00012 | 0.43128 | 0.00013 | 0.63024 | 0.00013 | 0.6361 | 8e-05 | 0.7066 | 0.00028 | 0.71742 | 6e-05 | 0.65599 | 0.00039
400 | 0.27897 | 0.00214 | 0.02598 | 3e-05 | 0.53775 | 0.00077 | 0.33331 | 5e-05 | 0.46028 | 0.00011 | 0.66554 | 0.00013 | 0.4298 | 0.00011 | 0.62877 | 0.00013 | 0.63517 | 8e-05 | 0.70321 | 0.00029 | 0.71669 | 6e-05 | 0.65124 | 0.0004
401 | 0.25367 | 0.00207 | 0.02763 | 3e-05 | 0.52845 | 0.00079 | 0.33285 | 5e-05 | 0.45912 | 0.00011 | 0.66412 | 0.00013 | 0.4284 | 0.00011 | 0.62708 | 0.00013 | 0.63435 | 8e-05 | 0.69992 | 0.00029 | 0.71619 | 6e-05 | 0.64658 | 0.00041
402 | 0.2288 | 0.002 | 0.02924 | 0 | 0.51925 | 0.00081 | 0.33219 | 5e-05 | 0.45755 | 0.00011 | 0.66239 | 0.00012 | 0.42704 | 0.00012 | 0.62552 | 0.00013 | 0.63341 | 8e-05 | 0.69627 | 0.00029 | 0.71537 | 6e-05 | 0.64167 | 0.00041
403 | 0.20553 | 0.0019 | 0.02766 | -1e-05 | 0.50927 | 0.00083 | 0.3316 | 4e-05 | 0.45626 | 0.00011 | 0.66076 | 0.00012 | 0.42575 | 0.00011 | 0.62409 | 0.00013 | 0.63225 | 8e-05 | 0.69269 | 0.00029 | 0.71459 | 6e-05 | 0.63669 | 0.00041
404 | 0.18363 | 0.00178 | 0.02726 | 0 | 0.49939 | 0.00083 | 0.33112 | 4e-05 | 0.45524 | 0.00011 | 0.65937 | 0.00012 | 0.42456 | 0.00011 | 0.62261 | 0.00014 | 0.63116 | 8e-05 | 0.68902 | 0.00029 | 0.7138 | 6e-05 | 0.63169 | 0.00041
405 | 0.16342 | 0.00164 | 0.02666 | 5e-05 | 0.48913 | 0.00084 | 0.3304 | 4e-05 | 0.4536 | 0.00011 | 0.65808 | 0.00012 | 0.42293 | 0.00011 | 0.62082 | 0.00014 | 0.63017 | 8e-05 | 0.68583 | 0.00029 | 0.7131 | 7e-05 | 0.62673 | 0.00042
406 | 0.14392 | 0.00149 | 0.02813 | 4e-05 | 0.47875 | 0.00085 | 0.33 | 4e-05 | 0.4523 | 0.00011 | 0.65672 | 0.00012 | 0.4215 | 0.00011 | 0.61893 | 0.00014 | 0.62926 | 8e-05 | 0.6824 | 0.00029 | 0.71238 | 7e-05 | 0.62171 | 0.00041
407 | 0.127 | 0.00134 | 0.0265 | 3e-05 | 0.46886 | 0.00085 | 0.32978 | 4e-05 | 0.45111 | 0.00011 | 0.65513 | 0.00012 | 0.42043 | 0.00011 | 0.61733 | 0.00014 | 0.62857 | 8e-05 | 0.67905 | 0.00029 | 0.71152 | 7e-05 | 0.61676 | 0.00041
408 | 0.11185 | 0.00119 | 0.02517 | 3e-05 | 0.45912 | 0.00085 | 0.32911 | 4e-05 | 0.44977 | 0.00011 | 0.65361 | 0.00012 | 0.41922 | 0.00011 | 0.61572 | 0.00014 | 0.62762 | 8e-05 | 0.67546 | 0.00029 | 0.7107 | 7e-05 | 0.61182 | 0.00042
409 | 0.09895 | 0.00103 | 0.02448 | 7e-05 | 0.44881 | 0.00085 | 0.32844 | 4e-05 | 0.44837 | 0.00011 | 0.65236 | 0.00013 | 0.41784 | 0.00011 | 0.61403 | 0.00014 | 0.62649 | 8e-05 | 0.67191 | 0.00029 | 0.70984 | 7e-05 | 0.60684 | 0.00043
410 | 0.08729 | 0.00088 | 0.02626 | 8e-05 | 0.43812 | 0.00085 | 0.3279 | 4e-05 | 0.44707 | 0.00011 | 0.65053 | 0.00013 | 0.41648 | 0.0001 | 0.61251 | 0.00014 | 0.62551 | 8e-05 | 0.66839 | 0.0003 | 0.70902 | 7e-05 | 0.60173 | 0.00043
411 | 0.07758 | 0.00075 | 0.02423 | 6e-05 | 0.42752 | 0.00087 | 0.32756 | 5e-05 | 0.44603 | 0.00011 | 0.64889 | 0.00013 | 0.41518 | 0.00011 | 0.61087 | 0.00014 | 0.62454 | 9e-05 | 0.6648 | 0.0003 | 0.70827 | 7e-05 | 0.59646 | 0.00044
412 | 0.06933 | 0.00063 | 0.02301 | 7e-05 | 0.41743 | 0.00088 | 0.32699 | 5e-05 | 0.44452 | 0.0001 | 0.64758 | 0.00013 | 0.41383 | 0.00011 | 0.60905 | 0.00014 | 0.62354 | 9e-05 | 0.66136 | 0.0003 | 0.70742 | 7e-05 | 0.59079 | 0.00044
413 | 0.06244 | 0.00052 | 0.02097 | 9e-05 | 0.40724 | 0.00089 | 0.32641 | 5e-05 | 0.44332 | 0.0001 | 0.64592 | 0.00013 | 0.41278 | 0.00011 | 0.60755 | 0.00013 | 0.62242 | 8e-05 | 0.65795 | 0.00029 | 0.70662 | 7e-05 | 0.5856 | 0.00045
414 | 0.05657 | 0.00043 | 0.02095 | 9e-05 | 0.39619 | 0.0009 | 0.32585 | 5e-05 | 0.44224 | 0.0001 | 0.64436 | 0.00012 | 0.41152 | 0.0001 | 0.60587 | 0.00013 | 0.62135 | 8e-05 | 0.65398 | 0.00029 | 0.70571 | 7e-05 | 0.58034 | 0.00045
415 | 0.05202 | 0.00035 | 0.02165 | 4e-05 | 0.38508 | 0.00091 | 0.32526 | 4e-05 | 0.44098 | 0.0001 | 0.64294 | 0.00012 | 0.41022 | 0.0001 | 0.60445 | 0.00013 | 0.62035 | 8e-05 | 0.65068 | 0.00029 | 0.70476 | 7e-05 | 0.57499 | 0.00045
416 | 0.04843 | 0.00028 | 0.01868 | 1e-05 | 0.37414 | 0.00092 | 0.32477 | 3e-05 | 0.43992 | 0.0001 | 0.64135 | 0.00013 | 0.40867 | 9e-05 | 0.60287 | 0.00013 | 0.6194 | 8e-05 | 0.64729 | 0.00029 | 0.70411 | 7e-05 | 0.56979 | 0.00045
417 | 0.04548 | 0.00023 | 0.01935 | 0 | 0.36317 | 0.00092 | 0.32427 | 3e-05 | 0.43883 | 0.0001 | 0.63994 | 0.00013 | 0.40764 | 0.0001 | 0.60128 | 0.00014 | 0.61863 | 7e-05 | 0.64398 | 0.00029 | 0.70325 | 8e-05 | 0.56397 | 0.00046
418 | 0.04267 | 0.00018 | 0.02012 | -2e-05 | 0.35212 | 0.00092 | 0.32407 | 4e-05 | 0.43729 | 0.00011 | 0.63844 | 0.00013 | 0.40713 | 0.0001 | 0.59965 | 0.00014 | 0.61777 | 7e-05 | 0.64047 | 0.00029 | 0.70232 | 8e-05 | 0.55849 | 0.00047
419 | 0.04095 | 0.00015 | 0.02073 | 0 | 0.34111 | 0.00093 | 0.32393 | 4e-05 | 0.43604 | 0.00011 | 0.63666 | 0.00014 | 0.40592 | 9e-05 | 0.59785 | 0.00014 | 0.61693 | 7e-05 | 0.63664 | 0.00029 | 0.70141 | 7e-05 | 0.55267 | 0.00048
420 | 0.03903 | 0.00013 | 0.02016 | 1e-05 | 0.33027 | 0.00093 | 0.3233 | 4e-05 | 0.43476 | 0.00011 | 0.63491 | 0.00013 | 0.40471 | 8e-05 | 0.59614 | 0.00013 | 0.616 | 7e-05 | 0.63299 | 0.00029 | 0.70044 | 8e-05 | 0.54683 | 0.00048
421 | 0.03775 | 0.00012 | 0.02018 | 4e-05 | 0.31872 | 0.00094 | 0.32263 | 4e-05 | 0.43342 | 0.00011 | 0.6331 | 0.00014 | 0.40323 | 9e-05 | 0.59468 | 0.00013 | 0.61511 | 8e-05 | 0.62998 | 0.00029 | 0.69928 | 8e-05 | 0.54112 | 0.00048
422 | 0.03677 | 0.0001 | 0.01966 | 8e-05 | 0.30735 | 0.00094 | 0.32175 | 5e-05 | 0.43221 | 0.0001 | 0.6318 | 0.00014 | 0.40227 | 0.0001 | 0.59303 | 0.00014 | 0.61429 | 8e-05 | 0.62633 | 0.00029 | 0.69859 | 8e-05 | 0.53535 | 0.00048
423 | 0.03518 | 9e-05 | 0.01914 | 8e-05 | 0.29584 | 0.00094 | 0.32129 | 5e-05 | 0.43096 | 9e-05 | 0.63018 | 0.00014 | 0.40159 | 9e-05 | 0.59158 | 0.00014 | 0.61323 | 8e-05 | 0.62278 | 0.00028 | 0.69798 | 8e-05 | 0.52953 | 0.00049
424 | 0.03384 | 8e-05 | 0.0158 | 7e-05 | 0.28468 | 0.00095 | 0.32105 | 4e-05 | 0.42992 | 9e-05 | 0.62847 | 0.00014 | 0.40045 | 9e-05 | 0.58992 | 0.00014 | 0.61235 | 8e-05 | 0.61959 | 0.00028 | 0.69695 | 7e-05 | 0.52374 | 0.00049
425 | 0.03295 | 7e-05 | 0.01684 | 3e-05 | 0.27377 | 0.00095 | 0.32074 | 4e-05 | 0.42874 | 9e-05 | 0.62657 | 0.00014 | 0.39885 | 8e-05 | 0.58806 | 0.00014 | 0.61135 | 8e-05 | 0.61614 | 0.00029 | 0.69579 | 7e-05 | 0.51775 | 0.0005
426 | 0.03247 | 5e-05 | 0.01606 | -2e-05 | 0.2621 | 0.00096 | 0.31997 | 4e-05 | 0.42769 | 0.0001 | 0.62475 | 0.00015 | 0.39818 | 8e-05 | 0.5863 | 0.00014 | 0.6104 | 8e-05 | 0.61276 | 0.00028 | 0.69491 | 8e-05 | 0.51164 | 0.00051
427 | 0.0321 | 4e-05 | 0.01634 | -3e-05 | 0.2506 | 0.00095 | 0.31918 | 4e-05 | 0.42669 | 0.0001 | 0.62305 | 0.00014 | 0.39722 | 8e-05 | 0.5846 | 0.00014 | 0.60929 | 8e-05 | 0.60928 | 0.00028 | 0.69402 | 8e-05 | 0.50553 | 0.00052
428 | 0.0316 | 3e-05 | 0.01725 | -5e-05 | 0.23899 | 0.00094 | 0.31884 | 5e-05 | 0.42534 | 0.0001 | 0.62146 | 0.00014 | 0.39637 | 7e-05 | 0.58299 | 0.00014 | 0.60831 | 7e-05 | 0.60583 | 0.00028 | 0.69321 | 8e-05 | 0.49916 | 0.00052
429 | 0.03123 | 4e-05 | 0.01863 | -1e-05 | 0.22762 | 0.00094 | 0.31824 | 5e-05 | 0.42389 | 0.0001 | 0.61969 | 0.00015 | 0.39558 | 6e-05 | 0.58148 | 0.00013 | 0.60755 | 7e-05 | 0.60257 | 0.00028 | 0.69218 | 8e-05 | 0.49305 | 0.00053
430 | 0.03086 | 4e-05 | 0.01927 | 2e-05 | 0.21635 | 0.00093 | 0.31766 | 5e-05 | 0.42282 | 0.0001 | 0.61815 | 0.00014 | 0.39469 | 8e-05 | 0.5798 | 0.00013 | 0.60669 | 6e-05 | 0.59939 | 0.00029 | 0.69102 | 9e-05 | 0.48674 | 0.00053
431 | 0.02994 | 4e-05 | 0.01709 | 3e-05 | 0.20604 | 0.00091 | 0.31753 | 5e-05 | 0.42173 | 0.0001 | 0.61631 | 0.00014 | 0.39369 | 8e-05 | 0.57819 | 0.00014 | 0.60634 | 6e-05 | 0.59578 | 0.00029 | 0.68989 | 9e-05 | 0.48022 | 0.00054
432 | 0.0295 | 4e-05 | 0.01616 | 7e-05 | 0.19509 | 0.00089 | 0.31679 | 5e-05 | 0.42051 | 0.0001 | 0.6144 | 0.00015 | 0.39285 | 8e-05 | 0.57668 | 0.00014 | 0.60552 | 7e-05 | 0.59229 | 0.00028 | 0.68889 | 9e-05 | 0.47386 | 0.00054
433 | 0.02902 | 3e-05 | 0.01569 | 8e-05 | 0.18398 | 0.00088 | 0.31599 | 5e-05 | 0.41916 | 0.0001 | 0.61249 | 0.00015 | 0.39212 | 9e-05 | 0.5747 | 0.00014 | 0.60458 | 7e-05 | 0.58876 | 0.00028 | 0.68795 | 9e-05 | 0.46731 | 0.00055
434 | 0.02864 | 3e-05 | 0.01488 | 6e-05 | 0.17377 | 0.00086 | 0.31535 | 4e-05 | 0.41785 | 0.0001 | 0.61104 | 0.00015 | 0.39046 | 9e-05 | 0.57325 | 0.00014 | 0.6037 | 7e-05 | 0.5853 | 0.00028 | 0.68693 | 9e-05 | 0.46075 | 0.00055
435 | 0.02856 | 1e-05 | 0.01474 | 4e-05 | 0.16373 | 0.00084 | 0.31489 | 4e-05 | 0.41682 | 0.0001 | 0.60932 | 0.00015 | 0.3894 | 8e-05 | 0.57158 | 0.00014 | 0.60267 | 8e-05 | 0.58208 | 0.00028 | 0.68591 | 9e-05 | 0.45397 | 0.00056
436 | 0.02833 | 1e-05 | 0.01382 | 3e-05 | 0.15397 | 0.00081 | 0.31459 | 4e-05 | 0.41569 | 9e-05 | 0.6073 | 0.00015 | 0.38862 | 8e-05 | 0.56986 | 0.00014 | 0.60182 | 7e-05 | 0.57919 | 0.00027 | 0.68471 | 9e-05 | 0.44729 | 0.00057
437 | 0.02825 | 1e-05 | 0.01362 | 3e-05 | 0.14408 | 0.00077 | 0.31424 | 3e-05 | 0.41464 | 9e-05 | 0.60543 | 0.00016 | 0.38734 | 8e-05 | 0.56832 | 0.00013 | 0.60108 | 7e-05 | 0.57573 | 0.00027 | 0.68357 | 0.0001 | 0.44041 | 0.00058
438 | 0.02812 | 1e-05 | 0.01384 | 3e-05 | 0.13508 | 0.00072 | 0.31376 | 4e-05 | 0.41359 | 9e-05 | 0.60342 | 0.00017 | 0.38688 | 7e-05 | 0.56655 | 0.00013 | 0.60028 | 6e-05 | 0.57226 | 0.00027 | 0.68233 | 0.0001 | 0.4335 | 0.00058
439 | 0.02814 | 1e-05 | 0.01264 | 2e-05 | 0.12715 | 0.00066 | 0.31326 | 5e-05 | 0.41239 | 9e-05 | 0.60143 | 0.00016 | 0.38643 | 6e-05 | 0.56488 | 0.00014 | 0.59953 | 6e-05 | 0.56892 | 0.00028 | 0.68111 | 0.0001 | 0.42651 | 0.00059
440 | 0.02787 | 1e-05 | 0.01304 | -1e-05 | 0.11913 | 0.00059 | 0.31258 | 6e-05 | 0.41118 | 9e-05 | 0.59953 | 0.00016 | 0.38517 | 7e-05 | 0.56347 | 0.00014 | 0.5988 | 5e-05 | 0.56563 | 0.00028 | 0.67993 | 0.0001 | 0.4191 | 0.0006
441 | 0.02755 | 1e-05 | 0.01239 | 1e-05 | 0.11275 | 0.00052 | 0.31195 | 6e-05 | 0.40995 | 8e-05 | 0.59738 | 0.00016 | 0.38447 | 6e-05 | 0.56193 | 0.00014 | 0.5983 | 5e-05 | 0.56238 | 0.00028 | 0.67864 | 0.0001 | 0.4119 | 0.00061
442 | 0.02767 | 1e-05 | 0.01233 | 4e-05 | 0.10718 | 0.00044 | 0.31116 | 6e-05 | 0.40926 | 8e-05 | 0.59577 | 0.00016 | 0.38354 | 7e-05 | 0.55997 | 0.00015 | 0.59776 | 6e-05 | 0.55916 | 0.00027 | 0.67767 | 0.0001 | 0.40467 | 0.00062
443 | 0.02733 | 2e-05 | 0.01309 | 2e-05 | 0.10238 | 0.00037 | 0.31049 | 6e-05 | 0.40827 | 9e-05 | 0.59404 | 0.00016 | 0.38303 | 7e-05 | 0.5581 | 0.00015 | 0.59698 | 6e-05 | 0.55547 | 0.00027 | 0.67652 | 0.0001 | 0.39698 | 0.00063
444 | 0.027 | 2e-05 | 0.01316 | 5e-05 | 0.09819 | 0.00029 | 0.30968 | 6e-05 | 0.40737 | 9e-05 | 0.5922 | 0.00016 | 0.38215 | 6e-05 | 0.55632 | 0.00016 | 0.59635 | 6e-05 | 0.55242 | 0.00027 | 0.67526 | 0.0001 | 0.38948 | 0.00064
445 | 0.02718 | 1e-05 | 0.01046 | 7e-05 | 0.09496 | 0.00023 | 0.30928 | 5e-05 | 0.4063 | 8e-05 | 0.58993 | 0.00016 | 0.38134 | 7e-05 | 0.55439 | 0.00016 | 0.59563 | 6e-05 | 0.54918 | 0.00028 | 0.67388 | 0.00011 | 0.3819 | 0.00065
446 | 0.02709 | 1e-05 | 0.00901 | 8e-05 | 0.09266 | 0.00017 | 0.30873 | 5e-05 | 0.40504 | 8e-05 | 0.58788 | 0.00017 | 0.38059 | 7e-05 | 0.55269 | 0.00015 | 0.59473 | 6e-05 | 0.54582 | 0.00028 | 0.67245 | 0.00011 | 0.37392 | 0.00066
447 | 0.02641 | 1e-05 | 0.00999 | 0.0001 | 0.0912 | 0.00012 | 0.30762 | 5e-05 | 0.40394 | 8e-05 | 0.58604 | 0.00017 | 0.3796 | 6e-05 | 0.55079 | 0.00015 | 0.59409 | 5e-05 | 0.54255 | 0.00028 | 0.67136 | 0.00011 | 0.36596 | 0.00066
448 | 0.02644 | 1e-05 | 0.00815 | 0.0001 | 0.09002 | 8e-05 | 0.30739 | 5e-05 | 0.40311 | 8e-05 | 0.58391 | 0.00018 | 0.37906 | 6e-05 | 0.549 | 0.00015 | 0.5936 | 5e-05 | 0.53909 | 0.00028 | 0.66995 | 0.00011 | 0.35806 | 0.00067
449 | 0.0267 | 1e-05 | 0.00679 | 6e-05 | 0.08896 | 5e-05 | 0.30675 | 5e-05 | 0.40241 | 8e-05 | 0.58168 | 0.00018 | 0.37807 | 6e-05 | 0.54723 | 0.00014 | 0.59296 | 5e-05 | 0.53574 | 0.00029 | 0.66844 | 0.00011 | 0.34981 | 0.00068
450 | 0.02664 | 1e-05 | 0.00693 | 2e-05 | 0.08857 | 4e-05 | 0.30596 | 6e-05 | 0.40161 | 7e-05 | 0.57956 | 0.00018 | 0.37755 | 6e-05 | 0.54552 | 0.00015 | 0.59234 | 5e-05 | 0.53218 | 0.00028 | 0.66721 | 0.00011 | 0.3416 | 0.00069
451 | 0.02626 | 0 | 0.00536 | 4e-05 | 0.0886 | 3e-05 | 0.3053 | 5e-05 | 0.40044 | 7e-05 | 0.57744 | 0.00019 | 0.37696 | 6e-05 | 0.54377 | 0.00015 | 0.59171 | 5e-05 | 0.52881 | 0.00028 | 0.66595 | 0.00011 | 0.3333 | 0.0007
452 | 0.02636 | 1e-05 | 0.00473 | 2e-05 | 0.08807 | 2e-05 | 0.30475 | 6e-05 | 0.39938 | 8e-05 | 0.57524 | 0.00019 | 0.3761 | 7e-05 | 0.54206 | 0.00016 | 0.59091 | 5e-05 | 0.52536 | 0.00028 | 0.66457 | 0.00011 | 0.32479 | 0.00071
453 | 0.02612 | 2e-05 | 0.0059 | 2e-05 | 0.08764 | 2e-05 | 0.30405 | 6e-05 | 0.39857 | 8e-05 | 0.57273 | 0.00019 | 0.3753 | 7e-05 | 0.54015 | 0.00017 | 0.59043 | 5e-05 | 0.52222 | 0.00028 | 0.6632 | 0.00012 | 0.31623 | 0.00072
454 | 0.02589 | 2e-05 | 0.0075 | 3e-05 | 0.08697 | 3e-05 | 0.30325 | 6e-05 | 0.3977 | 8e-05 | 0.57056 | 0.00019 | 0.37443 | 7e-05 | 0.53796 | 0.00017 | 0.58981 | 5e-05 | 0.51883 | 0.00028 | 0.66173 | 0.00012 | 0.30749 | 0.00074
455 | 0.02565 | 2e-05 | 0.00506 | 4e-05 | 0.08711 | 3e-05 | 0.30254 | 6e-05 | 0.39679 | 7e-05 | 0.56823 | 0.00019 | 0.37357 | 7e-05 | 0.53578 | 0.00017 | 0.58932 | 5e-05 | 0.51563 | 0.00029 | 0.66044 | 0.00013 | 0.29842 | 0.00075
456 | 0.02529 | 3e-05 | 0.00353 | 6e-05 | 0.087 | 2e-05 | 0.30205 | 6e-05 | 0.39586 | 7e-05 | 0.56619 | 0.00019 | 0.37251 | 6e-05 | 0.53359 | 0.00017 | 0.5886 | 5e-05 | 0.51206 | 0.00028 | 0.65872 | 0.00013 | 0.28943 | 0.00076
457 | 0.02516 | 3e-05 | 0.00329 | 8e-05 | 0.08612 | 2e-05 | 0.30128 | 5e-05 | 0.39495 | 7e-05 | 0.56372 | 0.00019 | 0.37191 | 6e-05 | 0.53163 | 0.00017 | 0.58804 | 5e-05 | 0.50834 | 0.00029 | 0.65719 | 0.00013 | 0.28022 | 0.00078
458 | 0.0246 | 2e-05 | 0.00255 | 9e-05 | 0.08566 | 2e-05 | 0.30059 | 5e-05 | 0.39419 | 7e-05 | 0.56138 | 0.0002 | 0.37154 | 6e-05 | 0.52993 | 0.00017 | 0.58752 | 5e-05 | 0.50484 | 0.00029 | 0.65555 | 0.00013 | 0.27077 | 0.00079
459 | 0.02427 | 2e-05 | 0.00205 | 5e-05 | 0.08614 | 3e-05 | 0.30009 | 5e-05 | 0.39332 | 7e-05 | 0.55888 | 0.00021 | 0.37075 | 5e-05 | 0.52809 | 0.00016 | 0.58691 | 5e-05 | 0.50149 | 0.00029 | 0.6542 | 0.00013 | 0.26106 | 0.00081
460 | 0.02432 | 1e-05 | 0.00063 | 4e-05 | 0.08597 | 3e-05 | 0.29939 | 6e-05 | 0.39267 | 7e-05 | 0.55624 | 0.00021 | 0.36978 | 5e-05 | 0.52588 | 0.00017 | 0.58626 | 5e-05 | 0.49825 | 0.00029 | 0.65276 | 0.00012 | 0.25127 | 0.00083
461 | 0.02432 | 1e-05 | 0.00096 | 7e-05 | 0.08501 | 2e-05 | 0.29861 | 6e-05 | 0.39168 | 7e-05 | 0.55386 | 0.00021 | 0.36919 | 6e-05 | 0.52376 | 0.00017 | 0.58567 | 5e-05 | 0.49456 | 0.00029 | 0.65126 | 0.00012 | 0.24131 | 0.00084
462 | 0.0242 | 0 | -0.00049 | 6e-05 | 0.08458 | 3e-05 | 0.2979 | 6e-05 | 0.39082 | 7e-05 | 0.55121 | 0.00021 | 0.36852 | 6e-05 | 0.52164 | 0.00018 | 0.58506 | 5e-05 | 0.49078 | 0.0003 | 0.64981 | 0.00012 | 0.23119 | 0.00085
463 | 0.02423 | 0 | -0.00055 | 5e-05 | 0.0844 | 4e-05 | 0.29709 | 7e-05 | 0.38996 | 7e-05 | 0.54878 | 0.00022 | 0.36831 | 6e-05 | 0.51962 | 0.00018 | 0.58439 | 5e-05 | 0.48736 | 0.0003 | 0.64821 | 0.00012 | 0.22065 | 0.00086
464 | 0.02411 | 1e-05 | -0.00143 | 5e-05 | 0.08406 | 4e-05 | 0.2961 | 7e-05 | 0.38936 | 7e-05 | 0.5464 | 0.00022 | 0.36712 | 6e-05 | 0.51765 | 0.00018 | 0.58388 | 5e-05 | 0.48388 | 0.0003 | 0.64669 | 0.00013 | 0.21047 | 0.00087
465 | 0.02402 | 2e-05 | -0.00289 | 5e-05 | 0.08375 | 3e-05 | 0.29546 | 7e-05 | 0.38859 | 7e-05 | 0.54349 | 0.00022 | 0.3663 | 6e-05 | 0.51532 | 0.00018 | 0.58319 | 5e-05 | 0.48018 | 0.0003 | 0.64514 | 0.00013 | 0.20019 | 0.00088
466 | 0.02378 | 2e-05 | -0.00277 | 2e-05 | 0.08336 | 3e-05 | 0.29478 | 7e-05 | 0.38771 | 6e-05 | 0.54073 | 0.00022 | 0.36588 | 6e-05 | 0.51316 | 0.00019 | 0.5829 | 5e-05 | 0.4764 | 0.0003 | 0.64375 | 0.00013 | 0.1896 | 0.0009
467 | 0.02328 | 2e-05 | -0.00225 | 2e-05 | 0.0827 | 4e-05 | 0.2938 | 7e-05 | 0.38688 | 6e-05 | 0.53788 | 0.00023 | 0.36505 | 5e-05 | 0.51074 | 0.00019 | 0.58227 | 5e-05 | 0.47292 | 0.00031 | 0.6423 | 0.00012 | 0.17859 | 0.00091
468 | 0.02303 | 2e-05 | -0.00346 | 4e-05 | 0.08218 | 4e-05 | 0.2927 | 7e-05 | 0.38589 | 7e-05 | 0.53532 | 0.00023 | 0.36437 | 5e-05 | 0.50862 | 0.00019 | 0.58119 | 6e-05 | 0.46936 | 0.00031 | 0.64062 | 0.00012 | 0.16749 | 0.00093
469 | 0.02282 | 2e-05 | -0.00428 | 5e-05 | 0.08198 | 4e-05 | 0.29205 | 7e-05 | 0.38538 | 7e-05 | 0.53279 | 0.00024 | 0.36401 | 5e-05 | 0.50635 | 0.00019 | 0.58064 | 5e-05 | 0.46535 | 0.00031 | 0.63914 | 0.00013 | 0.15618 | 0.00095
470 | 0.02287 | 1e-05 | -0.00299 | 8e-05 | 0.08167 | 4e-05 | 0.29125 | 7e-05 | 0.38469 | 6e-05 | 0.52991 | 0.00024 | 0.36337 | 5e-05 | 0.50388 | 0.0002 | 0.5799 | 6e-05 | 0.46151 | 0.00031 | 0.63771 | 0.00013 | 0.14476 | 0.00096
471 | 0.02263 | 0 | -0.00499 | 0.00013 | 0.08101 | 4e-05 | 0.29025 | 7e-05 | 0.38393 | 6e-05 | 0.52684 | 0.00024 | 0.36284 | 5e-05 | 0.50159 | 0.0002 | 0.57943 | 6e-05 | 0.45774 | 0.00031 | 0.63613 | 0.00013 | 0.13333 | 0.00097
472 | 0.02239 | 0 | -0.00791 | 0.00012 | 0.08046 | 3e-05 | 0.28929 | 7e-05 | 0.38299 | 6e-05 | 0.52375 | 0.00025 | 0.36182 | 5e-05 | 0.49911 | 0.00021 | 0.57865 | 6e-05 | 0.45422 | 0.00031 | 0.63458 | 0.00013 | 0.12147 | 0.00098
473 | 0.02236 | 0 | -0.0087 | 8e-05 | 0.07987 | 4e-05 | 0.28886 | 8e-05 | 0.38219 | 6e-05 | 0.52061 | 0.00026 | 0.36132 | 6e-05 | 0.49671 | 0.00021 | 0.57821 | 6e-05 | 0.45055 | 0.00031 | 0.63293 | 0.00013 | 0.10962 | 0.00098
474 | 0.02272 | 0 | -0.00933 | 5e-05 | 0.07944 | 4e-05 | 0.28778 | 8e-05 | 0.38151 | 6e-05 | 0.51771 | 0.00026 | 0.36098 | 5e-05 | 0.49399 | 0.00021 | 0.57737 | 6e-05 | 0.44674 | 0.00031 | 0.63139 | 0.00013 | 0.09827 | 0.00097
475 | 0.02269 | 1e-05 | -0.01148 | 2e-05 | 0.07926 | 3e-05 | 0.28662 | 8e-05 | 0.38091 | 6e-05 | 0.51473 | 0.00026 | 0.36017 | 5e-05 | 0.49166 | 0.00021 | 0.57631 | 6e-05 | 0.44279 | 0.00032 | 0.62977 | 0.00013 | 0.08696 | 0.00093
476 | 0.02218 | 1e-05 | -0.01049 | 4e-05 | 0.07921 | 3e-05 | 0.28575 | 8e-05 | 0.38048 | 6e-05 | 0.51142 | 0.00026 | 0.35946 | 5e-05 | 0.48902 | 0.00022 | 0.57564 | 6e-05 | 0.43909 | 0.00032 | 0.62839 | 0.00013 | 0.07595 | 0.00086
477 | 0.02211 | 2e-05 | -0.00829 | 4e-05 | 0.07868 | 3e-05 | 0.28479 | 8e-05 | 0.37974 | 6e-05 | 0.50824 | 0.00026 | 0.35899 | 5e-05 | 0.48648 | 0.00022 | 0.57499 | 6e-05 | 0.43514 | 0.00032 | 0.62687 | 0.00013 | 0.0659 | 0.00075
478 | 0.02229 | 2e-05 | -0.00857 | 3e-05 | 0.07781 | 3e-05 | 0.28384 | 8e-05 | 0.37865 | 6e-05 | 0.50502 | 0.00027 | 0.35848 | 5e-05 | 0.48376 | 0.00022 | 0.57457 | 6e-05 | 0.43142 | 0.00032 | 0.62522 | 0.00013 | 0.05703 | 0.00062
479 | 0.0215 | 2e-05 | -0.01207 | 3e-05 | 0.07776 | 3e-05 | 0.28288 | 8e-05 | 0.37799 | 6e-05 | 0.50188 | 0.00028 | 0.35785 | 5e-05 | 0.4812 | 0.00022 | 0.57412 | 5e-05 | 0.4276 | 0.00032 | 0.62382 | 0.00013 | 0.0505 | 0.00047
480 | 0.02149 | 1e-05 | -0.01454 | 4e-05 | 0.07763 | 3e-05 | 0.2819 | 8e-05 | 0.37731 | 6e-05 | 0.49852 | 0.00028 | 0.35719 | 5e-05 | 0.47851 | 0.00022 | 0.57315 | 6e-05 | 0.42358 | 0.00032 | 0.62208 | 0.00013 | 0.04596 | 0.00033
481 | 0.02133 | 1e-05 | -0.01286 | 7e-05 | 0.07731 | 2e-05 | 0.28085 | 9e-05 | 0.37658 | 6e-05 | 0.49508 | 0.00028 | 0.35691 | 5e-05 | 0.47584 | 0.00023 | 0.57219 | 7e-05 | 0.41977 | 0.00032 | 0.62042 | 0.00013 | 0.04317 | 0.00021
482 | 0.02115 | 1e-05 | -0.01089 | 4e-05 | 0.07709 | 2e-05 | 0.27994 | 8e-05 | 0.37604 | 5e-05 | 0.49168 | 0.0003 | 0.35602 | 5e-05 | 0.47306 | 0.00023 | 0.57146 | 7e-05 | 0.41577 | 0.00033 | 0.61896 | 0.00013 | 0.04186 | 0.00014
483 | 0.02123 | 0 | -0.01311 | 2e-05 | 0.07687 | 3e-05 | 0.27893 | 9e-05 | 0.37526 | 6e-05 | 0.48783 | 0.00031 | 0.35541 | 5e-05 | 0.4703 | 0.00023 | 0.57071 | 8e-05 | 0.41187 | 0.00033 | 0.61733 | 0.00013 | 0.04069 | 0.0001
484 | 0.02133 | 0 | -0.01325 | 4e-05 | 0.07641 | 3e-05 | 0.27768 | 9e-05 | 0.37446 | 6e-05 | 0.48434 | 0.00031 | 0.35496 | 4e-05 | 0.46755 | 0.00024 | 0.56978 | 7e-05 | 0.40839 | 0.00032 | 0.61573 | 0.00013 | 0.03922 | 9e-05
485 | 0.02122 | 0 | -0.01461 | 8e-05 | 0.07628 | 3e-05 | 0.27665 | 9e-05 | 0.37388 | 6e-05 | 0.48064 | 0.00031 | 0.35425 | 4e-05 | 0.4646 | 0.00025 | 0.56861 | 7e-05 | 0.4041 | 0.00033 | 0.61415 | 0.00013 | 0.03781 | 9e-05
486 | 0.02148 | 0 | -0.01558 | 9e-05 | 0.07572 | 3e-05 | 0.2758 | 9e-05 | 0.3731 | 6e-05 | 0.47665 | 0.00032 | 0.3539 | 4e-05 | 0.46143 | 0.00026 | 0.56786 | 7e-05 | 0.39999 | 0.00033 | 0.61274 | 0.00014 | 0.03661 | 0.0001
487 | 0.02129 | 1e-05 | -0.01664 | 6e-05 | 0.07539 | 3e-05 | 0.2746 | 9e-05 | 0.37228 | 6e-05 | 0.47264 | 0.00033 | 0.35345 | 4e-05 | 0.45858 | 0.00027 | 0.5671 | 7e-05 | 0.39635 | 0.00033 | 0.61093 | 0.00013 | 0.03553 | 0.00011
488 | 0.02111 | 2e-05 | -0.01776 | 9e-05 | 0.07521 | 2e-05 | 0.27343 | 9e-05 | 0.37157 | 6e-05 | 0.46913 | 0.00034 | 0.35316 | 4e-05 | 0.45544 | 0.00027 | 0.56618 | 7e-05 | 0.39235 | 0.00034 | 0.60931 | 0.00013 | 0.03431 | 0.00012
489 | 0.02078 | 2e-05 | -0.01762 | 7e-05 | 0.07469 | 2e-05 | 0.27256 | 9e-05 | 0.37104 | 6e-05 | 0.46494 | 0.00034 | 0.35262 | 5e-05 | 0.45176 | 0.00027 | 0.56546 | 7e-05 | 0.38829 | 0.00033 | 0.60761 | 0.00014 | 0.03311 | 0.00013
490 | 0.02092 | 3e-05 | -0.01819 | 5e-05 | 0.07451 | 3e-05 | 0.27134 | 9e-05 | 0.37004 | 6e-05 | 0.46067 | 0.00034 | 0.352 | 5e-05 | 0.4484 | 0.00027 | 0.56463 | 8e-05 | 0.38404 | 0.00033 | 0.60603 | 0.00014 | 0.0312 | 0.00014
491 | 0.02046 | 2e-05 | -0.01938 | 7e-05 | 0.07451 | 3e-05 | 0.27032 | 9e-05 | 0.36938 | 6e-05 | 0.45641 | 0.00035 | 0.35144 | 4e-05 | 0.44526 | 0.00028 | 0.56342 | 8e-05 | 0.38012 | 0.00033 | 0.60457 | 0.00014 | 0.02918 | 0.00015
492 | 0.01997 | 1e-05 | -0.02183 | 9e-05 | 0.07389 | 3e-05 | 0.26927 | 9e-05 | 0.36863 | 6e-05 | 0.45205 | 0.00037 | 0.3509 | 4e-05 | 0.44217 | 0.00027 | 0.56246 | 8e-05 | 0.37635 | 0.00033 | 0.60282 | 0.00014 | 0.02735 | 0.00015
493 | 0.01973 | 1e-05 | -0.02088 | 9e-05 | 0.07352 | 3e-05 | 0.26804 | 0.0001 | 0.36784 | 6e-05 | 0.44776 | 0.00037 | 0.34996 | 4e-05 | 0.43882 | 0.00028 | 0.5614 | 9e-05 | 0.37248 | 0.00032 | 0.60096 | 0.00013 | 0.02563 | 0.00014
494 | 0.01989 | 1e-05 | -0.02096 | 5e-05 | 0.0729 | 4e-05 | 0.26689 | 0.0001 | 0.36726 | 6e-05 | 0.44356 | 0.00038 | 0.34984 | 4e-05 | 0.43543 | 0.00028 | 0.56043 | 9e-05 | 0.36856 | 0.00032 | 0.59931 | 0.00014 | 0.02415 | 0.00012
495 | 0.01997 | 0 | -0.02405 | 4e-05 | 0.0727 | 3e-05 | 0.26565 | 0.00011 | 0.36659 | 5e-05 | 0.43873 | 0.00039 | 0.34979 | 4e-05 | 0.43198 | 0.00029 | 0.55937 | 8e-05 | 0.36461 | 0.00033 | 0.59783 | 0.00014 | 0.02278 | 9e-05
496 | 0.02017 | 0 | -0.02502 | 4e-05 | 0.07231 | 3e-05 | 0.26442 | 0.00011 | 0.36595 | 5e-05 | 0.43381 | 0.0004 | 0.34922 | 4e-05 | 0.42852 | 0.00031 | 0.55842 | 8e-05 | 0.36051 | 0.00033 | 0.5963 | 0.00014 | 0.02179 | 7e-05
497 | 0.01971 | 1e-05 | -0.02375 | 8e-05 | 0.07174 | 3e-05 | 0.26298 | 0.0001 | 0.36524 | 5e-05 | 0.42906 | 0.00041 | 0.3482 | 4e-05 | 0.42464 | 0.00031 | 0.55746 | 8e-05 | 0.35682 | 0.00033 | 0.5945 | 0.00014 | 0.02118 | 6e-05
498 | 0.01961 | 2e-05 | -0.02321 | 9e-05 | 0.07163 | 2e-05 | 0.26174 | 0.0001 | 0.36448 | 6e-05 | 0.42417 | 0.00042 | 0.34761 | 4e-05 | 0.42086 | 0.00031 | 0.55633 | 9e-05 | 0.35275 | 0.00033 | 0.5926 | 0.00014 | 0.02046 | 4e-05
499 | 0.01931 | 2e-05 | -0.02572 | 8e-05 | 0.07147 | 2e-05 | 0.26041 | 0.0001 | 0.364 | 6e-05 | 0.41917 | 0.00042 | 0.34765 | 4e-05 | 0.41723 | 0.00032 | 0.55531 | 9e-05 | 0.34891 | 0.00033 | 0.59084 | 0.00014 | 0.02016 | 3e-05
500 | 0.01939 | 2e-05 | -0.02734 | 0.00012 | 0.07098 | 2e-05 | 0.25933 | 0.0001 | 0.36327 | 6e-05 | 0.41424 | 0.00043 | 0.34694 | 3e-05 | 0.41317 | 0.00032 | 0.55438 | 9e-05 | 0.34487 | 0.00033 | 0.58936 | 0.00014 | 0.01986 | 2e-05
501 | 0.01891 | 2e-05 | -0.02943 | 0.00015 | 0.07073 | 2e-05 | 0.25834 | 0.0001 | 0.3625 | 6e-05 | 0.40879 | 0.00044 | 0.34657 | 3e-05 | 0.40964 | 0.00032 | 0.55322 | 9e-05 | 0.34087 | 0.00033 | 0.58761 | 0.00014 | 0.01952 | 1e-05
502 | 0.01863 | 1e-05 | -0.03061 | 0.00011 | 0.07093 | 2e-05 | 0.25681 | 0.0001 | 0.3618 | 6e-05 | 0.40369 | 0.00045 | 0.34655 | 4e-05 | 0.40573 | 0.00032 | 0.5519 | 9e-05 | 0.33696 | 0.00032 | 0.58606 | 0.00014 | 0.01953 | 1e-05
503 | 0.01844 | 1e-05 | -0.03144 | 5e-05 | 0.07023 | 2e-05 | 0.25551 | 0.0001 | 0.36115 | 6e-05 | 0.39821 | 0.00046 | 0.34601 | 4e-05 | 0.40189 | 0.00032 | 0.55084 | 9e-05 | 0.33311 | 0.00032 | 0.58438 | 0.00014 | 0.01947 | 1e-05
504 | 0.01836 | 1e-05 | -0.0327 | 5e-05 | 0.07016 | 2e-05 | 0.25445 | 0.0001 | 0.36048 | 6e-05 | 0.39254 | 0.00047 | 0.34512 | 4e-05 | 0.39789 | 0.00033 | 0.54997 | 9e-05 | 0.32933 | 0.00032 | 0.58265 | 0.00014 | 0.01933 | 1e-05
505 | 0.01842 | 1e-05 | -0.033 | 4e-05 | 0.06963 | 3e-05 | 0.25321 | 0.00011 | 0.3598 | 6e-05 | 0.38702 | 0.00048 | 0.34459 | 4e-05 | 0.39399 | 0.00033 | 0.54894 | 9e-05 | 0.32554 | 0.00032 | 0.58086 | 0.00015 | 0.01907 | 1e-05
506 | 0.01846 | 1e-05 | -0.03154 | 4e-05 | 0.06935 | 3e-05 | 0.25201 | 0.00011 | 0.35919 | 6e-05 | 0.38108 | 0.00049 | 0.34437 | 5e-05 | 0.39011 | 0.00034 | 0.54781 | 9e-05 | 0.32169 | 0.00032 | 0.57908 | 0.00015 | 0.01902 | 1e-05
507 | 0.01793 | 1e-05 | -0.0325 | 4e-05 | 0.06946 | 2e-05 | 0.25049 | 0.00011 | 0.35854 | 6e-05 | 0.37527 | 0.0005 | 0.34368 | 4e-05 | 0.38604 | 0.00034 | 0.54665 | 9e-05 | 0.31772 | 0.00032 | 0.57736 | 0.00015 | 0.0188 | 1e-05
508 | 0.01811 | 1e-05 | -0.035 | 5e-05 | 0.06883 | 2e-05 | 0.24914 | 0.00011 | 0.3577 | 6e-05 | 0.36901 | 0.00051 | 0.34354 | 4e-05 | 0.38175 | 0.00035 | 0.54547 | 0.0001 | 0.31398 | 0.00032 | 0.57563 | 0.00015 | 0.0189 | 0
509 | 0.01776 | 1e-05 | -0.03505 | 8e-05 | 0.06828 | 2e-05 | 0.24743 | 0.00011 | 0.35707 | 6e-05 | 0.36272 | 0.00053 | 0.34286 | 4e-05 | 0.37751 | 0.00035 | 0.54439 | 0.0001 | 0.31027 | 0.00032 | 0.57356 | 0.00015 | 0.01883 | 0
510 | 0.01759 | 1e-05 | -0.03594 | 9e-05 | 0.06867 | 2e-05 | 0.24646 | 0.00011 | 0.3564 | 5e-05 | 0.35653 | 0.00054 | 0.34224 | 5e-05 | 0.37357 | 0.00035 | 0.54315 | 0.0001 | 0.30633 | 0.00032 | 0.57189 | 0.00015 | 0.01856 | 0
511 | 0.01732 | 1e-05 | -0.03566 | 6e-05 | 0.06838 | 2e-05 | 0.24549 | 0.0001 | 0.35581 | 5e-05 | 0.35007 | 0.00054 | 0.34171 | 4e-05 | 0.36931 | 0.00036 | 0.54191 | 0.0001 | 0.30236 | 0.00032 | 0.56996 | 0.00015 | 0.01867 | 0
512 | 0.01747 | 1e-05 | -0.03747 | 4e-05 | 0.06796 | 2e-05 | 0.24424 | 0.0001 | 0.35513 | 6e-05 | 0.34337 | 0.00055 | 0.34131 | 5e-05 | 0.36476 | 0.00036 | 0.54074 | 0.0001 | 0.29861 | 0.00032 | 0.56825 | 0.00015 | 0.01891 | 0
513 | 0.01753 | 1e-05 | -0.03862 | 6e-05 | 0.06776 | 3e-05 | 0.24278 | 0.0001 | 0.35441 | 6e-05 | 0.33683 | 0.00055 | 0.34051 | 6e-05 | 0.3606 | 0.00037 | 0.53966 | 0.0001 | 0.29495 | 0.00031 | 0.56647 | 0.00015 | 0.01887 | 0
514 | 0.01726 | 1e-05 | -0.03854 | 5e-05 | 0.06757 | 4e-05 | 0.24152 | 0.00011 | 0.35386 | 6e-05 | 0.32989 | 0.00057 | 0.33992 | 5e-05 | 0.35611 | 0.00037 | 0.53855 | 0.0001 | 0.29126 | 0.00031 | 0.56461 | 0.00015 | 0.01861 | 0
515 | 0.01701 | 2e-05 | -0.03868 | 3e-05 | 0.06712 | 3e-05 | 0.24019 | 0.00011 | 0.35314 | 6e-05 | 0.32351 | 0.00058 | 0.33933 | 6e-05 | 0.3516 | 0.00038 | 0.53731 | 0.0001 | 0.2875 | 0.0003 | 0.56273 | 0.00015 | 0.01849 | 1e-05
516 | 0.01675 | 2e-05 | -0.03955 | 1e-05 | 0.06652 | 2e-05 | 0.23882 | 0.00011 | 0.35208 | 5e-05 | 0.31638 | 0.00058 | 0.33836 | 6e-05 | 0.34694 | 0.00038 | 0.53612 | 0.0001 | 0.28395 | 0.0003 | 0.561 | 0.00015 | 0.01843 | 1e-05
517 | 0.0165 | 2e-05 | -0.0397 | 2e-05 | 0.06614 | 3e-05 | 0.23743 | 0.00011 | 0.3517 | 5e-05 | 0.3094 | 0.00059 | 0.3376 | 6e-05 | 0.3424 | 0.00039 | 0.53492 | 0.0001 | 0.28058 | 0.00031 | 0.55921 | 0.00015 | 0.01864 | 1e-05
518 | 0.01632 | 2e-05 | -0.03977 | 4e-05 | 0.06594 | 2e-05 | 0.23603 | 0.0001 | 0.35126 | 5e-05 | 0.30198 | 0.0006 | 0.3374 | 6e-05 | 0.33786 | 0.0004 | 0.53383 | 0.0001 | 0.27658 | 0.0003 | 0.55733 | 0.00015 | 0.01832 | 1e-05
519 | 0.01613 | 1e-05 | -0.03978 | 6e-05 | 0.06619 | 2e-05 | 0.23517 | 0.0001 | 0.35045 | 5e-05 | 0.29483 | 0.0006 | 0.33635 | 6e-05 | 0.33291 | 0.00041 | 0.53225 | 0.0001 | 0.27298 | 0.0003 | 0.55556 | 0.00015 | 0.01828 | 1e-05
520 | 0.0161 | 1e-05 | -0.04103 | 8e-05 | 0.06589 | 1e-05 | 0.23403 | 0.0001 | 0.3499 | 5e-05 | 0.28782 | 0.00061 | 0.33551 | 6e-05 | 0.3279 | 0.00042 | 0.53118 | 0.0001 | 0.26934 | 0.0003 | 0.55362 | 0.00015 | 0.01824 | 1e-05
521 | 0.01576 | 2e-05 | -0.04237 | 9e-05 | 0.0654 | 1e-05 | 0.2326 | 9e-05 | 0.3492 | 6e-05 | 0.28049 | 0.00061 | 0.3347 | 6e-05 | 0.32306 | 0.00043 | 0.53023 | 0.0001 | 0.26583 | 0.0003 | 0.5518 | 0.00016 | 0.0181 | 1e-05
522 | 0.01564 | 2e-05 | -0.04306 | 0.0001 | 0.0652 | 1e-05 | 0.23152 | 9e-05 | 0.34846 | 6e-05 | 0.27306 | 0.00061 | 0.33402 | 6e-05 | 0.31741 | 0.00044 | 0.52907 | 0.00011 | 0.26238 | 0.00029 | 0.54982 | 0.00016 | 0.01784 | 1e-05
523 | 0.01554 | 1e-05 | -0.04469 | 7e-05 | 0.06527 | 2e-05 | 0.23063 | 0.0001 | 0.34779 | 6e-05 | 0.2658 | 0.00062 | 0.33353 | 5e-05 | 0.31243 | 0.00044 | 0.52752 | 0.0001 | 0.25894 | 0.00029 | 0.548 | 0.00016 | 0.01774 | 0
524 | 0.01519 | 1e-05 | -0.04587 | 2e-05 | 0.06525 | 2e-05 | 0.22946 | 9e-05 | 0.34711 | 6e-05 | 0.25834 | 0.00062 | 0.33305 | 5e-05 | 0.30712 | 0.00044 | 0.52618 | 0.00011 | 0.25559 | 0.00029 | 0.54622 | 0.00016 | 0.01766 | 1e-05
525 | 0.01509 | 1e-05 | -0.0459 | 1e-05 | 0.06481 | 3e-05 | 0.22846 | 8e-05 | 0.34644 | 6e-05 | 0.25091 | 0.00062 | 0.33234 | 5e-05 | 0.30169 | 0.00044 | 0.52485 | 0.00011 | 0.25211 | 0.00028 | 0.54414 | 0.00016 | 0.01781 | 1e-05
526 | 0.01507 | 0 | -0.04523 | 2e-05 | 0.06456 | 3e-05 | 0.22733 | 9e-05 | 0.3458 | 6e-05 | 0.24333 | 0.00062 | 0.3316 | 5e-05 | 0.29662 | 0.00044 | 0.5236 | 0.00011 | 0.24874 | 0.00028 | 0.54215 | 0.00016 | 0.01781 | 1e-05
527 | 0.01541 | 0 | -0.04506 | 4e-05 | 0.06371 | 3e-05 | 0.22614 | 9e-05 | 0.34502 | 5e-05 | 0.2358 | 0.00062 | 0.33099 | 5e-05 | 0.29122 | 0.00044 | 0.52253 | 0.0001 | 0.24536 | 0.00028 | 0.54007 | 0.00016 | 0.01758 | 1e-05
528 | 0.01522 | -1e-05 | -0.04432 | 3e-05 | 0.06327 | 3e-05 | 0.22539 | 8e-05 | 0.3443 | 5e-05 | 0.22863 | 0.00062 | 0.33026 | 6e-05 | 0.28592 | 0.00044 | 0.52118 | 0.0001 | 0.24201 | 0.00027 | 0.53833 | 0.00016 | 0.01734 | 1e-05
529 | 0.01518 | -1e-05 | -0.04638 | 3e-05 | 0.06309 | 3e-05 | 0.22446 | 8e-05 | 0.3438 | 5e-05 | 0.22127 | 0.00061 | 0.3299 | 6e-05 | 0.28058 | 0.00044 | 0.52001 | 0.00011 | 0.23906 | 0.00027 | 0.53632 | 0.00016 | 0.0171 | 1e-05
530 | 0.01523 | 0 | -0.04821 | 3e-05 | 0.06285 | 2e-05 | 0.22327 | 8e-05 | 0.34325 | 5e-05 | 0.2139 | 0.00061 | 0.3292 | 6e-05 | 0.27539 | 0.00043 | 0.51872 | 0.00011 | 0.23565 | 0.00027 | 0.53452 | 0.00016 | 0.01722 | 1e-05
531 | 0.01541 | 2e-05 | -0.04844 | 2e-05 | 0.06284 | 1e-05 | 0.22235 | 7e-05 | 0.3425 | 5e-05 | 0.20665 | 0.0006 | 0.32824 | 5e-05 | 0.27018 | 0.00044 | 0.51723 | 0.00011 | 0.23227 | 0.00027 | 0.53255 | 0.00017 | 0.01725 | 0
532 | 0.01525 | 2e-05 | -0.04658 | 0 | 0.06244 | 2e-05 | 0.22174 | 7e-05 | 0.34198 | 6e-05 | 0.1994 | 0.0006 | 0.32757 | 5e-05 | 0.26473 | 0.00046 | 0.51584 | 0.00011 | 0.22931 | 0.00026 | 0.53058 | 0.00017 | 0.01716 | 0
533 | 0.015 | 2e-05 | -0.04603 | -4e-05 | 0.06207 | 2e-05 | 0.22084 | 7e-05 | 0.34102 | 6e-05 | 0.19222 | 0.00059 | 0.32709 | 5e-05 | 0.25968 | 0.00047 | 0.51439 | 0.00011 | 0.22608 | 0.00026 | 0.52841 | 0.00017 | 0.01702 | 0
534 | 0.01414 | 2e-05 | -0.04639 | -3e-05 | 0.06188 | 3e-05 | 0.22008 | 6e-05 | 0.34042 | 6e-05 | 0.18496 | 0.00058 | 0.32657 | 5e-05 | 0.25482 | 0.00047 | 0.51333 | 0.00011 | 0.22288 | 0.00026 | 0.5263 | 0.00017 | 0.01718 | 0
535 | 0.01395 | 2e-05 | -0.04686 | 3e-05 | 0.06172 | 3e-05 | 0.21955 | 6e-05 | 0.33984 | 5e-05 | 0.1785 | 0.00057 | 0.32617 | 5e-05 | 0.24783 | 0.00047 | 0.51227 | 0.0001 | 0.21983 | 0.00026 | 0.52416 | 0.00018 | 0.01715 | 1e-05
536 | 0.01396 | 2e-05 | -0.04667 | 5e-05 | 0.06101 | 3e-05 | 0.21875 | 6e-05 | 0.33915 | 5e-05 | 0.1718 | 0.00056 | 0.32554 | 5e-05 | 0.2415 | 0.00045 | 0.51087 | 0.00011 | 0.21695 | 0.00026 | 0.52212 | 0.00018 | 0.0168 | 1e-05
537 | 0.01402 | 1e-05 | -0.04637 | 7e-05 | 0.06065 | 3e-05 | 0.21791 | 6e-05 | 0.33856 | 5e-05 | 0.16495 | 0.00054 | 0.32489 | 5e-05 | 0.23675 | 0.00043 | 0.50944 | 0.00012 | 0.21352 | 0.00026 | 0.5201 | 0.00017 | 0.01695 | 1e-05
538 | 0.01393 | 0 | -0.04889 | 6e-05 | 0.06028 | 3e-05 | 0.21744 | 6e-05 | 0.33794 | 6e-05 | 0.15837 | 0.00053 | 0.32421 | 5e-05 | 0.23215 | 0.0004 | 0.508 | 0.00012 | 0.21036 | 0.00025 | 0.51797 | 0.00017 | 0.01668 | 1e-05
539 | 0.01388 | 0 | -0.05055 | 4e-05 | 0.05988 | 2e-05 | 0.21664 | 5e-05 | 0.33723 | 6e-05 | 0.1523 | 0.00052 | 0.32354 | 5e-05 | 0.22775 | 0.00037 | 0.50667 | 0.00012 | 0.20743 | 0.00025 | 0.51587 | 0.00017 | 0.01638 | 1e-05
540 | 0.01347 | 1e-05 | -0.04871 | 0 | 0.0598 | 2e-05 | 0.21599 | 5e-05 | 0.3366 | 6e-05 | 0.14619 | 0.0005 | 0.32296 | 5e-05 | 0.2233 | 0.00035 | 0.50486 | 0.00012 | 0.20451 | 0.00025 | 0.51378 | 0.00018 | 0.01637 | 1e-05
541 | 0.01338 | 1e-05 | -0.0497 | -2e-05 | 0.05948 | 1e-05 | 0.21537 | 4e-05 | 0.33569 | 6e-05 | 0.13992 | 0.00049 | 0.32244 | 5e-05 | 0.21907 | 0.00036 | 0.50357 | 0.00011 | 0.20179 | 0.00024 | 0.51182 | 0.00018 | 0.01643 | 1e-05
542 | 0.01373 | 0 | -0.04967 | -6e-05 | 0.05927 | 1e-05 | 0.215 | 4e-05 | 0.33483 | 6e-05 | 0.13442 | 0.00047 | 0.3217 | 5e-05 | 0.21477 | 0.00035 | 0.50231 | 0.00011 | 0.19874 | 0.00023 | 0.50956 | 0.00018 | 0.0161 | 1e-05
543 | 0.01377 | 0 | -0.04771 | -5e-05 | 0.05939 | 1e-05 | 0.21452 | 4e-05 | 0.33424 | 6e-05 | 0.12895 | 0.00045 | 0.32129 | 4e-05 | 0.21038 | 0.00034 | 0.501 | 0.00011 | 0.19606 | 0.00023 | 0.50741 | 0.00018 | 0.0161 | 0
544 | 0.01345 | 0 | -0.0468 | 0 | 0.05913 | 2e-05 | 0.21417 | 4e-05 | 0.33363 | 5e-05 | 0.12355 | 0.00044 | 0.32075 | 4e-05 | 0.20658 | 0.00033 | 0.49977 | 0.00011 | 0.1931 | 0.00023 | 0.50528 | 0.00018 | 0.01611 | 0
545 | 0.01332 | 0 | -0.0474 | 0 | 0.05899 | 1e-05 | 0.21369 | 4e-05 | 0.33303 | 5e-05 | 0.11795 | 0.00043 | 0.31997 | 5e-05 | 0.20258 | 0.00032 | 0.49848 | 0.00011 | 0.1904 | 0.00024 | 0.50332 | 0.00018 | 0.01615 | 1e-05
546 | 0.01353 | 2e-05 | -0.04759 | 0 | 0.05891 | 2e-05 | 0.2132 | 4e-05 | 0.33237 | 5e-05 | 0.11333 | 0.00041 | 0.31973 | 5e-05 | 0.19915 | 0.0003 | 0.49696 | 0.00012 | 0.1876 | 0.00023 | 0.50109 | 0.00018 | 0.01598 | 0
547 | 0.01363 | 2e-05 | -0.04849 | 2e-05 | 0.05824 | 3e-05 | 0.2126 | 4e-05 | 0.33177 | 5e-05 | 0.10856 | 0.0004 | 0.3192 | 5e-05 | 0.19546 | 0.00029 | 0.49544 | 0.00012 | 0.18499 | 0.00023 | 0.49892 | 0.00018 | 0.01608 | 0
548 | 0.01289 | 2e-05 | -0.04981 | 4e-05 | 0.05812 | 2e-05 | 0.21225 | 4e-05 | 0.33116 | 6e-05 | 0.10363 | 0.00038 | 0.31856 | 5e-05 | 0.19219 | 0.00028 | 0.49394 | 0.00012 | 0.18203 | 0.00022 | 0.49669 | 0.00018 | 0.01592 | 1e-05
549 | 0.01264 | 2e-05 | -0.04821 | 1e-05 | 0.05803 | 2e-05 | 0.21193 | 3e-05 | 0.3304 | 6e-05 | 0.09893 | 0.00036 | 0.31778 | 4e-05 | 0.18874 | 0.00026 | 0.49265 | 0.00013 | 0.17928 | 0.00022 | 0.49454 | 0.00018 | 0.0157 | 1e-05
550 | 0.01208 | 2e-05 | -0.04785 | -2e-05 | 0.05741 | 3e-05 | 0.21145 | 3e-05 | 0.32966 | 6e-05 | 0.09509 | 0.00035 | 0.31718 | 5e-05 | 0.18562 | 0.00025 | 0.49117 | 0.00012 | 0.17683 | 0.00022 | 0.49266 | 0.00018 | 0.01563 | 0
551 | 0.01216 | 1e-05 | -0.04812 | 0 | 0.05707 | 2e-05 | 0.21111 | 3e-05 | 0.32896 | 6e-05 | 0.09109 | 0.00034 | 0.31683 | 5e-05 | 0.18298 | 0.00024 | 0.4896 | 0.00013 | 0.17429 | 0.00021 | 0.49019 | 0.00018 | 0.01574 | 1e-05
552 | 0.01235 | 0 | -0.05012 | 5e-05 | 0.05715 | 3e-05 | 0.21057 | 3e-05 | 0.32824 | 6e-05 | 0.08726 | 0.00032 | 0.31645 | 5e-05 | 0.18011 | 0.00023 | 0.48809 | 0.00012 | 0.17179 | 0.00021 | 0.48795 | 0.00018 | 0.01549 | 0
553 | 0.01232 | 0 | -0.04874 | 6e-05 | 0.05674 | 3e-05 | 0.21048 | 3e-05 | 0.32757 | 6e-05 | 0.08331 | 0.0003 | 0.31578 | 5e-05 | 0.17758 | 0.00022 | 0.48644 | 0.00012 | 0.16914 | 0.00021 | 0.48591 | 0.00019 | 0.01553 | 0
554 | 0.0124 | -1e-05 | -0.04803 | 1e-05 | 0.056 | 2e-05 | 0.21011 | 3e-05 | 0.32687 | 6e-05 | 0.07949 | 0.0003 | 0.31498 | 5e-05 | 0.1748 | 0.00022 | 0.48504 | 0.00012 | 0.16677 | 0.00021 | 0.48369 | 0.00019 | 0.01568 | 0
555 | 0.01238 | 1e-05 | -0.0508 | -5e-05 | 0.0561 | 1e-05 | 0.20983 | 3e-05 | 0.32609 | 6e-05 | 0.07604 | 0.00029 | 0.31441 | 5e-05 | 0.17203 | 0.00021 | 0.48357 | 0.00012 | 0.16432 | 0.00021 | 0.48146 | 0.00018 | 0.01547 | 1e-05
556 | 0.01229 | 2e-05 | -0.05255 | -5e-05 | 0.0558 | 2e-05 | 0.20936 | 3e-05 | 0.32551 | 6e-05 | 0.07294 | 0.00028 | 0.31387 | 5e-05 | 0.16956 | 0.00021 | 0.4823 | 0.00012 | 0.1616 | 0.0002 | 0.47915 | 0.00018 | 0.0154 | 1e-05
557 | 0.01211 | 1e-05 | -0.04863 | -2e-05 | 0.05552 | 1e-05 | 0.20904 | 3e-05 | 0.32476 | 6e-05 | 0.06952 | 0.00026 | 0.31307 | 5e-05 | 0.16721 | 0.0002 | 0.48096 | 0.00011 | 0.15926 | 0.00019 | 0.47686 | 0.00019 | 0.01548 | 1e-05
558 | 0.01189 | 1e-05 | -0.04591 | 0 | 0.05565 | 1e-05 | 0.20891 | 2e-05 | 0.32391 | 6e-05 | 0.06637 | 0.00025 | 0.31255 | 5e-05 | 0.16505 | 0.00019 | 0.47916 | 0.00012 | 0.15707 | 0.00019 | 0.47483 | 0.00018 | 0.01521 | 2e-05
559 | 0.01146 | 1e-05 | -0.04625 | -2e-05 | 0.0557 | 2e-05 | 0.20855 | 2e-05 | 0.32335 | 5e-05 | 0.06341 | 0.00024 | 0.31244 | 6e-05 | 0.16285 | 0.00017 | 0.47794 | 0.00012 | 0.1547 | 0.00019 | 0.47269 | 0.00019 | 0.01491 | 1e-05
560 | 0.01139 | 1e-05 | -0.04933 | 0 | 0.05488 | 2e-05 | 0.20811 | 2e-05 | 0.32288 | 6e-05 | 0.06071 | 0.00023 | 0.31151 | 5e-05 | 0.16051 | 0.00019 | 0.47666 | 0.00013 | 0.15283 | 0.00018 | 0.47039 | 0.00019 | 0.01465 | 1e-05
561 | 0.01205 | 0 | -0.05022 | 5e-05 | 0.05477 | 3e-05 | 0.20802 | 2e-05 | 0.32203 | 6e-05 | 0.05801 | 0.00022 | 0.31074 | 4e-05 | 0.1583 | 0.00019 | 0.47505 | 0.00013 | 0.15042 | 0.00018 | 0.46804 | 0.00019 | 0.01458 | 1e-05
562 | 0.01183 | 0 | -0.04979 | 7e-05 | 0.05475 | 3e-05 | 0.2079 | 2e-05 | 0.32133 | 6e-05 | 0.05523 | 0.00022 | 0.30994 | 4e-05 | 0.15664 | 0.00018 | 0.47334 | 0.00013 | 0.14814 | 0.00018 | 0.46575 | 0.00019 | 0.01449 | 1e-05
563 | 0.01138 | 0 | -0.04932 | 0 | 0.05403 | 2e-05 | 0.20749 | 1e-05 | 0.32073 | 6e-05 | 0.05264 | 0.00021 | 0.30943 | 4e-05 | 0.15495 | 0.00017 | 0.4716 | 0.00013 | 0.14587 | 0.00018 | 0.46337 | 0.00019 | 0.01437 | 1e-05
564 | 0.01114 | 1e-05 | -0.04938 | -4e-05 | 0.05405 | 2e-05 | 0.20717 | 2e-05 | 0.31987 | 6e-05 | 0.05029 | 0.00021 | 0.30961 | 3e-05 | 0.15085 | 0.00016 | 0.47018 | 0.00013 | 0.14388 | 0.00018 | 0.4612 | 0.00019 | 0.01427 | 1e-05
565 | 0.01147 | 3e-05 | -0.04864 | -7e-05 | 0.05352 | 2e-05 | 0.20713 | 2e-05 | 0.31914 | 6e-05 | 0.04765 | 0.00019 | 0.30938 | 3e-05 | 0.14969 | 0.00015 | 0.46866 | 0.00013 | 0.14166 | 0.00017 | 0.45896 | 0.00018 | 0.01417 | 1e-05
566 | 0.01151 | 1e-05 | -0.0497 | -5e-05 | 0.05359 | 2e-05 | 0.20718 | 2e-05 | 0.31839 | 6e-05 | 0.04511 | 0.00018 | 0.30844 | 3e-05 | 0.14918 | 0.00014 | 0.46717 | 0.00013 | 0.13963 | 0.00017 | 0.45669 | 0.00019 | 0.01395 | 1e-05
567 | 0.01099 | 0 | -0.04727 | -1e-05 | 0.05344 | 2e-05 | 0.20685 | 2e-05 | 0.31772 | 6e-05 | 0.0433 | 0.00017 | 0.3081 | 4e-05 | 0.14719 | 0.00013 | 0.46561 | 0.00013 | 0.13778 | 0.00016 | 0.45448 | 0.00019 | 0.01389 | 0
568 | 0.01062 | 0 | -0.04736 | 1e-05 | 0.0529 | 2e-05 | 0.20637 | 2e-05 | 0.31714 | 6e-05 | 0.04136 | 0.00017 | 0.30761 | 5e-05 | 0.14552 | 0.00011 | 0.46401 | 0.00014 | 0.13573 | 0.00016 | 0.45218 | 0.00019 | 0.01383 | 0
569 | 0.01051 | 1e-05 | -0.04668 | 3e-05 | 0.05272 | 2e-05 | 0.2063 | 2e-05 | 0.31647 | 6e-05 | 0.03968 | 0.00016 | 0.30692 | 5e-05 | 0.14407 | 0.00013 | 0.46245 | 0.00013 | 0.13372 | 0.00016 | 0.45005 | 0.00019 | 0.01399 | 1e-05
570 | 0.01145 | 1e-05 | -0.04821 | 5e-05 | 0.05243 | 2e-05 | 0.20629 | 2e-05 | 0.31584 | 6e-05 | 0.0375 | 0.00016 | 0.30651 | 5e-05 | 0.14259 | 0.00014 | 0.46067 | 0.00013 | 0.13202 | 0.00016 | 0.44749 | 0.0002 | 0.014 | 1e-05
571 | 0.01157 | 0 | -0.05054 | 8e-05 | 0.05229 | 2e-05 | 0.20575 | 2e-05 | 0.31493 | 6e-05 | 0.03556 | 0.00016 | 0.30605 | 4e-05 | 0.14089 | 0.00013 | 0.45919 | 0.00013 | 0.13008 | 0.00016 | 0.44504 | 0.00019 | 0.01365 | 1e-05
572 | 0.01073 | 1e-05 | -0.05084 | 6e-05 | 0.05214 | 2e-05 | 0.20548 | 2e-05 | 0.3142 | 7e-05 | 0.03354 | 0.00015 | 0.30522 | 4e-05 | 0.1392 | 0.00013 | 0.45752 | 0.00013 | 0.12794 | 0.00015 | 0.44288 | 0.00019 | 0.01358 | 1e-05
573 | 0.01033 | 1e-05 | -0.05042 | 3e-05 | 0.05199 | 3e-05 | 0.20543 | 2e-05 | 0.31323 | 7e-05 | 0.03172 | 0.00015 | 0.30467 | 4e-05 | 0.13786 | 0.00013 | 0.45622 | 0.00013 | 0.12618 | 0.00015 | 0.44058 | 0.0002 | 0.01314 | 1e-05
574 | 0.01049 | 2e-05 | -0.05135 | 1e-05 | 0.05153 | 4e-05 | 0.20534 | 2e-05 | 0.31256 | 7e-05 | 0.03024 | 0.00014 | 0.30445 | 4e-05 | 0.13632 | 0.00012 | 0.45483 | 0.00013 | 0.1244 | 0.00015 | 0.43812 | 0.00019 | 0.01312 | 1e-05
575 | 0.01044 | 1e-05 | -0.05098 | -2e-05 | 0.05076 | 4e-05 | 0.2051 | 1e-05 | 0.31196 | 7e-05 | 0.02873 | 0.00013 | 0.30424 | 4e-05 | 0.13473 | 0.00012 | 0.45311 | 0.00013 | 0.12301 | 0.00014 | 0.43597 | 0.00019 | 0.01332 | 1e-05
576 | 0.01031 | 0 | -0.05056 | -1e-05 | 0.05035 | 3e-05 | 0.20482 | 1e-05 | 0.31087 | 7e-05 | 0.02701 | 0.00013 | 0.30348 | 4e-05 | 0.13322 | 0.00012 | 0.45147 | 0.00014 | 0.12119 | 0.00014 | 0.43359 | 0.0002 | 0.0133 | 1e-05
577 | 0.01018 | 0 | -0.04992 | 1e-05 | 0.04991 | 3e-05 | 0.20464 | 1e-05 | 0.31 | 7e-05 | 0.02541 | 0.00012 | 0.30275 | 4e-05 | 0.13204 | 0.00012 | 0.44978 | 0.00014 | 0.11955 | 0.00014 | 0.43107 | 0.0002 | 0.0132 | 1e-05
578 | 0.01042 | 0 | -0.05074 | -1e-05 | 0.04974 | 2e-05 | 0.20457 | 1e-05 | 0.30928 | 7e-05 | 0.02384 | 0.00012 | 0.30236 | 5e-05 | 0.13102 | 0.00011 | 0.44802 | 0.00014 | 0.11791 | 0.00013 | 0.42886 | 0.00019 | 0.01265 | 1e-05
579 | 0.01038 | 1e-05 | -0.05056 | -4e-05 | 0.0497 | 2e-05 | 0.20455 | 1e-05 | 0.30851 | 7e-05 | 0.0225 | 0.00012 | 0.30198 | 6e-05 | 0.12929 | 0.00011 | 0.44657 | 0.00014 | 0.11625 | 0.00013 | 0.42657 | 0.0002 | 0.0125 | 1e-05
580 | 0.00998 | 1e-05 | -0.05022 | -5e-05 | 0.04937 | 2e-05 | 0.20426 | 1e-05 | 0.30743 | 7e-05 | 0.0212 | 0.00012 | 0.30109 | 5e-05 | 0.12783 | 0.00011 | 0.44487 | 0.00013 | 0.11472 | 0.00013 | 0.42414 | 0.0002 | 0.01268 | 1e-05
581 | 0.01002 | 1e-05 | -0.05072 | -5e-05 | 0.04904 | 3e-05 | 0.2041 | 2e-05 | 0.3065 | 7e-05 | 0.01974 | 0.00011 | 0.30048 | 5e-05 | 0.12671 | 0.00011 | 0.44327 | 0.00013 | 0.11317 | 0.00013 | 0.42184 | 0.0002 | 0.0127 | 1e-05
582 | 0.00985 | 2e-05 | -0.04858 | -4e-05 | 0.04861 | 3e-05 | 0.20397 | 2e-05 | 0.30586 | 7e-05 | 0.01831 | 0.00011 | 0.29987 | 4e-05 | 0.12547 | 0.0001 | 0.44173 | 0.00013 | 0.11179 | 0.00013 | 0.41953 | 0.0002 | 0.01244 | 0
583 | 0.00968 | 1e-05 | -0.0464 | -5e-05 | 0.04822 | 4e-05 | 0.2038 | 2e-05 | 0.30506 | 7e-05 | 0.01698 | 0.00011 | 0.299 | 5e-05 | 0.12434 | 9e-05 | 0.44024 | 0.00013 | 0.1103 | 0.00012 | 0.41704 | 0.0002 | 0.01226 | 1e-05
584 | 0.00942 | 1e-05 | -0.04702 | -3e-05 | 0.04787 | 3e-05 | 0.2033 | 2e-05 | 0.30422 | 7e-05 | 0.01575 | 0.00011 | 0.29882 | 4e-05 | 0.1233 | 9e-05 | 0.43875 | 0.00013 | 0.10876 | 0.00012 | 0.41452 | 0.0002 | 0.0121 | 1e-05
585 | 0.00925 | 1e-05 | -0.04801 | 2e-05 | 0.04738 | 3e-05 | 0.20284 | 2e-05 | 0.30344 | 7e-05 | 0.01461 | 0.0001 | 0.29872 | 4e-05 | 0.12206 | 0.0001 | 0.43711 | 0.00013 | 0.10721 | 0.00012 | 0.41235 | 0.0002 | 0.01216 | 1e-05
586 | 0.00918 | 1e-05 | -0.04887 | 5e-05 | 0.04714 | 2e-05 | 0.20295 | 1e-05 | 0.30257 | 7e-05 | 0.01358 | 9e-05 | 0.29817 | 4e-05 | 0.12085 | 0.0001 | 0.43538 | 0.00013 | 0.10583 | 0.00012 | 0.41003 | 0.0002 | 0.01194 | 1e-05
587 | 0.0096 | 1e-05 | -0.0476 | 3e-05 | 0.04669 | 2e-05 | 0.20283 | 2e-05 | 0.30163 | 7e-05 | 0.01217 | 9e-05 | 0.29692 | 4e-05 | 0.11979 | 0.0001 | 0.43387 | 0.00013 | 0.10446 | 0.00012 | 0.40747 | 0.00019 | 0.01174 | 1e-05
588 | 0.00915 | 2e-05 | -0.04847 | 0 | 0.0467 | 2e-05 | 0.20279 | 2e-05 | 0.30074 | 7e-05 | 0.01121 | 9e-05 | 0.29673 | 5e-05 | 0.11852 | 0.0001 | 0.43229 | 0.00013 | 0.1031 | 0.00011 | 0.4052 | 0.00019 | 0.01171 | 1e-05
589 | 0.00894 | 2e-05 | -0.05059 | 0 | 0.04656 | 1e-05 | 0.20255 | 1e-05 | 0.30007 | 8e-05 | 0.01042 | 9e-05 | 0.29661 | 5e-05 | 0.11733 | 0.0001 | 0.43059 | 0.00013 | 0.10166 | 0.00011 | 0.40287 | 0.00019 | 0.01164 | 1e-05
590 | 0.00864 | 3e-05 | -0.04865 | -2e-05 | 0.04613 | 1e-05 | 0.2023 | 2e-05 | 0.299 | 8e-05 | 0.0094 | 8e-05 | 0.29554 | 4e-05 | 0.11619 | 0.0001 | 0.42907 | 0.00014 | 0.10019 | 0.00011 | 0.40068 | 0.00019 | 0.01141 | 1e-05
591 | 0.0079 | 3e-05 | -0.04716 | 1e-05 | 0.04578 | 1e-05 | 0.20181 | 2e-05 | 0.29782 | 8e-05 | 0.00814 | 7e-05 | 0.29506 | 4e-05 | 0.11484 | 0.0001 | 0.42748 | 0.00014 | 0.09904 | 0.00011 | 0.39841 | 0.00019 | 0.01123 | 1e-05
592 | 0.00771 | 1e-05 | -0.04799 | 0 | 0.04567 | 3e-05 | 0.20166 | 2e-05 | 0.29703 | 8e-05 | 0.00741 | 8e-05 | 0.29488 | 5e-05 | 0.1138 | 9e-05 | 0.42576 | 0.00014 | 0.09779 | 0.00011 | 0.39596 | 0.0002 | 0.01117 | 1e-05
593 | 0.00781 | 1e-05 | -0.04936 | -3e-05 | 0.04582 | 4e-05 | 0.20191 | 1e-05 | 0.29591 | 9e-05 | 0.00638 | 8e-05 | 0.2945 | 5e-05 | 0.11282 | 9e-05 | 0.42404 | 0.00014 | 0.09632 | 0.00011 | 0.39372 | 0.0002 | 0.01121 | 1e-05
594 | 0.00789 | 0 | -0.04794 | 2e-05 | 0.04553 | 3e-05 | 0.20155 | 1e-05 | 0.29514 | 8e-05 | 0.0059 | 7e-05 | 0.29353 | 4e-05 | 0.11172 | 9e-05 | 0.4223 | 0.00014 | 0.09514 | 0.00011 | 0.39132 | 0.0002 | 0.01091 | 1e-05
595 | 0.0079 | 0 | -0.04946 | 3e-05 | 0.04469 | 4e-05 | 0.20142 | 1e-05 | 0.29425 | 7e-05 | 0.00507 | 6e-05 | 0.29305 | 5e-05 | 0.11062 | 9e-05 | 0.4206 | 0.00014 | 0.09383 | 0.00011 | 0.38873 | 0.0002 | 0.01089 | 1e-05
596 | 0.00813 | 0 | -0.04834 | -4e-05 | 0.04374 | 4e-05 | 0.20115 | 2e-05 | 0.29285 | 8e-05 | 0.00386 | 7e-05 | 0.29227 | 5e-05 | 0.10946 | 9e-05 | 0.41905 | 0.00014 | 0.09257 | 0.0001 | 0.38627 | 0.0002 | 0.01084 | 1e-05
597 | 0.00779 | 0 | -0.04716 | -7e-05 | 0.04321 | 4e-05 | 0.20086 | 3e-05 | 0.29218 | 8e-05 | 0.00323 | 7e-05 | 0.2919 | 6e-05 | 0.10843 | 9e-05 | 0.41745 | 0.00014 | 0.09122 | 0.0001 | 0.3839 | 0.0002 | 0.01077 | 1e-05
598 | 0.00767 | 0 | -0.04869 | -5e-05 | 0.04342 | 4e-05 | 0.20061 | 2e-05 | 0.29146 | 8e-05 | 0.00278 | 6e-05 | 0.29133 | 5e-05 | 0.10728 | 9e-05 | 0.41545 | 0.00014 | 0.09024 | 0.0001 | 0.38147 | 0.0002 | 0.01063 | 1e-05
599 | 0.00758 | 0 | -0.04798 | -4e-05 | 0.04294 | 3e-05 | 0.20051 | 2e-05 | 0.29059 | 8e-05 | 0.00191 | 6e-05 | 0.29059 | 5e-05 | 0.10606 | 9e-05 | 0.41388 | 0.00014 | 0.08903 | 0.0001 | 0.37902 | 0.0002 | 0.01043 | 1e-05
600 | 0.0075 | 0 | -0.04435 | 1e-05 | 0.04237 | 3e-05 | 0.19998 | 1e-05 | 0.28937 | 8e-05 | 0.00102 | 5e-05 | 0.28994 | 5e-05 | 0.10521 | 9e-05 | 0.412 | 0.00014 | 0.08792 | 0.0001 | 0.37664 | 0.0002 | 0.01011 | 1e-05
601 | 0.00793 | 0 | -0.0452 | 3e-05 | 0.04203 | 2e-05 | 0.19979 | 1e-05 | 0.28836 | 9e-05 | 0.00046 | 5e-05 | 0.28915 | 5e-05 | 0.10417 | 8e-05 | 0.41036 | 0.00014 | 0.08664 | 0.0001 | 0.37417 | 0.0002 | 0.01024 | 1e-05
602 | 0.0083 | 0 | -0.04708 | 1e-05 | 0.04138 | 3e-05 | 0.20004 | 1e-05 | 0.28719 | 0.0001 | 0.00016 | 4e-05 | 0.28868 | 5e-05 | 0.10321 | 8e-05 | 0.40892 | 0.00014 | 0.08543 | 0.0001 | 0.37174 | 0.0002 | 0.01023 | 1e-05
603 | 0.00779 | 1e-05 | -0.04789 | 2e-05 | 0.04136 | 4e-05 | 0.19989 | 1e-05 | 0.28624 | 0.0001 | -0.00039 | 4e-05 | 0.28837 | 5e-05 | 0.10224 | 8e-05 | 0.40713 | 0.00014 | 0.08412 | 0.0001 | 0.36935 | 0.0002 | 0.00995 | 1e-05
604 | 0.00781 | 1e-05 | -0.0492 | 5e-05 | 0.04102 | 4e-05 | 0.19966 | 2e-05 | 0.28493 | 9e-05 | -0.00081 | 3e-05 | 0.28758 | 5e-05 | 0.10117 | 8e-05 | 0.40538 | 0.00014 | 0.08281 | 0.0001 | 0.3668 | 0.0002 | 0.00968 | 1e-05
605 | 0.00753 | 2e-05 | -0.04786 | 0 | 0.04101 | 4e-05 | 0.19965 | 2e-05 | 0.28357 | 9e-05 | -0.00112 | 3e-05 | 0.28693 | 5e-05 | 0.10036 | 8e-05 | 0.40379 | 0.00014 | 0.08179 | 0.0001 | 0.36446 | 0.0002 | 0.00965 | 1e-05
606 | 0.00721 | 2e-05 | -0.04679 | -1e-05 | 0.03999 | 3e-05 | 0.19918 | 3e-05 | 0.28268 | 9e-05 | -0.00132 | 2e-05 | 0.28653 | 5e-05 | 0.09937 | 8e-05 | 0.40193 | 0.00015 | 0.08062 | 0.0001 | 0.36207 | 0.0002 | 0.00939 | 1e-05
607 | 0.00708 | 1e-05 | -0.04691 | 1e-05 | 0.03927 | 3e-05 | 0.1986 | 3e-05 | 0.28183 | 9e-05 | -0.00179 | 2e-05 | 0.2857 | 6e-05 | 0.09846 | 8e-05 | 0.40024 | 0.00014 | 0.07952 | 9e-05 | 0.35971 | 0.0002 | 0.00925 | 1e-05
608 | 0.00676 | 1e-05 | -0.04816 | 0 | 0.03903 | 2e-05 | 0.19833 | 2e-05 | 0.28071 | 9e-05 | -0.00196 | 2e-05 | 0.28507 | 5e-05 | 0.09735 | 8e-05 | 0.39847 | 0.00014 | 0.07835 | 9e-05 | 0.35721 | 0.0002 | 0.00911 | 1e-05
609 | 0.00678 | 0 | -0.04763 | 1e-05 | 0.03918 | 2e-05 | 0.19823 | 3e-05 | 0.27975 | 9e-05 | -0.00189 | 1e-05 | 0.28431 | 5e-05 | 0.09637 | 8e-05 | 0.39681 | 0.00014 | 0.07722 | 9e-05 | 0.35487 | 0.0002 | 0.00907 | 1e-05
610 | 0.00713 | 0 | -0.04896 | 4e-05 | 0.03913 | 2e-05 | 0.19815 | 2e-05 | 0.27846 | 0.0001 | -0.00208 | 1e-05 | 0.28378 | 6e-05 | 0.09532 | 8e-05 | 0.39513 | 0.00014 | 0.07607 | 9e-05 | 0.35252 | 0.0002 | 0.00883 | 1e-05
611 | 0.007 | -1e-05 | -0.04919 | 4e-05 | 0.03904 | 3e-05 | 0.19771 | 2e-05 | 0.27733 | 0.0001 | -0.00232 | 1e-05 | 0.28313 | 6e-05 | 0.09452 | 8e-05 | 0.39365 | 0.00014 | 0.07507 | 9e-05 | 0.35 | 0.0002 | 0.0086 | 1e-05
612 | 0.00703 | -1e-05 | -0.04786 | 2e-05 | 0.03812 | 4e-05 | 0.19748 | 2e-05 | 0.2762 | 0.0001 | -0.0026 | 1e-05 | 0.28253 | 6e-05 | 0.09357 | 8e-05 | 0.39186 | 0.00014 | 0.07415 | 9e-05 | 0.34772 | 0.0002 | 0.00863 | 1e-05
613 | 0.00723 | -1e-05 | -0.04789 | 1e-05 | 0.03763 | 4e-05 | 0.19706 | 2e-05 | 0.2748 | 0.0001 | -0.00257 | 1e-05 | 0.28157 | 6e-05 | 0.09261 | 8e-05 | 0.38993 | 0.00014 | 0.0729 | 8e-05 | 0.34541 | 0.0002 | 0.00847 | 1e-05
614 | 0.00712 | 0 | -0.04987 | 0 | 0.03703 | 4e-05 | 0.19707 | 2e-05 | 0.27368 | 0.0001 | -0.00269 | 1e-05 | 0.28071 | 6e-05 | 0.09165 | 8e-05 | 0.38815 | 0.00015 | 0.072 | 8e-05 | 0.34292 | 0.0002 | 0.00813 | 1e-05
615 | 0.00724 | 0 | -0.05069 | 2e-05 | 0.03673 | 3e-05 | 0.19695 | 1e-05 | 0.27256 | 0.0001 | -0.00297 | 1e-05 | 0.28032 | 6e-05 | 0.09058 | 8e-05 | 0.38656 | 0.00015 | 0.07099 | 8e-05 | 0.34059 | 0.0002 | 0.0083 | 1e-05
616 | 0.00716 | 0 | -0.04894 | 1e-05 | 0.03631 | 3e-05 | 0.19642 | 1e-05 | 0.27141 | 0.0001 | -0.00295 | 1e-05 | 0.27941 | 6e-05 | 0.08975 | 8e-05 | 0.385 | 0.00015 | 0.07004 | 9e-05 | 0.33796 | 0.0002 | 0.00818 | 2e-05
617 | 0.00727 | 1e-05 | -0.0488 | 0 | 0.03641 | 2e-05 | 0.19642 | 2e-05 | 0.27033 | 0.0001 | -0.00299 | 1e-05 | 0.27873 | 5e-05 | 0.089 | 7e-05 | 0.383 | 0.00014 | 0.0691 | 8e-05 | 0.33562 | 0.00021 | 0.00783 | 2e-05
618 | 0.00711 | 2e-05 | -0.04895 | -2e-05 | 0.03608 | 2e-05 | 0.19641 | 2e-05 | 0.26886 | 0.0001 | -0.00312 | 1e-05 | 0.27808 | 6e-05 | 0.08815 | 7e-05 | 0.38097 | 0.00014 | 0.06808 | 8e-05 | 0.33323 | 0.0002 | 0.00746 | 1e-05
619 | 0.00681 | 2e-05 | -0.05004 | -4e-05 | 0.03555 | 3e-05 | 0.19605 | 2e-05 | 0.26781 | 0.0001 | -0.00352 | 0 | 0.2773 | 6e-05 | 0.08723 | 7e-05 | 0.37941 | 0.00014 | 0.06683 | 9e-05 | 0.3307 | 0.0002 | 0.00744 | 1e-05
620 | 0.00679 | 1e-05 | -0.04814 | -5e-05 | 0.03497 | 4e-05 | 0.19562 | 3e-05 | 0.26657 | 0.0001 | -0.00358 | 0 | 0.27675 | 6e-05 | 0.0863 | 7e-05 | 0.37791 | 0.00014 | 0.06568 | 9e-05 | 0.3283 | 0.0002 | 0.00731 | 1e-05
621 | 0.00626 | 1e-05 | -0.04804 | -5e-05 | 0.03478 | 5e-05 | 0.19528 | 3e-05 | 0.26507 | 0.00011 | -0.00337 | 0 | 0.27602 | 6e-05 | 0.08556 | 7e-05 | 0.3762 | 0.00014 | 0.06498 | 9e-05 | 0.32581 | 0.0002 | 0.0073 | 0
622 | 0.00622 | 1e-05 | -0.04787 | -5e-05 | 0.03438 | 4e-05 | 0.195 | 3e-05 | 0.26403 | 0.0001 | -0.00337 | 0 | 0.27497 | 7e-05 | 0.08471 | 7e-05 | 0.37435 | 0.00015 | 0.06396 | 8e-05 | 0.32357 | 0.0002 | 0.00718 | 0
623 | 0.00653 | 0 | -0.04586 | -8e-05 | 0.03372 | 4e-05 | 0.19468 | 2e-05 | 0.26278 | 0.0001 | -0.00336 | 0 | 0.2741 | 6e-05 | 0.08401 | 6e-05 | 0.37257 | 0.00015 | 0.06283 | 8e-05 | 0.32125 | 0.0002 | 0.00732 | 0
624 | 0.00681 | 1e-05 | -0.04453 | -8e-05 | 0.03301 | 4e-05 | 0.19441 | 1e-05 | 0.26139 | 0.00011 | -0.00354 | 0 | 0.27335 | 7e-05 | 0.08347 | 6e-05 | 0.37081 | 0.00015 | 0.06188 | 8e-05 | 0.31892 | 0.0002 | 0.00735 | 0
625 | 0.00632 | 1e-05 | -0.04582 | -4e-05 | 0.03259 | 4e-05 | 0.19439 | 1e-05 | 0.26014 | 0.0001 | -0.00361 | 0 | 0.2728 | 7e-05 | 0.08261 | 6e-05 | 0.36864 | 0.00015 | 0.06095 | 8e-05 | 0.31645 | 0.00019 | 0.00715 | 0
626 | 0.006 | 1e-05 | -0.04531 | -1e-05 | 0.03257 | 3e-05 | 0.19428 | 1e-05 | 0.25901 | 0.00011 | -0.00368 | 0 | 0.272 | 7e-05 | 0.08164 | 7e-05 | 0.3668 | 0.00015 | 0.05988 | 8e-05 | 0.31401 | 0.0002 | 0.00713 | 1e-05
627 | 0.00617 | 2e-05 | -0.04334 | 2e-05 | 0.03207 | 2e-05 | 0.19393 | 1e-05 | 0.25788 | 0.00012 | -0.00372 | 1e-05 | 0.27119 | 7e-05 | 0.08087 | 7e-05 | 0.36531 | 0.00015 | 0.05908 | 7e-05 | 0.31169 | 0.0002 | 0.00717 | 1e-05
628 | 0.00567 | 1e-05 | -0.04339 | 1e-05 | 0.03179 | 1e-05 | 0.19402 | 1e-05 | 0.25612 | 0.00012 | -0.00354 | 1e-05 | 0.27008 | 8e-05 | 0.08019 | 7e-05 | 0.36358 | 0.00015 | 0.05829 | 7e-05 | 0.30949 | 0.0002 | 0.00703 | 1e-05
629 | 0.00563 | 0 | -0.04618 | 1e-05 | 0.03147 | 2e-05 | 0.19379 | 2e-05 | 0.25487 | 0.00012 | -0.0035 | 0 | 0.26919 | 8e-05 | 0.07929 | 7e-05 | 0.36152 | 0.00015 | 0.05752 | 7e-05 | 0.30705 | 0.0002 | 0.00679 | 1e-05
630 | 0.00572 | 0 | -0.04672 | 2e-05 | 0.03125 | 4e-05 | 0.19323 | 2e-05 | 0.25347 | 0.00012 | -0.00383 | 0 | 0.26838 | 8e-05 | 0.07841 | 6e-05 | 0.35992 | 0.00015 | 0.05655 | 7e-05 | 0.30457 | 0.0002 | 0.00649 | 1e-05
631 | 0.00584 | 1e-05 | -0.0448 | 3e-05 | 0.03107 | 4e-05 | 0.19319 | 2e-05 | 0.25165 | 0.00012 | -0.00395 | 0 | 0.26735 | 7e-05 | 0.07748 | 6e-05 | 0.35811 | 0.00016 | 0.05551 | 7e-05 | 0.30215 | 0.0002 | 0.00638 | 1e-05
632 | 0.00589 | 1e-05 | -0.04446 | 0 | 0.03101 | 4e-05 | 0.193 | 2e-05 | 0.25063 | 0.00011 | -0.00395 | 0 | 0.26649 | 7e-05 | 0.07687 | 6e-05 | 0.3561 | 0.00016 | 0.05484 | 7e-05 | 0.29996 | 0.0002 | 0.00653 | 1e-05
633 | 0.00564 | 0 | -0.04529 | -5e-05 | 0.02983 | 4e-05 | 0.19267 | 2e-05 | 0.24946 | 0.00011 | -0.0036 | 0 | 0.26576 | 7e-05 | 0.07637 | 6e-05 | 0.35426 | 0.00015 | 0.05415 | 7e-05 | 0.29737 | 0.0002 | 0.00635 | 0
634 | 0.00527 | 1e-05 | -0.04521 | -3e-05 | 0.02864 | 5e-05 | 0.1924 | 2e-05 | 0.24798 | 0.00012 | -0.0036 | 0 | 0.2649 | 7e-05 | 0.07578 | 5e-05 | 0.35226 | 0.00016 | 0.0533 | 7e-05 | 0.2952 | 0.0002 | 0.00631 | 0
635 | 0.00528 | 0 | -0.04449 | -2e-05 | 0.02853 | 4e-05 | 0.1924 | 3e-05 | 0.24662 | 0.00012 | -0.00376 | 0 | 0.26426 | 8e-05 | 0.075 | 6e-05 | 0.35046 | 0.00016 | 0.05228 | 7e-05 | 0.29275 | 0.0002 | 0.00628 | 1e-05
636 | 0.00518 | 0 | -0.04378 | -6e-05 | 0.0286 | 3e-05 | 0.19218 | 3e-05 | 0.24508 | 0.00013 | -0.00407 | 0 | 0.26313 | 8e-05 | 0.07413 | 6e-05 | 0.3489 | 0.00015 | 0.05141 | 7e-05 | 0.29021 | 0.0002 | 0.00613 | 1e-05
637 | 0.0056 | 0 | -0.04301 | -8e-05 | 0.02818 | 1e-05 | 0.19159 | 3e-05 | 0.24352 | 0.00013 | -0.00387 | 1e-05 | 0.26187 | 9e-05 | 0.07355 | 6e-05 | 0.34697 | 0.00015 | 0.05055 | 7e-05 | 0.28777 | 0.0002 | 0.00611 | 0
638 | 0.00539 | 0 | -0.04283 | -5e-05 | 0.02787 | 1e-05 | 0.19105 | 3e-05 | 0.2419 | 0.00012 | -0.00374 | 0 | 0.26119 | 9e-05 | 0.07284 | 6e-05 | 0.34493 | 0.00016 | 0.0499 | 7e-05 | 0.28567 | 0.0002 | 0.00594 | 0
639 | 0.00543 | 1e-05 | -0.04218 | -2e-05 | 0.02761 | 2e-05 | 0.19091 | 3e-05 | 0.24043 | 0.00011 | -0.00372 | 0 | 0.25984 | 9e-05 | 0.072 | 6e-05 | 0.34308 | 0.00016 | 0.04908 | 7e-05 | 0.28315 | 0.00019 | 0.006 | 1e-05
640 | 0.00529 | 1e-05 | -0.0399 | -1e-05 | 0.0278 | 3e-05 | 0.19069 | 2e-05 | 0.23929 | 0.00011 | -0.00396 | 0 | 0.2585 | 9e-05 | 0.07146 | 5e-05 | 0.34126 | 0.00016 | 0.04803 | 6e-05 | 0.28075 | 0.00019 | 0.00602 | 1e-05
641 | 0.00477 | 1e-05 | -0.04095 | -1e-05 | 0.02715 | 3e-05 | 0.19042 | 1e-05 | 0.23802 | 0.00011 | -0.00419 | 0 | 0.25778 | 8e-05 | 0.07102 | 5e-05 | 0.33928 | 0.00016 | 0.04723 | 6e-05 | 0.27874 | 0.00019 | 0.00603 | 1e-05
642 | 0.00476 | 0 | -0.04243 | -1e-05 | 0.02648 | 3e-05 | 0.19043 | 1e-05 | 0.23683 | 0.00011 | -0.00383 | 0 | 0.25689 | 9e-05 | 0.07017 | 5e-05 | 0.33724 | 0.00016 | 0.04676 | 6e-05 | 0.27631 | 0.00019 | 0.00579 | 0
643 | 0.00503 | 0 | -0.04247 | 0 | 0.026 | 4e-05 | 0.18999 | 2e-05 | 0.23533 | 0.00012 | -0.00368 | 0 | 0.25583 | 8e-05 | 0.06956 | 5e-05 | 0.33536 | 0.00016 | 0.04599 | 6e-05 | 0.27386 | 0.00019 | 0.00553 | 0
644 | 0.00503 | 0 | -0.04103 | 2e-05 | 0.0256 | 5e-05 | 0.18999 | 2e-05 | 0.23352 | 0.00012 | -0.00391 | 0 | 0.25488 | 8e-05 | 0.06898 | 6e-05 | 0.33354 | 0.00016 | 0.04529 | 6e-05 | 0.27161 | 0.00019 | 0.00573 | 0
645 | 0.00476 | 0 | -0.04122 | -2e-05 | 0.0252 | 4e-05 | 0.18977 | 2e-05 | 0.23211 | 0.00012 | -0.00392 | 0 | 0.2537 | 9e-05 | 0.06844 | 5e-05 | 0.33165 | 0.00015 | 0.04454 | 6e-05 | 0.26919 | 0.0002 | 0.00571 | 0
646 | 0.00503 | 0 | -0.04062 | -3e-05 | 0.02495 | 3e-05 | 0.18948 | 2e-05 | 0.23097 | 0.00013 | -0.00401 | 1e-05 | 0.2526 | 0.0001 | 0.06786 | 5e-05 | 0.32987 | 0.00015 | 0.04374 | 7e-05 | 0.26697 | 0.0002 | 0.00579 | 0
647 | 0.00482 | 0 | -0.04112 | -3e-05 | 0.02433 | 4e-05 | 0.18912 | 2e-05 | 0.2294 | 0.00012 | -0.00411 | 0 | 0.2516 | 0.0001 | 0.06688 | 5e-05 | 0.32799 | 0.00016 | 0.04275 | 6e-05 | 0.26453 | 0.00019 | 0.00571 | 1e-05
648 | 0.00461 | 0 | -0.04142 | -4e-05 | 0.02346 | 4e-05 | 0.18898 | 2e-05 | 0.22783 | 0.00012 | -0.00401 | 0 | 0.25024 | 0.0001 | 0.06641 | 5e-05 | 0.32611 | 0.00016 | 0.04231 | 6e-05 | 0.26217 | 0.0002 | 0.0057 | 1e-05
649 | 0.00496 | 0 | -0.03969 | -4e-05 | 0.02349 | 3e-05 | 0.18845 | 2e-05 | 0.22625 | 0.00012 | -0.00412 | 0 | 0.24901 | 0.0001 | 0.06607 | 5e-05 | 0.32422 | 0.00016 | 0.04172 | 5e-05 | 0.25982 | 0.0002 | 0.00536 | 1e-05
650 | 0.00503 | 1e-05 | -0.03963 | -3e-05 | 0.02327 | 3e-05 | 0.18837 | 2e-05 | 0.22474 | 0.00013 | -0.00402 | 0 | 0.24789 | 0.0001 | 0.06551 | 5e-05 | 0.32221 | 0.00016 | 0.04086 | 5e-05 | 0.25741 | 0.00019 | 0.00512 | 1e-05
651 | 0.00497 | 1e-05 | -0.03922 | -3e-05 | 0.02255 | 2e-05 | 0.18818 | 2e-05 | 0.22335 | 0.00013 | -0.00398 | -1e-05 | 0.24659 | 0.0001 | 0.06483 | 4e-05 | 0.32037 | 0.00016 | 0.04045 | 5e-05 | 0.25518 | 0.00019 | 0.00513 | 1e-05
652 | 0.00444 | 0 | -0.03724 | 0 | 0.02267 | 1e-05 | 0.18792 | 2e-05 | 0.22211 | 0.00013 | -0.00414 | 0 | 0.24553 | 9e-05 | 0.06417 | 5e-05 | 0.31838 | 0.00016 | 0.03983 | 5e-05 | 0.25277 | 0.00019 | 0.00499 | 0
653 | 0.00433 | 1e-05 | -0.03953 | 0 | 0.02265 | 3e-05 | 0.18788 | 1e-05 | 0.22016 | 0.00013 | -0.00391 | 0 | 0.24431 | 9e-05 | 0.06373 | 5e-05 | 0.31668 | 0.00016 | 0.03917 | 5e-05 | 0.25055 | 0.00019 | 0.00522 | 0
654 | 0.0043 | 1e-05 | -0.03976 | 1e-05 | 0.02213 | 3e-05 | 0.18758 | 2e-05 | 0.21856 | 0.00013 | -0.00377 | 0 | 0.24331 | 0.0001 | 0.06306 | 5e-05 | 0.31447 | 0.00016 | 0.03856 | 5e-05 | 0.24834 | 0.00019 | 0.0052 | 0
655 | 0.00466 | 1e-05 | -0.03957 | 2e-05 | 0.02176 | 3e-05 | 0.18724 | 2e-05 | 0.21729 | 0.00013 | -0.00383 | 0 | 0.24197 | 0.0001 | 0.0628 | 4e-05 | 0.31266 | 0.00016 | 0.0378 | 5e-05 | 0.24607 | 0.00019 | 0.00513 | 0
656 | 0.00463 | 1e-05 | -0.04005 | 6e-05 | 0.02153 | 3e-05 | 0.18723 | 2e-05 | 0.21531 | 0.00013 | -0.00415 | 0 | 0.24077 | 0.00011 | 0.06203 | 4e-05 | 0.31066 | 0.00017 | 0.03723 | 5e-05 | 0.2436 | 0.00019 | 0.00505 | 1e-05
657 | 0.00422 | 1e-05 | -0.03868 | 3e-05 | 0.0207 | 3e-05 | 0.18671 | 3e-05 | 0.21393 | 0.00013 | -0.0042 | 0 | 0.23951 | 0.00012 | 0.06148 | 5e-05 | 0.30865 | 0.00017 | 0.03668 | 5e-05 | 0.24133 | 0.00019 | 0.00507 | 1e-05
658 | 0.00413 | 1e-05 | -0.04001 | -1e-05 | 0.02056 | 3e-05 | 0.18637 | 2e-05 | 0.21266 | 0.00013 | -0.00414 | 0 | 0.23778 | 0.00012 | 0.06109 | 5e-05 | 0.30669 | 0.00016 | 0.03615 | 5e-05 | 0.23903 | 0.00019 | 0.00494 | 1e-05
659 | 0.00394 | 1e-05 | -0.04131 | -2e-05 | 0.02044 | 3e-05 | 0.18603 | 2e-05 | 0.21088 | 0.00013 | -0.00408 | 0 | 0.23668 | 0.00012 | 0.0605 | 5e-05 | 0.3046 | 0.00016 | 0.03568 | 5e-05 | 0.23676 | 0.00019 | 0.00474 | 0
660 | 0.00371 | 1e-05 | -0.04175 | -1e-05 | 0.02011 | 3e-05 | 0.18598 | 2e-05 | 0.20942 | 0.00013 | -0.00416 | 0 | 0.23491 | 0.00012 | 0.05987 | 5e-05 | 0.30274 | 0.00017 | 0.03481 | 5e-05 | 0.23453 | 0.00019 | 0.00468 | 0
661 | 0.00414 | 1e-05 | -0.03994 | -4e-05 | 0.01953 | 2e-05 | 0.18572 | 1e-05 | 0.20786 | 0.00013 | -0.00408 | 0 | 0.23341 | 0.00012 | 0.05934 | 5e-05 | 0.30073 | 0.00017 | 0.03416 | 4e-05 | 0.23237 | 0.00019 | 0.00488 | 1e-05
662 | 0.00417 | 1e-05 | -0.0372 | -9e-05 | 0.01922 | 2e-05 | 0.18579 | 2e-05 | 0.20614 | 0.00013 | -0.00418 | 0 | 0.23204 | 0.00012 | 0.05861 | 5e-05 | 0.29879 | 0.00016 | 0.03372 | 4e-05 | 0.23023 | 0.00019 | 0.00481 | 1e-05
663 | 0.00381 | 1e-05 | -0.03787 | -0.0001 | 0.01903 | 2e-05 | 0.18556 | 2e-05 | 0.20464 | 0.00013 | -0.00414 | 0 | 0.23094 | 0.00012 | 0.0581 | 4e-05 | 0.29678 | 0.00016 | 0.03319 | 4e-05 | 0.22788 | 0.00019 | 0.00459 | 1e-05
664 | 0.00338 | 1e-05 | -0.03913 | -3e-05 | 0.01911 | 2e-05 | 0.18507 | 3e-05 | 0.203 | 0.00013 | -0.00429 | 0 | 0.22965 | 0.00012 | 0.05763 | 4e-05 | 0.29465 | 0.00017 | 0.03292 | 5e-05 | 0.22551 | 0.00019 | 0.00451 | 1e-05
665 | 0.00325 | 2e-05 | -0.03651 | 2e-05 | 0.01906 | 2e-05 | 0.1847 | 3e-05 | 0.20157 | 0.00013 | -0.00412 | 0 | 0.22797 | 0.00012 | 0.0572 | 3e-05 | 0.29264 | 0.00016 | 0.03243 | 5e-05 | 0.22324 | 0.00019 | 0.00431 | 1e-05
666 | 0.00312 | 1e-05 | -0.03511 | 3e-05 | 0.01845 | 2e-05 | 0.18436 | 3e-05 | 0.19991 | 0.00013 | -0.00421 | 0 | 0.22612 | 0.00013 | 0.0569 | 3e-05 | 0.2909 | 0.00017 | 0.03151 | 5e-05 | 0.22112 | 0.00019 | 0.0043 | 1e-05
667 | 0.00328 | 0 | -0.0372 | -1e-05 | 0.01797 | 3e-05 | 0.18392 | 2e-05 | 0.19824 | 0.00013 | -0.00425 | 0 | 0.22483 | 0.00013 | 0.05643 | 3e-05 | 0.28892 | 0.00016 | 0.03089 | 5e-05 | 0.21887 | 0.00018 | 0.00432 | 1e-05
668 | 0.00304 | 0 | -0.0392 | -4e-05 | 0.01801 | 4e-05 | 0.18378 | 2e-05 | 0.19657 | 0.00013 | -0.00429 | 0 | 0.22355 | 0.00012 | 0.0562 | 3e-05 | 0.28673 | 0.00016 | 0.03027 | 5e-05 | 0.21679 | 0.00018 | 0.00428 | 1e-05
669 | 0.00311 | 0 | -0.0389 | -2e-05 | 0.01749 | 3e-05 | 0.18354 | 1e-05 | 0.19529 | 0.00013 | -0.00432 | 0 | 0.22225 | 0.00012 | 0.05567 | 4e-05 | 0.28501 | 0.00016 | 0.02975 | 5e-05 | 0.21446 | 0.00019 | 0.00414 | 1e-05
670 | 0.00312 | 0 | -0.03619 | -2e-05 | 0.01692 | 3e-05 | 0.1835 | 2e-05 | 0.19361 | 0.00013 | -0.00442 | 0 | 0.2202 | 0.00012 | 0.05527 | 4e-05 | 0.28278 | 0.00017 | 0.02944 | 4e-05 | 0.21215 | 0.00019 | 0.00395 | 0
671 | 0.00312 | 0 | -0.03485 | -8e-05 | 0.01667 | 3e-05 | 0.1834 | 2e-05 | 0.19197 | 0.00013 | -0.00435 | 0 | 0.219 | 0.00013 | 0.05471 | 4e-05 | 0.28085 | 0.00017 | 0.02889 | 4e-05 | 0.2101 | 0.00019 | 0.00394 | 1e-05
672 | 0.00301 | 0 | -0.03445 | -6e-05 | 0.01626 | 3e-05 | 0.18302 | 3e-05 | 0.19034 | 0.00013 | -0.00423 | 0 | 0.21794 | 0.00013 | 0.05412 | 4e-05 | 0.27892 | 0.00017 | 0.02818 | 4e-05 | 0.20768 | 0.00019 | 0.00388 | 0
673 | 0.00296 | 0 | -0.03499 | -3e-05 | 0.01641 | 2e-05 | 0.18264 | 3e-05 | 0.18875 | 0.00014 | -0.00394 | 0 | 0.21597 | 0.00013 | 0.05368 | 3e-05 | 0.27685 | 0.00018 | 0.02748 | 4e-05 | 0.20549 | 0.00018 | 0.00386 | 0
674 | 0.00302 | 0 | -0.03545 | 0 | 0.01589 | 1e-05 | 0.18212 | 2e-05 | 0.18716 | 0.00014 | -0.00415 | -1e-05 | 0.21438 | 0.00013 | 0.05334 | 3e-05 | 0.2747 | 0.00018 | 0.02715 | 4e-05 | 0.20343 | 0.00018 | 0.00399 | 0
675 | 0.00288 | 0 | -0.03394 | 0 | 0.01541 | 2e-05 | 0.18179 | 2e-05 | 0.18569 | 0.00014 | -0.00415 | -1e-05 | 0.21288 | 0.00014 | 0.05326 | 3e-05 | 0.27262 | 0.00018 | 0.02678 | 4e-05 | 0.20097 | 0.00018 | 0.00389 | 0
676 | 0.0028 | 0 | -0.03471 | 1e-05 | 0.01516 | 2e-05 | 0.18173 | 2e-05 | 0.18384 | 0.00013 | -0.00414 | 0 | 0.21127 | 0.00014 | 0.05275 | 3e-05 | 0.27032 | 0.00018 | 0.02634 | 4e-05 | 0.19894 | 0.00018 | 0.00377 | 0
677 | 0.00292 | 0 | -0.03469 | 0 | 0.01524 | 2e-05 | 0.18163 | 2e-05 | 0.18209 | 0.00013 | -0.00397 | 0 | 0.20958 | 0.00014 | 0.05215 | 4e-05 | 0.26789 | 0.00017 | 0.02577 | 3e-05 | 0.19686 | 0.00018 | 0.00381 | 1e-05
678 | 0.00297 | 0 | -0.03329 | -3e-05 | 0.01519 | 2e-05 | 0.18154 | 1e-05 | 0.1804 | 0.00013 | -0.00388 | 0 | 0.20786 | 0.00014 | 0.05168 | 4e-05 | 0.2662 | 0.00017 | 0.02528 | 4e-05 | 0.19488 | 0.00018 | 0.00382 | 1e-05
679 | 0.00306 | 1e-05 | -0.03463 | -1e-05 | 0.01441 | 2e-05 | 0.18112 | 2e-05 | 0.17906 | 0.00013 | -0.00398 | 0 | 0.20597 | 0.00014 | 0.05134 | 4e-05 | 0.26426 | 0.00017 | 0.02506 | 4e-05 | 0.19263 | 0.00017 | 0.00361 | 0
680 | 0.00282 | 1e-05 | -0.03495 | -3e-05 | 0.01413 | 2e-05 | 0.18086 | 2e-05 | 0.17768 | 0.00013 | -0.00425 | 0 | 0.20449 | 0.00014 | 0.05097 | 4e-05 | 0.26211 | 0.00017 | 0.02446 | 4e-05 | 0.19035 | 0.00018 | 0.00358 | 0
681 | 0.00271 | 1e-05 | -0.03371 | -5e-05 | 0.01417 | 2e-05 | 0.18071 | 2e-05 | 0.17587 | 0.00013 | -0.00417 | 0 | 0.20295 | 0.00014 | 0.05037 | 3e-05 | 0.26007 | 0.00017 | 0.02409 | 3e-05 | 0.18823 | 0.00018 | 0.0035 | 1e-05
682 | 0.0023 | 1e-05 | -0.03151 | -4e-05 | 0.01372 | 2e-05 | 0.18034 | 3e-05 | 0.17428 | 0.00013 | -0.00413 | 0 | 0.2014 | 0.00014 | 0.04989 | 3e-05 | 0.25779 | 0.00018 | 0.02362 | 3e-05 | 0.18619 | 0.00019 | 0.00355 | 0
683 | 0.00235 | 1e-05 | -0.03279 | -6e-05 | 0.01399 | 1e-05 | 0.18024 | 3e-05 | 0.17257 | 0.00014 | -0.00377 | 0 | 0.19945 | 0.00014 | 0.04978 | 3e-05 | 0.25578 | 0.00018 | 0.02332 | 4e-05 | 0.18402 | 0.00019 | 0.00373 | 0
684 | 0.00244 | 0 | -0.03169 | -4e-05 | 0.01368 | 1e-05 | 0.17978 | 3e-05 | 0.17092 | 0.00014 | -0.00373 | 0 | 0.19784 | 0.00015 | 0.04934 | 3e-05 | 0.25372 | 0.00018 | 0.02277 | 4e-05 | 0.18167 | 0.00019 | 0.00331 | 0
685 | 0.00234 | 0 | -0.03052 | -1e-05 | 0.01298 | 2e-05 | 0.17936 | 3e-05 | 0.16968 | 0.00014 | -0.00413 | 0 | 0.19598 | 0.00015 | 0.04877 | 3e-05 | 0.25155 | 0.00018 | 0.02247 | 4e-05 | 0.17926 | 0.00019 | 0.00325 | 1e-05
686 | 0.00232 | 0 | -0.03124 | 1e-05 | 0.01282 | 2e-05 | 0.17893 | 2e-05 | 0.16779 | 0.00014 | -0.00401 | 0 | 0.19436 | 0.00015 | 0.04849 | 3e-05 | 0.24928 | 0.00018 | 0.02204 | 4e-05 | 0.17702 | 0.00019 | 0.00349 | 1e-05
687 | 0.00227 | 1e-05 | -0.03141 | -1e-05 | 0.01304 | 3e-05 | 0.17858 | 3e-05 | 0.16582 | 0.00014 | -0.00407 | 0 | 0.19247 | 0.00015 | 0.04834 | 3e-05 | 0.24708 | 0.00018 | 0.02141 | 4e-05 | 0.17485 | 0.00019 | 0.00325 | 1e-05
688 | 0.00217 | 1e-05 | -0.03204 | 1e-05 | 0.01263 | 2e-05 | 0.17845 | 3e-05 | 0.16422 | 0.00014 | -0.00416 | 0 | 0.19069 | 0.00014 | 0.04795 | 3e-05 | 0.24497 | 0.00019 | 0.02102 | 4e-05 | 0.17267 | 0.00019 | 0.00305 | 1e-05
689 | 0.00197 | 1e-05 | -0.03105 | 4e-05 | 0.01219 | 1e-05 | 0.17844 | 3e-05 | 0.1627 | 0.00014 | -0.00423 | 0 | 0.189 | 0.00014 | 0.04748 | 3e-05 | 0.24299 | 0.00018 | 0.02066 | 4e-05 | 0.17057 | 0.00018 | 0.00269 | 1e-05
690 | 0.00178 | 1e-05 | -0.032 | 3e-05 | 0.01166 | 2e-05 | 0.17797 | 3e-05 | 0.16119 | 0.00014 | -0.004 | 0 | 0.1872 | 0.00014 | 0.04718 | 3e-05 | 0.24067 | 0.00018 | 0.02032 | 4e-05 | 0.16833 | 0.00018 | 0.00268 | 1e-05
691 | 0.00186 | 1e-05 | -0.03128 | 1e-05 | 0.01139 | 3e-05 | 0.1773 | 3e-05 | 0.15929 | 0.00014 | -0.00392 | 0 | 0.1856 | 0.00014 | 0.04669 | 4e-05 | 0.23819 | 0.00018 | 0.01988 | 3e-05 | 0.1659 | 0.00019 | 0.00284 | 0
692 | 0.00176 | 0 | -0.0323 | 0 | 0.01162 | 2e-05 | 0.17694 | 4e-05 | 0.15756 | 0.00014 | -0.00413 | 0 | 0.18408 | 0.00014 | 0.0463 | 4e-05 | 0.23614 | 0.00018 | 0.01933 | 3e-05 | 0.16374 | 0.00018 | 0.00292 | -1e-05
693 | 0.00184 | 0 | -0.03317 | 1e-05 | 0.01152 | 1e-05 | 0.17656 | 4e-05 | 0.15613 | 0.00013 | -0.00424 | 1e-05 | 0.18239 | 0.00015 | 0.04575 | 4e-05 | 0.23443 | 0.00018 | 0.01899 | 3e-05 | 0.16177 | 0.00018 | 0.00286 | -1e-05
694 | 0.00164 | 0 | -0.0326 | -3e-05 | 0.0109 | 1e-05 | 0.17614 | 4e-05 | 0.1544 | 0.00013 | -0.00421 | 0 | 0.1804 | 0.00015 | 0.04535 | 3e-05 | 0.23206 | 0.00018 | 0.01873 | 3e-05 | 0.15951 | 0.00018 | 0.0028 | 0
695 | 0.0015 | 0 | -0.03099 | -6e-05 | 0.01053 | 2e-05 | 0.1756 | 3e-05 | 0.15275 | 0.00013 | -0.00429 | 0 | 0.17875 | 0.00015 | 0.04497 | 3e-05 | 0.22994 | 0.00018 | 0.01838 | 3e-05 | 0.15726 | 0.00017 | 0.00308 | 0
696 | 0.00177 | 1e-05 | -0.03073 | -7e-05 | 0.01066 | 2e-05 | 0.17523 | 3e-05 | 0.15121 | 0.00014 | -0.00439 | -1e-05 | 0.17705 | 0.00016 | 0.04463 | 3e-05 | 0.22792 | 0.00018 | 0.01788 | 3e-05 | 0.15543 | 0.00018 | 0.00304 | 0
697 | 0.00146 | 0 | -0.03082 | -7e-05 | 0.01079 | 2e-05 | 0.17472 | 3e-05 | 0.14987 | 0.00014 | -0.00416 | -1e-05 | 0.17481 | 0.00015 | 0.04426 | 3e-05 | 0.22539 | 0.00019 | 0.01744 | 3e-05 | 0.15333 | 0.00018 | 0.00279 | 0
698 | 0.00165 | 1e-05 | -0.02911 | -3e-05 | 0.01018 | 2e-05 | 0.17448 | 3e-05 | 0.14793 | 0.00013 | -0.00382 | -1e-05 | 0.17319 | 0.00015 | 0.04411 | 3e-05 | 0.2232 | 0.00018 | 0.01719 | 4e-05 | 0.1511 | 0.00018 | 0.00279 | 0
699 | 0.00157 | 1e-05 | -0.02768 | -2e-05 | 0.00968 | 2e-05 | 0.17413 | 3e-05 | 0.1461 | 0.00013 | -0.00359 | -1e-05 | 0.17126 | 0.00015 | 0.04359 | 3e-05 | 0.22133 | 0.00018 | 0.01674 | 3e-05 | 0.1489 | 0.00018 | 0.00291 | 0
700 | 0.00115 | 1e-05 | -0.02894 | -1e-05 | 0.00963 | 2e-05 | 0.17362 | 4e-05 | 0.14462 | 0.00014 | -0.00358 | 0 | 0.16958 | 0.00015 | 0.04322 | 3e-05 | 0.21896 | 0.00018 | 0.01613 | 3e-05 | 0.14679 | 0.00018 | 0.0027 | 0
701 | 0.00146 | 1e-05 | -0.02892 | -3e-05 | 0.00968 | 2e-05 | 0.1732 | 4e-05 | 0.14306 | 0.00014 | -0.00362 | 0 | 0.16771 | 0.00015 | 0.04301 | 3e-05 | 0.21666 | 0.00018 | 0.01587 | 3e-05 | 0.14468 | 0.00018 | 0.00291 | 0
702 | 0.00117 | 0 | -0.0298 | 0 | 0.00917 | 1e-05 | 0.17268 | 5e-05 | 0.14174 | 0.00014 | -0.0038 | 0 | 0.16589 | 0.00016 | 0.04273 | 3e-05 | 0.21473 | 0.00019 | 0.01564 | 3e-05 | 0.14251 | 0.00018 | 0.00276 | 0
703 | 0.00104 | 0 | -0.02841 | 1e-05 | 0.00903 | 1e-05 | 0.17223 | 5e-05 | 0.13979 | 0.00014 | -0.00378 | 0 | 0.16433 | 0.00016 | 0.04208 | 3e-05 | 0.21235 | 0.0002 | 0.01531 | 2e-05 | 0.14039 | 0.00018 | 0.00262 | 0
704 | 0.00136 | -1e-05 | -0.02856 | -1e-05 | 0.00919 | 1e-05 | 0.1714 | 5e-05 | 0.13789 | 0.00014 | -0.00401 | -1e-05 | 0.16211 | 0.00016 | 0.04201 | 3e-05 | 0.21 | 0.00019 | 0.01503 | 2e-05 | 0.13828 | 0.00018 | 0.00271 | 0
705 | 0.00107 | 0 | -0.02759 | 1e-05 | 0.0088 | 2e-05 | 0.17083 | 5e-05 | 0.13629 | 0.00014 | -0.00351 | -1e-05 | 0.16013 | 0.00017 | 0.04164 | 3e-05 | 0.20768 | 0.00019 | 0.01488 | 3e-05 | 0.13617 | 0.00018 | 0.00268 | 0
706 | 0.00147 | 0 | -0.02794 | 0 | 0.0085 | 1e-05 | 0.17033 | 5e-05 | 0.13466 | 0.00014 | -0.00328 | 0 | 0.15796 | 0.00016 | 0.04093 | 3e-05 | 0.205 | 0.00019 | 0.0145 | 3e-05 | 0.13413 | 0.00018 | 0.00292 | 0
707 | 0.0016 | 0 | -0.02955 | -1e-05 | 0.00849 | 0 | 0.16997 | 5e-05 | 0.13295 | 0.00014 | -0.00328 | 0 | 0.15643 | 0.00016 | 0.04045 | 3e-05 | 0.20302 | 0.00019 | 0.01414 | 3e-05 | 0.13189 | 0.00017 | 0.00287 | 0
708 | 0.00123 | 1e-05 | -0.0288 | -2e-05 | 0.00836 | 2e-05 | 0.16935 | 5e-05 | 0.13151 | 0.00013 | -0.00338 | 0 | 0.15431 | 0.00016 | 0.04036 | 3e-05 | 0.20088 | 0.00019 | 0.01373 | 3e-05 | 0.12978 | 0.00017 | 0.00258 | 1e-05
709 | 0.00105 | 0 | -0.02888 | -3e-05 | 0.008 | 2e-05 | 0.1688 | 5e-05 | 0.12983 | 0.00014 | -0.00364 | 1e-05 | 0.15223 | 0.00015 | 0.04006 | 3e-05 | 0.19861 | 0.00019 | 0.01337 | 3e-05 | 0.12773 | 0.00017 | 0.00263 | 1e-05
710 | 0.00125 | 1e-05 | -0.02761 | -4e-05 | 0.00836 | 1e-05 | 0.16793 | 5e-05 | 0.12799 | 0.00014 | -0.00381 | 1e-05 | 0.15065 | 0.00015 | 0.0395 | 3e-05 | 0.19618 | 0.00018 | 0.01315 | 3e-05 | 0.12583 | 0.00017 | 0.00257 | 1e-05
711 | 0.0009 | 1e-05 | -0.02578 | -4e-05 | 0.00827 | 1e-05 | 0.16742 | 6e-05 | 0.12644 | 0.00014 | -0.00373 | 0 | 0.1488 | 0.00016 | 0.03916 | 3e-05 | 0.19402 | 0.00019 | 0.01281 | 3e-05 | 0.12372 | 0.00016 | 0.00216 | 1e-05
712 | 0.00106 | 0 | -0.02664 | -2e-05 | 0.00732 | 2e-05 | 0.16679 | 6e-05 | 0.12503 | 0.00014 | -0.00348 | 0 | 0.1465 | 0.00016 | 0.03881 | 3e-05 | 0.19184 | 0.00019 | 0.01251 | 3e-05 | 0.1218 | 0.00016 | 0.00212 | 1e-05
713 | 0.00111 | 0 | -0.02727 | -2e-05 | 0.00729 | 2e-05 | 0.16596 | 6e-05 | 0.12314 | 0.00014 | -0.00378 | -1e-05 | 0.14517 | 0.00016 | 0.03857 | 3e-05 | 0.18954 | 0.00019 | 0.01206 | 3e-05 | 0.11984 | 0.00016 | 0.00208 | 1e-05
714 | 0.00109 | 0 | -0.02596 | -1e-05 | 0.008 | 2e-05 | 0.16544 | 6e-05 | 0.12134 | 0.00014 | -0.00364 | -1e-05 | 0.14307 | 0.00017 | 0.03825 | 3e-05 | 0.18715 | 0.00019 | 0.01161 | 3e-05 | 0.11786 | 0.00017 | 0.00199 | 0
715 | 0.00098 | 0 | -0.02716 | -1e-05 | 0.00734 | 1e-05 | 0.16455 | 6e-05 | 0.11991 | 0.00014 | -0.00351 | -1e-05 | 0.14077 | 0.00017 | 0.03803 | 3e-05 | 0.18467 | 0.0002 | 0.01142 | 3e-05 | 0.11605 | 0.00016 | 0.00218 | 0
716 | 0.00091 | 1e-05 | -0.02574 | -4e-05 | 0.00677 | 0 | 0.16366 | 7e-05 | 0.11811 | 0.00014 | -0.00338 | -1e-05 | 0.13881 | 0.00016 | 0.03754 | 4e-05 | 0.18238 | 0.0002 | 0.01119 | 2e-05 | 0.11398 | 0.00017 | 0.00213 | 0
717 | 0.00083 | 1e-05 | -0.02532 | -5e-05 | 0.00671 | 1e-05 | 0.163 | 7e-05 | 0.11637 | 0.00014 | -0.00326 | -1e-05 | 0.13644 | 0.00017 | 0.03701 | 4e-05 | 0.1803 | 0.0002 | 0.01088 | 2e-05 | 0.11178 | 0.00017 | 0.00206 | 0
718 | 0.00088 | 1e-05 | -0.02456 | -3e-05 | 0.0069 | 2e-05 | 0.16211 | 7e-05 | 0.11495 | 0.00014 | -0.00318 | -1e-05 | 0.13458 | 0.00017 | 0.03649 | 4e-05 | 0.17765 | 0.0002 | 0.01063 | 2e-05 | 0.10989 | 0.00017 | 0.00199 | 0
719 | 0.00055 | 1e-05 | -0.02458 | -3e-05 | 0.00695 | 1e-05 | 0.16134 | 7e-05 | 0.11323 | 0.00014 | -0.00312 | 0 | 0.13292 | 0.00016 | 0.03602 | 4e-05 | 0.17508 | 0.0002 | 0.01038 | 2e-05 | 0.10792 | 0.00017 | 0.00211 | 0
720 | 0.00037 | 1e-05 | -0.02388 | 0 | 0.00673 | 0 | 0.16022 | 8e-05 | 0.11124 | 0.00013 | -0.00315 | 1e-05 | 0.13115 | 0.00016 | 0.03544 | 4e-05 | 0.17262 | 0.0002 | 0.01018 | 2e-05 | 0.1059 | 0.00016 | 0.00204 | 1e-05
721 | 0.0003 | 0 | -0.02429 | 4e-05 | 0.00654 | 1e-05 | 0.1594 | 8e-05 | 0.10993 | 0.00013 | -0.00327 | 0 | 0.12873 | 0.00016 | 0.03509 | 3e-05 | 0.1702 | 0.00021 | 0.00995 | 2e-05 | 0.10381 | 0.00016 | 0.00197 | 0
722 | 7e-05 | 0 | -0.0248 | 5e-05 | 0.00649 | 1e-05 | 0.15841 | 8e-05 | 0.10843 | 0.00014 | -0.0034 | 0 | 0.12675 | 0.00016 | 0.03479 | 4e-05 | 0.16762 | 0.0002 | 0.00972 | 2e-05 | 0.10187 | 0.00016 | 0.00185 | 1e-05
723 | 0.0001 | 0 | -0.02531 | -2e-05 | 0.00645 | 1e-05 | 0.15742 | 8e-05 | 0.10676 | 0.00013 | -0.0036 | 0 | 0.12488 | 0.00016 | 0.0344 | 4e-05 | 0.16547 | 0.0002 | 0.00955 | 3e-05 | 0.10005 | 0.00016 | 0.00178 | 1e-05
724 | 0.00049 | 0 | -0.02496 | -6e-05 | 0.00659 | 0 | 0.15617 | 8e-05 | 0.10523 | 0.00013 | -0.00347 | 0 | 0.12291 | 0.00017 | 0.03407 | 4e-05 | 0.16301 | 0.0002 | 0.009 | 3e-05 | 0.09825 | 0.00016 | 0.00171 | 0
725 | 0.00056 | 0 | -0.02584 | -9e-05 | 0.0061 | 0 | 0.15533 | 9e-05 | 0.10347 | 0.00014 | -0.00304 | -1e-05 | 0.12122 | 0.00016 | 0.03333 | 4e-05 | 0.16042 | 0.0002 | 0.00863 | 2e-05 | 0.09626 | 0.00015 | 0.00174 | 0
726 | 0.00033 | 0 | -0.024 | -0.0001 | 0.00604 | 1e-05 | 0.15452 | 9e-05 | 0.10175 | 0.00014 | -0.00319 | -1e-05 | 0.11908 | 0.00017 | 0.03288 | 4e-05 | 0.15815 | 0.0002 | 0.00841 | 2e-05 | 0.09447 | 0.00015 | 0.00168 | 0
727 | 0.00021 | 1e-05 | -0.01868 | -0.00012 | 0.00649 | 1e-05 | 0.15341 | 0.0001 | 0.1001 | 0.00014 | -0.00348 | -1e-05 | 0.11711 | 0.00017 | 0.03242 | 4e-05 | 0.15573 | 0.00021 | 0.00816 | 2e-05 | 0.09261 | 0.00015 | 0.00177 | 0
728 | 2e-05 | 1e-05 | -0.01853 | -0.00011 | 0.00624 | 1e-05 | 0.15216 | 0.0001 | 0.09854 | 0.00014 | -0.00309 | 0 | 0.1146 | 0.00017 | 0.0322 | 4e-05 | 0.1533 | 0.0002 | 0.0081 | 2e-05 | 0.09084 | 0.00015 | 0.00175 | 0
729 | -4e-05 | 0 | -0.01987 | -9e-05 | 0.00601 | 1e-05 | 0.15065 | 0.0001 | 0.09688 | 0.00014 | -0.00297 | 0 | 0.11281 | 0.00017 | 0.03175 | 3e-05 | 0.15068 | 0.0002 | 0.008 | 2e-05 | 0.08901 | 0.00015 | 0.0018 | 1e-05
730 | 1e-05 | 0 | -0.01891 | -3e-05 | 0.0057 | 1e-05 | 0.14945 | 0.00011 | 0.09533 | 0.00014 | -0.00305 | -1e-05 | 0.11103 | 0.00016 | 0.03123 | 3e-05 | 0.14818 | 0.0002 | 0.00753 | 2e-05 | 0.08734 | 0.00015 | 0.0017 | 1e-05
731 | 6e-05 | 0 | -0.0176 | 6e-05 | 0.00599 | 1e-05 | 0.14824 | 0.00011 | 0.09362 | 0.00014 | -0.00304 | -1e-05 | 0.10888 | 0.00016 | 0.03062 | 3e-05 | 0.14592 | 0.00021 | 0.0072 | 2e-05 | 0.08545 | 0.00015 | 0.00144 | 1e-05
732 | 8e-05 | 0 | -0.01806 | 3e-05 | 0.00583 | 1e-05 | 0.14698 | 0.00011 | 0.0918 | 0.00014 | -0.00279 | 0 | 0.10703 | 0.00017 | 0.0305 | 3e-05 | 0.14349 | 0.00021 | 0.00728 | 2e-05 | 0.08349 | 0.00015 | 0.00119 | 1e-05
733 | 0.00014 | 0 | -0.01823 | 0 | 0.00527 | 1e-05 | 0.14578 | 0.00012 | 0.0901 | 0.00014 | -0.00259 | 0 | 0.10503 | 0.00018 | 0.0301 | 3e-05 | 0.14107 | 0.00021 | 0.00699 | 2e-05 | 0.08175 | 0.00015 | 0.00106 | 1e-05
734 | 9e-05 | 0 | -0.01966 | 1e-05 | 0.00554 | 0 | 0.14435 | 0.00012 | 0.0885 | 0.00015 | -0.00266 | -1e-05 | 0.10283 | 0.00018 | 0.02988 | 3e-05 | 0.13833 | 0.0002 | 0.00686 | 2e-05 | 0.08009 | 0.00015 | 0.00105 | 0
735 | 3e-05 | 0 | -0.0207 | 0 | 0.00576 | 0 | 0.14291 | 0.00012 | 0.08702 | 0.00014 | -0.00282 | 0 | 0.10084 | 0.00018 | 0.02916 | 3e-05 | 0.13581 | 0.00021 | 0.00652 | 2e-05 | 0.07824 | 0.00014 | 0.00125 | 0
736 | -7e-05 | 1e-05 | -0.01919 | -3e-05 | 0.00548 | 1e-05 | 0.14095 | 0.00013 | 0.085 | 0.00014 | -0.00276 | 0 | 0.09824 | 0.00018 | 0.02883 | 4e-05 | 0.13335 | 0.00021 | 0.00637 | 2e-05 | 0.07662 | 0.00014 | 0.00126 | -1e-05
737 | 2e-05 | 0 | -0.01745 | -6e-05 | 0.00521 | 1e-05 | 0.13952 | 0.00013 | 0.08319 | 0.00014 | -0.00256 | 0 | 0.09598 | 0.00018 | 0.02851 | 4e-05 | 0.13111 | 0.00021 | 0.00615 | 2e-05 | 0.07497 | 0.00014 | 0.00123 | 0
738 | 0.0001 | 0 | -0.01788 | -5e-05 | 0.00527 | 2e-05 | 0.13841 | 0.00013 | 0.08152 | 0.00014 | -0.00258 | 0 | 0.09433 | 0.00018 | 0.02793 | 4e-05 | 0.12869 | 0.00021 | 0.00589 | 2e-05 | 0.07333 | 0.00014 | 0.00123 | 0
739 | -0.00026 | 0 | -0.01691 | -2e-05 | 0.00534 | 2e-05 | 0.1366 | 0.00014 | 0.07991 | 0.00015 | -0.00261 | 0 | 0.09239 | 0.00018 | 0.02748 | 4e-05 | 0.12597 | 0.00021 | 0.00557 | 2e-05 | 0.07156 | 0.00015 | 0.00137 | 0
740 | -0.00027 | 0 | -0.01649 | 1e-05 | 0.00468 | 2e-05 | 0.13491 | 0.00014 | 0.07835 | 0.00014 | -0.00272 | 0 | 0.09022 | 0.00017 | 0.0271 | 4e-05 | 0.12341 | 0.00021 | 0.00572 | 2e-05 | 0.06978 | 0.00014 | 0.00122 | 0
741 | 0.00024 | 0 | -0.01721 | 2e-05 | 0.00437 | 2e-05 | 0.13324 | 0.00014 | 0.07653 | 0.00014 | -0.00248 | 0 | 0.08796 | 0.00017 | 0.02673 | 5e-05 | 0.12081 | 0.00022 | 0.00544 | 2e-05 | 0.06794 | 0.00014 | 0.00114 | 1e-05
742 | 0.00045 | 0 | -0.01787 | -1e-05 | 0.00447 | 1e-05 | 0.1314 | 0.00015 | 0.07469 | 0.00015 | -0.0026 | 0 | 0.08576 | 0.00017 | 0.02603 | 4e-05 | 0.11812 | 0.00022 | 0.00519 | 2e-05 | 0.06623 | 0.00014 | 0.00102 | 1e-05
743 | -1e-05 | 0 | -0.0186 | -2e-05 | 0.00405 | 1e-05 | 0.12957 | 0.00015 | 0.07294 | 0.00015 | -0.0025 | 0 | 0.08379 | 0.00017 | 0.02544 | 4e-05 | 0.11566 | 0.00021 | 0.00485 | 2e-05 | 0.0645 | 0.00014 | 0.00095 | 1e-05
744 | -2e-05 | 1e-05 | -0.01663 | -2e-05 | 0.00404 | 1e-05 | 0.12777 | 0.00016 | 0.07126 | 0.00015 | -0.00261 | 0 | 0.08202 | 0.00017 | 0.02494 | 5e-05 | 0.11315 | 0.00021 | 0.00466 | 2e-05 | 0.06304 | 0.00014 | 0.00076 | 0
745 | -0.00015 | 2e-05 | -0.01668 | -3e-05 | 0.00375 | 1e-05 | 0.12599 | 0.00017 | 0.06951 | 0.00014 | -0.00256 | 0 | 0.08006 | 0.00017 | 0.02435 | 5e-05 | 0.11027 | 0.00022 | 0.00451 | 2e-05 | 0.0613 | 0.00014 | 0.00054 | 1e-05
746 | -0.00041 | 1e-05 | -0.01528 | -3e-05 | 0.0044 | 1e-05 | 0.12407 | 0.00017 | 0.06772 | 0.00014 | -0.00232 | 0 | 0.07806 | 0.00018 | 0.0239 | 4e-05 | 0.10796 | 0.00022 | 0.00439 | 2e-05 | 0.05945 | 0.00014 | 0.00062 | 1e-05
747 | -0.00027 | 0 | -0.01602 | -1e-05 | 0.00391 | 0 | 0.12186 | 0.00018 | 0.06609 | 0.00014 | -0.00242 | 0 | 0.07531 | 0.00018 | 0.02341 | 4e-05 | 0.10551 | 0.00022 | 0.0041 | 1e-05 | 0.05769 | 0.00014 | 0.00091 | 0
748 | -0.00033 | -1e-05 | -0.0157 | 3e-05 | 0.00352 | 1e-05 | 0.11953 | 0.00019 | 0.0643 | 0.00014 | -0.0026 | -1e-05 | 0.0734 | 0.00018 | 0.0228 | 4e-05 | 0.10267 | 0.00022 | 0.00384 | 1e-05 | 0.05613 | 0.00014 | 0.0007 | 0
749 | -0.0006 | -1e-05 | -0.0164 | -3e-05 | 0.00346 | 0 | 0.11718 | 0.00019 | 0.06272 | 0.00014 | -0.00235 | 0 | 0.07103 | 0.00018 | 0.02216 | 4e-05 | 0.09972 | 0.00022 | 0.00383 | 1e-05 | 0.05454 | 0.00013 | 0.00046 | 0
750 | -0.00028 | -1e-05 | -0.01582 | -4e-05 | 0.00373 | 1e-05 | 0.11488 | 0.0002 | 0.06096 | 0.00014 | -0.00223 | 0 | 0.06911 | 0.00017 | 0.02188 | 5e-05 | 0.097 | 0.00022 | 0.00368 | 1e-05 | 0.05299 | 0.00013 | 0.00046 | 0
751 | 0.00035 | 0 | -0.01627 | -4e-05 | 0.0037 | 1e-05 | 0.11264 | 0.0002 | 0.05937 | 0.00014 | -0.00222 | 0 | 0.06701 | 0.00016 | 0.02144 | 5e-05 | 0.09478 | 0.00022 | 0.00356 | 1e-05 | 0.0516 | 0.00013 | 0.00073 | 0
752 | 0.00011 | 1e-05 | -0.01569 | -4e-05 | 0.00348 | 0 | 0.1102 | 0.0002 | 0.05755 | 0.00014 | -0.00215 | -1e-05 | 0.06518 | 0.00017 | 0.02066 | 4e-05 | 0.09216 | 0.00021 | 0.00353 | 1e-05 | 0.05003 | 0.00013 | 0.0008 | 0
753 | -1e-05 | 1e-05 | -0.01198 | -3e-05 | 0.00362 | 1e-05 | 0.10776 | 0.0002 | 0.0558 | 0.00014 | -0.00217 | -1e-05 | 0.06315 | 0.00017 | 0.01999 | 4e-05 | 0.08952 | 0.00021 | 0.00326 | 1e-05 | 0.04843 | 0.00013 | 0.00072 | 0
754 | -0.00047 | 1e-05 | -0.01278 | 0 | 0.00334 | 1e-05 | 0.10505 | 0.00021 | 0.05396 | 0.00014 | -0.00215 | -1e-05 | 0.06107 | 0.00017 | 0.0195 | 5e-05 | 0.08711 | 0.00022 | 0.00319 | 1e-05 | 0.04676 | 0.00013 | 0.00065 | 0
755 | -0.00084 | 1e-05 | -0.01472 | 2e-05 | 0.00286 | 1e-05 | 0.10247 | 0.00021 | 0.05238 | 0.00014 | -0.00196 | -1e-05 | 0.05896 | 0.00018 | 0.0191 | 5e-05 | 0.08428 | 0.00022 | 0.00284 | 1e-05 | 0.04523 | 0.00013 | 0.00054 | 1e-05
756 | -0.00055 | 0 | -0.01489 | 6e-05 | 0.00299 | 0 | 0.10002 | 0.00022 | 0.05082 | 0.00014 | -0.00184 | 0 | 0.05654 | 0.00018 | 0.0186 | 5e-05 | 0.08154 | 0.00022 | 0.00281 | 1e-05 | 0.04361 | 0.00013 | 0.00036 | 1e-05
757 | -0.00032 | -1e-05 | -0.01498 | 6e-05 | 0.00298 | 1e-05 | 0.09766 | 0.00023 | 0.04913 | 0.00014 | -0.00161 | 0 | 0.05462 | 0.00018 | 0.01785 | 5e-05 | 0.07898 | 0.00022 | 0.00266 | 1e-05 | 0.04203 | 0.00013 | 0.00039 | 0
758 | -8e-05 | -1e-05 | -0.01603 | -3e-05 | 0.00318 | 0 | 0.09491 | 0.00023 | 0.04733 | 0.00014 | -0.0018 | 0 | 0.0525 | 0.00017 | 0.01707 | 5e-05 | 0.07633 | 0.00023 | 0.00248 | 1e-05 | 0.04063 | 0.00013 | 0.00038 | 0
759 | -0.00033 | -1e-05 | -0.01536 | -6e-05 | 0.00328 | 0 | 0.0916 | 0.00024 | 0.04564 | 0.00015 | -0.00189 | 0 | 0.05024 | 0.00017 | 0.01629 | 5e-05 | 0.07371 | 0.00022 | 0.00248 | 1e-05 | 0.03901 | 0.00013 | 0.00035 | 0
760 | 0.00025 | 0 | -0.01494 | -7e-05 | 0.0031 | 1e-05 | 0.08849 | 0.00025 | 0.04383 | 0.00015 | -0.0018 | 0 | 0.04862 | 0.00017 | 0.01579 | 6e-05 | 0.07083 | 0.00022 | 0.00241 | 1e-05 | 0.03732 | 0.00013 | 0.00042 | 0
761 | 0.00014 | 0 | -0.01339 | -0.00012 | 0.00258 | 2e-05 | 0.08562 | 0.00026 | 0.04214 | 0.00015 | -0.00174 | 0 | 0.04629 | 0.00018 | 0.01529 | 5e-05 | 0.06824 | 0.00023 | 0.00217 | 1e-05 | 0.03568 | 0.00013 | 0.0005 | 0
762 | -0.00034 | 1e-05 | -0.00934 | -9e-05 | 0.00252 | 2e-05 | 0.08268 | 0.00026 | 0.0403 | 0.00015 | -0.00174 | -1e-05 | 0.044 | 0.00018 | 0.01464 | 5e-05 | 0.06541 | 0.00023 | 0.00197 | 1e-05 | 0.03426 | 0.00013 | 0.0004 | 0
763 | -0.00049 | 0 | -0.01144 | -5e-05 | 0.00259 | 2e-05 | 0.0795 | 0.00026 | 0.03864 | 0.00014 | -0.00157 | -1e-05 | 0.04188 | 0.00018 | 0.01391 | 5e-05 | 0.06283 | 0.00023 | 0.00187 | 1e-05 | 0.03284 | 0.00013 | 0.00018 | 0
764 | -0.00016 | 1e-05 | -0.01077 | -7e-05 | 0.00229 | 1e-05 | 0.07611 | 0.00026 | 0.03676 | 0.00014 | -0.00151 | -1e-05 | 0.03963 | 0.00019 | 0.01309 | 5e-05 | 0.0602 | 0.00022 | 0.0016 | 1e-05 | 0.03132 | 0.00013 | 0.00048 | 0
765 | -0.00042 | 0 | -0.00722 | -5e-05 | 0.00202 | 1e-05 | 0.07296 | 0.00028 | 0.03521 | 0.00014 | -0.00153 | -1e-05 | 0.03738 | 0.00019 | 0.01253 | 5e-05 | 0.0572 | 0.00022 | 0.00167 | 1e-05 | 0.02947 | 0.00013 | 0.00056 | 0
766 | -0.00042 | 0 | -0.01049 | 0 | 0.00213 | 1e-05 | 0.0698 | 0.00028 | 0.03338 | 0.00014 | -0.00121 | -2e-05 | 0.03535 | 0.00018 | 0.01201 | 5e-05 | 0.05457 | 0.00022 | 0.00154 | 1e-05 | 0.02809 | 0.00013 | 0.00042 | 0
767 | -0.00034 | 0 | -0.01083 | -3e-05 | 0.00192 | 1e-05 | 0.06635 | 0.00029 | 0.03171 | 0.00014 | -0.00109 | -1e-05 | 0.03289 | 0.00018 | 0.01137 | 5e-05 | 0.0521 | 0.00023 | 0.0013 | 1e-05 | 0.02651 | 0.00013 | 0.00031 | 0
768 | -0.00048 | 1e-05 | -0.00614 | -5e-05 | 0.00184 | 1e-05 | 0.0628 | 0.00029 | 0.02995 | 0.00014 | -0.00085 | -1e-05 | 0.0308 | 0.00018 | 0.01072 | 5e-05 | 0.04946 | 0.00022 | 0.00134 | 0 | 0.02486 | 0.00012 | 0.00036 | 0
769 | -0.00035 | 1e-05 | -0.0078 | -4e-05 | 0.00185 | 0 | 0.05916 | 0.0003 | 0.0283 | 0.00014 | -0.00061 | -1e-05 | 0.02871 | 0.00018 | 0.01002 | 6e-05 | 0.04658 | 0.00022 | 0.00125 | 1e-05 | 0.0235 | 0.00012 | 0.00048 | 0
770 | -0.0008 | 1e-05 | -0.00818 | -7e-05 | 0.00174 | 1e-05 | 0.05567 | 0.0003 | 0.02652 | 0.00014 | -0.0005 | 0 | 0.02679 | 0.00017 | 0.00924 | 6e-05 | 0.04383 | 0.00023 | 0.00129 | 1e-05 | 0.02204 | 0.00012 | 0.00014 | 0
771 | -0.00094 | 1e-05 | -0.00756 | -5e-05 | 0.00149 | 1e-05 | 0.05209 | 0.0003 | 0.02481 | 0.00015 | -0.00072 | 0 | 0.0248 | 0.00017 | 0.00846 | 6e-05 | 0.04107 | 0.00023 | 0.00125 | 1e-05 | 0.02057 | 0.00012 | 0.00025 | 0
772 | -0.00099 | 1e-05 | -0.00481 | 0 | 0.00144 | 0 | 0.0483 | 0.0003 | 0.0234 | 0.00015 | -0.0007 | 0 | 0.02257 | 0.00017 | 0.00786 | 6e-05 | 0.03847 | 0.00023 | 0.00097 | 1e-05 | 0.01928 | 0.00012 | 0.0004 | 0
773 | -0.00088 | 0 | -0.00487 | -2e-05 | 0.00164 | 0 | 0.04507 | 0.0003 | 0.02129 | 0.00015 | -0.00061 | 1e-05 | 0.02033 | 0.00017 | 0.00706 | 6e-05 | 0.03563 | 0.00023 | 0.00097 | 1e-05 | 0.01772 | 0.00012 | 3e-05 | 0
774 | -0.00082 | -1e-05 | -0.00595 | -3e-05 | 0.00136 | 0 | 0.04122 | 0.00031 | 0.01951 | 0.00015 | -0.00085 | 0 | 0.01857 | 0.00017 | 0.00635 | 6e-05 | 0.03263 | 0.00023 | 0.00077 | 1e-05 | 0.01607 | 0.00012 | 2e-05 | 0
775 | -0.00072 | -1e-05 | -0.00611 | -4e-05 | 0.00134 | 1e-05 | 0.03752 | 0.00031 | 0.01771 | 0.00015 | -0.00079 | 0 | 0.01653 | 0.00017 | 0.00586 | 5e-05 | 0.03005 | 0.00023 | 0.0006 | 1e-05 | 0.01455 | 0.00012 | 0.00016 | 0
776 | -0.0009 | -1e-05 | -0.00522 | -4e-05 | 0.00137 | 1e-05 | 0.03385 | 0.0003 | 0.01613 | 0.00015 | -0.00048 | 0 | 0.01459 | 0.00017 | 0.00498 | 5e-05 | 0.02734 | 0.00023 | 0.00046 | 1e-05 | 0.01319 | 0.00012 | 5e-05 | 1e-05
777 | -0.00052 | -1e-05 | -0.00478 | -5e-05 | 0.00126 | 1e-05 | 0.03035 | 0.00031 | 0.01438 | 0.00015 | -0.00078 | 0 | 0.01233 | 0.00017 | 0.00444 | 5e-05 | 0.02459 | 0.00023 | 0.00043 | 1e-05 | 0.01186 | 0.00012 | -3e-05 | 0
778 | -0.00027 | -1e-05 | -0.00376 | -6e-05 | 0.00075 | 1e-05 | 0.02633 | 0.00031 | 0.01262 | 0.00014 | -0.00058 | -1e-05 | 0.01013 | 0.00018 | 0.00409 | 5e-05 | 0.02173 | 0.00023 | 0.00049 | 1e-05 | 0.01045 | 0.00012 | -0.00017 | 0
779 | -2e-05 | -1e-05 | -0.00141 | -4e-05 | 0.0004 | 2e-05 | 0.02288 | 0.0003 | 0.01074 | 0.00014 | -0.00047 | 0 | 0.00845 | 0.00018 | 0.0036 | 5e-05 | 0.01892 | 0.00023 | 0.00036 | 1e-05 | 0.00882 | 0.00012 | -3e-05 | 0
780 | -0.00011 | 0 | -0.00124 | -3e-05 | 0.00054 | 2e-05 | 0.01935 | 0.00031 | 0.00891 | 0.00014 | -0.00059 | 0 | 0.00612 | 0.00018 | 0.00284 | 5e-05 | 0.01604 | 0.00024 | 0.0001 | 1e-05 | 0.0074 | 0.00012 | -2e-05 | 0
781 | -0.00023 | 0 | -0.00331 | -2e-05 | 0.00085 | 1e-05 | 0.01545 | 0.0003 | 0.00737 | 0.00014 | -0.0004 | 0 | 0.00382 | 0.00018 | 0.00217 | 5e-05 | 0.01312 | 0.00024 | -0.0001 | 1e-05 | 0.00586 | 0.00012 | -0.0001 | -1e-05
782 | -0.00037 | 0 | -0.00302 | -2e-05 | 0.00017 | 1e-05 | 0.01166 | 0.0003 | 0.00569 | 0.00014 | -0.00028 | -1e-05 | 0.00164 | 0.00018 | 0.00167 | 5e-05 | 0.01043 | 0.00024 | -0.00012 | 0 | 0.00445 | 0.00012 | 0.0002 | 0
783 | -9e-05 | 0 | -0.00249 | -2e-05 | -0.00013 | 0 | 0.00835 | 0.0003 | 0.00403 | 0.00015 | -0.00045 | -1e-05 | -0.0005 | 0.00018 | 0.00108 | 5e-05 | 0.00773 | 0.00024 | -0.00013 | 0 | 0.00318 | 0.00012 | 0.00012 | 0
784 | -0.0002 | 0 | -0.00062 | -3e-05 | 6e-05 | -1e-05 | 0.00465 | 0.0003 | 0.00244 | 0.00014 | -0.00034 | -1e-05 | -0.00199 | 0.00018 | 0.00034 | 5e-05 | 0.0048 | 0.00023 | 0.0001 | 0 | 0.00184 | 0.00012 | 0.0001 | 0
785 | 7e-05 | 0 | -0.00032 | -5e-05 | 0.00039 | -2e-05 | 0.00094 | 0.00031 | 0.00043 | 0.00014 | -0.00011 | -1e-05 | -0.00335 | 0.00018 | -0.00035 | 5e-05 | 0.00192 | 0.00023 | 0 | 0 | 0.00035 | 0.00012 | 0.00013 | 0