## Slide 1: TGA·DSC 재료 특성 그래프와 PyroSim 입력값 정리
PyroSim 입력 자료 · 2026-10-21
단열재 6종 — 밀도·비열은 어디서 오고, TGA–DSC는 PyroSim의 어디에 쓰는가
실측 필요
밀도 · 비열 · 열전도율
TGA–DSC로는 구할 수 없음
10개
TGA 반응 입력값
열분해 6 + 탄화층 산화 4
TGA_ANALYSIS
FDS로 반응 입력 검증
측정 곡선을 엑셀에 수록
함께 드리는 파일: PyroSim_입력값_정리.xlsx (입력값 · 반응 파라미터 · 밀도/비열 측정 기록표 · 측정 곡선), figures/material_*.png
Notes: [스크립트] - 질문은 두 가지였습니다. TGA–DSC 결과를 PyroSim의 밀도·비열로 쓸 수 있는가, 그리고 재료 특성이 보이는 TGA·DSC 그래프입니다. - 답부터 말씀드리면, 밀도와 비열은 이 TGA–DSC로 구할 수 없습니다. 대신 TGA는 PyroSim 재료의 '열분해 반응' 입력(기준온도, 기준속도, 단계 수)에 바로 씁니다. - 순서: 결론과 입력 항목별 출처(2–3쪽) → 6종 비교 그래프(4–6쪽) → 재료별 특성(7–12쪽) → 반응 입력값과 입력 예시(13–14쪽) → 밀도·비열 측정 방법(15쪽) → 적용 시 주의(16쪽). [질문 대비] - 같은 숫자가 엑셀(PyroSim_입력값_정리.xlsx)에 있고, 기준온도·속도를 바꾸면 FDS가 계산할 A·E가 수식으로 다시 계산됩니다.

## Slide 2: 밀도·비열은 이 TGA–DSC로 구할 수 없음 — TGA는 PyroSim ‘열분해 반응’ 입력에 쓰고, 밀도·비열·열전도율은 보드 실측이나 제품 시험성적서 값을 씀
결론 — PyroSim에 무엇을 어떻게 쓰나
TGA → 그대로 사용
REFERENCE_TEMPERATURE
DTG 피크 온도
REFERENCE_RATE
5 K/min × 피크 속도 ÷ 단계 몫
N_REACTIONS
EPS 1 · PIR(PUR) · PF 2
HEATING_RATE
5 K/min
전환율 기준이라 초기 질량 없이 계산됨
부호 · 조건만 확인
HEAT_OF_REACTION
부호만: EPS 398 °C 흡열, PF 내부용 474 °C 발열
NU_MATL (잔류물)
초기 질량 기록이 있으면 계산
산화 A · E
O 가스가 공기인지 확인 후 A ÷ 0.209
기록 확인 · 교정 DSC가 있으면 값이 됨
이 시험으로 불가 → 실측
DENSITY 밀도
보드 실측 (KS M ISO 845)
SPECIFIC_HEAT 비열
사파이어법 DSC (ASTM E1269)
CONDUCTIVITY 열전도율
시험성적서 (KS L 9016)
HEAT_OF_COMBUSTION
MCC · 콘칼로리미터
임시값: ρ 15–60 kg/m³, c 1.3–1.5 kJ/(kg·K), k 0.018–0.040 W/(m·K)
주의 카탈로그 물성만 넣은 맨 단열재는 시험보다 훨씬 빨리 착화함(모델 16–51 s, 준불연 시험 188–288 s) → 면재 · 마감층을 넣고 중공층 시험으로 검증 (16쪽)
Notes: [스크립트] - 왼쪽(초록): TGA로 바로 쓰는 값입니다. PyroSim(FDS)은 TGA 피크 온도(REFERENCE_TEMPERATURE)와 그 온도의 반응속도(REFERENCE_RATE), 승온속도(HEATING_RATE)를 넣으면 반응식의 A와 E를 스스로 계산합니다. - 이 자료의 전환율 α는 '790 °C까지 감소량' 기준이라, 단계의 몫 f로 나누면 그 단계(반응 성분)의 속도가 됩니다. 그래서 초기 질량이 없어도 REFERENCE_RATE는 계산됩니다. - 가운데(노랑): 반응열은 부호만, 잔류물 수율은 초기 질량 기록이 있어야 하고, 산화 반응의 A는 O 가스가 공기인지 확인해야 합니다. - 오른쪽(빨강): 밀도·비열·열전도율·연소열은 이 시험으로 구할 수 없습니다. 밀도는 보드를 재고, 비열은 같은 장비로 사파이어법 측정을 하면 됩니다(15쪽). - 아래 띠: 가장 큰 함정입니다. 기존 역산에서 카탈로그 물성의 맨 단열재는 16–51 s면 분해온도에 도달했지만, 시험의 준불연 재료는 188–288 s에 착화했습니다. [질문 대비] - 임시값의 출처: 기존 연계 분석(coupled_analysis)에서 쓴 단열 보드 카탈로그 범위입니다. 제품 시험성적서 값이 있으면 그것을 우선합니다. - DSC 열류로 비열을 못 구하는 이유: 시료의 현열 신호가 0.1–0.35 mW인데 기준선이 111–180 mW 움직이고, 교정·블랭크·초기 질량이 없기 때문입니다(15쪽).

## Slide 3: PyroSim 재료 입력 12개 항목 중 TGA로 바로 채우는 것은 반응 4개 항목 — 나머지는 실측 · 시험성적서 · 기록 확인으로 채움
PyroSim 재료(MATL) 입력 항목별 출처
PyroSim 항목 | FDS 키워드 | 단위 | 이 자료로 | 값을 얻는 방법
밀도 | DENSITY | kg/m³ | 불가 | 보드 실측 (KS M ISO 845) 또는 시험성적서 — 임시 15–60
비열 | SPECIFIC_HEAT (_RAMP) | kJ/(kg·K) | 불가 | 사파이어법 DSC (ASTM E1269 / ISO 11357-4) — 임시 1.3–1.5
열전도율 | CONDUCTIVITY (_RAMP) | W/(m·K) | 불가 | 시험성적서 (KS L 9016 / ISO 8301) — 임시 0.018–0.040
방사율 | EMISSIVITY | – | 불가 | FDS 기본값 0.9
반응 수 | N_REACTIONS | – | 가능 | DTG 단계: EPS 1, PIR(PUR) · PF 2 (열분해 + 탄화층 산화)
기준온도 | REFERENCE_TEMPERATURE | °C | 가능 | DTG 피크 온도 (반응 1 = N2, 반응 2 = 공기)
기준속도 | REFERENCE_RATE | 1/s | 가능 | 5 K/min × 피크 속도 ÷ 단계 몫 f
승온속도 | HEATING_RATE | K/min | 가능 | 5 (TGA 조건)
잔류물 수율 | NU_MATL | kg/kg | 기록 필요 | 790 °C 잔류 질량 ÷ 초기 질량 — 초기 질량 24개 기록 필요
반응열 | HEAT_OF_REACTION | kJ/kg | 부호만 | 교정 DSC (블랭크 + 열류 교정 + 초기 질량) 또는 문헌
산소 의존 산화 | N_O2, A, E | – | 가정 필요 | 공기 TGA 산화 피크 → A ÷ 0.209 (O 가스가 공기일 때)
연소열 | HEAT_OF_COMBUSTION | kJ/kg | 불가 | MCC (ASTM D7309) 또는 콘칼로리미터 (ISO 5660-1)
임시값 = 기존 분석에서 쓴 단열 보드 카탈로그 범위 (실측 전 시험 계산용). FDS 키워드는 PyroSim 재료 편집창의 같은 이름 항목에 대응
Notes: [스크립트] - PyroSim 재료 편집창의 열물성(Thermal Properties) 항목과 열분해(Pyrolysis) 반응 항목을 FDS 키워드와 함께 정리했습니다. - TGA로 바로 채우는 것은 반응 수, 기준온도, 기준속도, 승온속도 네 가지입니다. - 잔류물 수율은 초기 질량 기록만 있으면 계산되고, 반응열은 부호만 확인된 상태입니다. 산화 반응의 A는 O 가스가 공기라는 가정이 필요합니다. - 밀도·비열·열전도율·연소열은 다른 시험이나 시험성적서로 채웁니다. [질문 대비] - 'REFERENCE_RATE와 A·E를 같이 넣어도 되나': FDS 설명서는 REFERENCE_TEMPERATURE를 쓰면 A·E를 넣지 말라고 합니다. 단, 산소 의존(N_O2 = 1) 산화 반응은 A·E를 직접 넣습니다(14쪽).

## Slide 4: EPS는 한 단계로 거의 다 사라지고, PIR(PUR) · PF는 탄화층이 남아 N2에서 천천히 줄어듦 — 공기에서는 탄화층이 산화돼 PIR(PUR) · PF 외부용은 600 °C 전후, PF 내부용은 480 °C에 끝남
TGA 그래프 ① — 6종 질량 잔류 (두 반복 평균)
(a) N2 — 열분해
Chart: 
온도 (°C)
(b) 공기(O) — 산화
Chart: 
온도 (°C)
잔류 질량 100·(1−α) (%)
EPS 가연성
EPS 준불연
PIR(PUR) 가연성
PIR(PUR) 준불연
PF 준불연 외부용
PF 준불연 내부용
Notes: [스크립트] - 질량 잔류는 승온 시작부터 790 °C까지 줄어든 양을 100 %로 놓은 값입니다. 초기 질량 대비가 아니므로 0 %가 '재가 없다'는 뜻은 아닙니다. - 왼쪽 N₂(열분해): EPS 2종은 400 °C 전후 한 번에 떨어집니다. PIR(PUR)은 300 °C대에서 절반쯤 줄고 나머지(탄화층)는 790 °C까지 천천히 줄어듭니다. PF는 처음부터 완만하게 줄어 790 °C에서도 진행 중입니다. - 오른쪽 공기(산화): EPS는 80–100 °C 일찍 분해하고, PIR(PUR)과 PF는 탄화층이 산화되면서 600 °C 전후에 끝납니다. PF 내부용만 480 °C 부근에서 급격히 끝납니다. [질문 대비] - EPS 가연성 공기 곡선이 100 %를 넘는 구간: 부력에 의한 겉보기 증가입니다(질량감소 0.16 · 0.30 mg, 재측정 대상).

## Slide 5: N2 열분해 피크: EPS 397 · 426 °C, PIR(PUR) 315 · 332 °C (PF는 뚜렷한 피크 없음) 공기 산화 피크: PF 내부용 472 °C(1.17 %/°C)가 가장 빠르고 PF 외부용 488 °C는 넓고 낮음
TGA 그래프 ② — 6종 질량감소속도 DTG (두 반복 평균)
(a) N2 — 열분해
Chart: 
온도 (°C)
397 °C · 2.65
426 °C · 1.15
315 °C · 0.70
332 °C · 0.52
(b) 공기(O) — 산화
Chart: 
온도 (°C)
294 °C · 2.40
342 °C · 1.02
524 °C · 0.75
534 °C · 0.57
488 °C · 0.40
472 °C · 1.17
dα/dT (%/°C)
EPS 가연성
EPS 준불연
PIR(PUR) 가연성
PIR(PUR) 준불연
PF 준불연 외부용
PF 준불연 내부용
점 = 주 피크 (온도 · 최대속도 %/°C). PF 2종은 N2에서 뚜렷한 주 피크가 없어 표시하지 않음
Notes: [스크립트] - DTG는 1 °C마다 줄어드는 몫입니다. 피크 온도가 PyroSim의 REFERENCE_TEMPERATURE가 됩니다. - N₂: EPS 가연성 397 °C(2.65 %/°C)가 가장 날카롭고, 준불연은 426 °C로 27 °C 늦고 속도는 절반 이하입니다. PIR(PUR)은 315 · 332 °C의 1단계 피크입니다. PF는 피크 없이 800 °C를 향해 계속 올라가 표시하지 않았습니다. - 공기: PF 내부용 472 °C(1.17 %/°C)가 탄화층 산화 중 가장 빠르고, PF 외부용은 488 °C(0.40)로 넓고 낮습니다. PIR(PUR) 탄화층 산화는 524 · 534 °C입니다. [질문 대비] - EPS 가연성 공기 피크(294 °C)는 재측정 대상 자료라 참고만 합니다.

## Slide 6: DSC에서 두 반복이 같게 나온 특성은 EPS 가연성 398 °C 흡열과 PF 내부용 474 °C 발열 나머지 재료의 신호는 반복마다 크기 · 온도가 달라 판정에 쓰지 않음 (보정 없는 정성 자료)
DSC 그래프 — 6종 국소 열류 (정성, 두 반복)
(a) N2 — 열분해 · 흡열 ↑ 발열 ↓
Chart: 
EPS 가연성
EPS 준불연
PIR(PUR) 가연성
PIR(PUR) 준불연
PF 준불연 외부용
PF 준불연 내부용
온도 (°C)
2 mW
398 °C 흡열 (해중합) — 두 반복 재현
(b) 공기(O) — 산화 · 흡열 ↑ 발열 ↓
Chart: 
EPS 가연성
EPS 준불연
PIR(PUR) 가연성
PIR(PUR) 준불연
PF 준불연 외부용
PF 준불연 내부용 (×1/5)
온도 (°C)
2 mW
474 °C 발열 — 두 반복 재현
실선 #1 · 점선 #2. 국소 열류 = 미보정 열류에서 100 °C 창 추세를 뺀 값(정성) — 큰 발열 양옆의 + 곁봉우리는 필터 효과
Notes: [스크립트] - DSC는 보정 없이 기록돼 정성 자료입니다. 재료마다 세로로 띄워 그렸고, 오른쪽 아래 막대가 2 mW입니다. - 두 반복에서 같은 온도 · 부호로 나온 재료 특성은 2개입니다. EPS 가연성 N₂ 398 °C 흡열(질량감소 피크 397 °C와 같은 온도, 해중합)과 PF 내부용 공기 474 °C 발열(탄화층 산화, 1/5로 줄여 그림)입니다. - 나머지는 반복마다 크기나 온도가 달라 재료 특성으로 쓰지 않습니다. PIR(PUR) 600 °C 이후의 큰 흔들림도 한 반복에만 있습니다. [질문 대비] - PyroSim 반응열에 쓸 수 있나: 부호(흡열 · 발열)만 씁니다. 크기(kJ/kg)는 교정 DSC가 필요합니다.

## Slide 7: EPS 가연성 — N2 397 °C에서 한 단계로 급격히 분해(2.65 %/°C)하고 공기에서는 296 °C로 약 100 °C 앞당겨짐 · DSC 398 °C 흡열(해중합)이 두 반복에서 재현
재료별 특성 1/6 — EPS 가연성
N2 (열분해)
공기(O) (산화)
DSC 2회차 (흡열 +)
Chart: 
Chart: 
397 °C
294 °C
Chart: 
398 °C 흡열 — 재현
질량 잔류 (%)
DTG (%/°C)
DSC (mW)
온도 (°C)
열분해 (N2) · 조건부
Tonset 373 · Tpeak 397 °C
rmax 2.65 %/°C · f400 0.28
산화 (공기) · 재측정
Tonset 275 · Tpeak 296 °C
rmax 2.44 %/°C · f400 0.03
DSC
N2 398 °C 흡열 (해중합) — 재현
PyroSim 반응 시작값
반응 1 (N2): 397 °C, 2.25E-3 1/s
밀도 · 비열 · 열전도율은 이 시험에서 나오지 않음 → 15쪽
Notes: [스크립트] - EPS 가연성의 TGA(질량 잔류 · DTG)와 DSC를 N₂(회색)와 공기(색)로 겹쳤습니다. 오른쪽에 지표와 PyroSim 반응 시작값을 적었습니다. - N₂: T_peak 397 °C, r_max 2.65 %/°C, 자료 판정 조건부. 공기: T_peak 296 °C, r_max 2.44 %/°C, 자료 판정 재측정. - PyroSim 반응 1(N₂ 열분해): REFERENCE_TEMPERATURE 397 °C, REFERENCE_RATE 0.00225 1/s (두 반복 0.00211 / 0.00238), HEATING_RATE 5 K/min. [질문 대비] - 질량 잔류 0 %는 '790 °C까지 감소량 기준'의 끝이라는 뜻이고 실제 잔류율이 아닙니다. 잔류물 수율(NU_MATL)은 초기 질량 기록이 있어야 합니다. - 공기 곡선은 재측정 대상(질량감소 0.16 · 0.30 mg)이라 형태만 참고합니다.

## Slide 8: EPS 준불연 — N2 426 °C로 가연성보다 27 °C 늦고 최대속도는 절반 이하 공기에서는 342 °C에서 주분해한 뒤 잔류물 산화가 790 °C까지 이어짐
재료별 특성 2/6 — EPS 준불연
N2 (열분해)
공기(O) (산화)
DSC 2회차 (흡열 +)
Chart: 
Chart: 
426 °C
342 °C
Chart: 
질량 잔류 (%)
DTG (%/°C)
DSC (mW)
온도 (°C)
열분해 (N2) · 조건부
Tonset 362 · Tpeak 425 °C
rmax 1.15 %/°C · f400 0.54
산화 (공기) · 종점 의존
Tonset 301 · Tpeak 343 °C
rmax 1.02 %/°C · f400 0.33
DSC
두 반복에서 재현된 사건 없음
PyroSim 반응 시작값
반응 1 (N2): 426 °C, 9.66E-4 1/s
밀도 · 비열 · 열전도율은 이 시험에서 나오지 않음 → 15쪽
Notes: [스크립트] - EPS 준불연의 TGA(질량 잔류 · DTG)와 DSC를 N₂(회색)와 공기(색)로 겹쳤습니다. 오른쪽에 지표와 PyroSim 반응 시작값을 적었습니다. - N₂: T_peak 425 °C, r_max 1.15 %/°C, 자료 판정 조건부. 공기: T_peak 343 °C, r_max 1.02 %/°C, 자료 판정 종점 의존. - PyroSim 반응 1(N₂ 열분해): REFERENCE_TEMPERATURE 426 °C, REFERENCE_RATE 0.000966 1/s (두 반복 0.000961 / 0.000976), HEATING_RATE 5 K/min. [질문 대비] - 질량 잔류 0 %는 '790 °C까지 감소량 기준'의 끝이라는 뜻이고 실제 잔류율이 아닙니다. 잔류물 수율(NU_MATL)은 초기 질량 기록이 있어야 합니다.

## Slide 9: PIR(PUR) 가연성 — N2 315 °C 1단계 뒤 탄화층이 천천히 분해 공기에서는 302 °C 분해와 524 °C 탄화층 산화로 600 °C 전에 다 탐
재료별 특성 3/6 — PIR(PUR) 가연성
N2 (열분해)
공기(O) (산화)
DSC 2회차 (흡열 +)
Chart: 
Chart: 
315 °C
302 °C
524 °C
Chart: 
질량 잔류 (%)
DTG (%/°C)
DSC (mW)
온도 (°C)
열분해 (N2) · 종점 의존
Tonset 276 · Tpeak 317 °C
rmax 0.70 %/°C · f400 0.46
산화 (공기) · 신뢰
Tonset 463 · Tpeak 525 °C
rmax 0.75 %/°C · f400 0.67
DSC
두 반복에서 재현된 사건 없음
PyroSim 반응 시작값
반응 1 (N2): 315 °C, 9.00E-4 1/s
반응 2 (공기, N_O2 = 1): 524 °C, 8.75E-4 1/s
밀도 · 비열 · 열전도율은 이 시험에서 나오지 않음 → 15쪽
Notes: [스크립트] - PIR(PUR) 가연성의 TGA(질량 잔류 · DTG)와 DSC를 N₂(회색)와 공기(색)로 겹쳤습니다. 오른쪽에 지표와 PyroSim 반응 시작값을 적었습니다. - N₂: T_peak 317 °C, r_max 0.70 %/°C, 자료 판정 종점 의존. 공기: T_peak 525 °C, r_max 0.75 %/°C, 자료 판정 신뢰. - PyroSim 반응 1(N₂ 열분해): REFERENCE_TEMPERATURE 315 °C, REFERENCE_RATE 0.0009 1/s (두 반복 0.000908 / 0.000893), HEATING_RATE 5 K/min. - 반응 2(공기 탄화층 산화): 524 °C, 0.000875 1/s. N_O2 = 1로 넣으면 A = 87700000 1/s, E = 151 kJ/mol을 직접 입력(공기 가정). [질문 대비] - 질량 잔류 0 %는 '790 °C까지 감소량 기준'의 끝이라는 뜻이고 실제 잔류율이 아닙니다. 잔류물 수율(NU_MATL)은 초기 질량 기록이 있어야 합니다.

## Slide 10: PIR(PUR) 준불연 — 가연성과 같은 2단계(N2 332 °C, 공기 310 · 534 °C) 속도는 가연성의 0.7–0.8배이고, 공기 중에는 탄화층 산화가 주 단계
재료별 특성 4/6 — PIR(PUR) 준불연
N2 (열분해)
공기(O) (산화)
DSC 2회차 (흡열 +)
Chart: 
Chart: 
332 °C
310 °C
534 °C
Chart: 
질량 잔류 (%)
DTG (%/°C)
DSC (mW)
온도 (°C)
열분해 (N2) · 종점 의존
Tonset 266 · Tpeak 328 °C
rmax 0.53 %/°C · f400 0.43
산화 (공기) · 조건부
Tonset 403 · Tpeak 532 °C
rmax 0.58 %/°C · f400 0.63
DSC
두 반복에서 재현된 사건 없음
PyroSim 반응 시작값
반응 1 (N2): 332 °C, 7.05E-4 1/s
반응 2 (공기, N_O2 = 1): 534 °C, 7.57E-4 1/s
밀도 · 비열 · 열전도율은 이 시험에서 나오지 않음 → 15쪽
Notes: [스크립트] - PIR(PUR) 준불연의 TGA(질량 잔류 · DTG)와 DSC를 N₂(회색)와 공기(색)로 겹쳤습니다. 오른쪽에 지표와 PyroSim 반응 시작값을 적었습니다. - N₂: T_peak 328 °C, r_max 0.53 %/°C, 자료 판정 종점 의존. 공기: T_peak 532 °C, r_max 0.58 %/°C, 자료 판정 조건부. - PyroSim 반응 1(N₂ 열분해): REFERENCE_TEMPERATURE 332 °C, REFERENCE_RATE 0.000705 1/s (두 반복 0.000693 / 0.000729), HEATING_RATE 5 K/min. - 반응 2(공기 탄화층 산화): 534 °C, 0.000757 1/s. N_O2 = 1로 넣으면 A = 4410000 1/s, E = 134 kJ/mol을 직접 입력(공기 가정). [질문 대비] - 질량 잔류 0 %는 '790 °C까지 감소량 기준'의 끝이라는 뜻이고 실제 잔류율이 아닙니다. 잔류물 수율(NU_MATL)은 초기 질량 기록이 있어야 합니다.

## Slide 11: PF 준불연 외부용 — N2에서는 완만한 탄화가 790 °C에서도 진행 공기에서는 488 °C의 넓고 낮은 산화 피크(0.40 %/°C)로 천천히 소실
재료별 특성 5/6 — PF 준불연 외부용
N2 (열분해)
공기(O) (산화)
DSC 2회차 (흡열 +)
Chart: 
Chart: 
302 °C
488 °C
Chart: 
질량 잔류 (%)
DTG (%/°C)
DSC (mW)
온도 (°C)
열분해 (N2) · 종점 의존
Tonset 421 · Tpeak 745 °C
rmax 0.27 %/°C · f400 0.64
산화 (공기) · 신뢰
Tonset 340 · Tpeak 490 °C
rmax 0.41 %/°C · f400 0.70
DSC
두 반복에서 재현된 사건 없음
PyroSim 반응 시작값
반응 1 (N2): 302 °C, 4.28E-4 1/s
반응 2 (공기, N_O2 = 1): 488 °C, 3.74E-4 1/s
밀도 · 비열 · 열전도율은 이 시험에서 나오지 않음 → 15쪽
Notes: [스크립트] - PF 준불연 외부용의 TGA(질량 잔류 · DTG)와 DSC를 N₂(회색)와 공기(색)로 겹쳤습니다. 오른쪽에 지표와 PyroSim 반응 시작값을 적었습니다. - N₂: T_peak 745 °C, r_max 0.27 %/°C, 자료 판정 종점 의존. 공기: T_peak 490 °C, r_max 0.41 %/°C, 자료 판정 신뢰. - PyroSim 반응 1(N₂ 열분해): REFERENCE_TEMPERATURE 302 °C, REFERENCE_RATE 0.000428 1/s (두 반복 0.000454 / 0.000433), HEATING_RATE 5 K/min. - 반응 2(공기 탄화층 산화): 488 °C, 0.000374 1/s. N_O2 = 1로 넣으면 A = 52.1 1/s, E = 59 kJ/mol을 직접 입력(공기 가정). [질문 대비] - 질량 잔류 0 %는 '790 °C까지 감소량 기준'의 끝이라는 뜻이고 실제 잔류율이 아닙니다. 잔류물 수율(NU_MATL)은 초기 질량 기록이 있어야 합니다. - N₂ 2단계는 790 °C에서 끝나지 않아 반응 입력에서 뺐습니다. 800 °C 등온 유지 측정 뒤 보완합니다.

## Slide 12: PF 준불연 내부용 — N2 열분해는 외부용과 비슷하지만 공기에서는 472 °C 좁은 피크(1.17 %/°C)로 급속 전소 · 같은 온도에 DSC 큰 발열
재료별 특성 6/6 — PF 준불연 내부용
N2 (열분해)
공기(O) (산화)
DSC 2회차 (흡열 +)
Chart: 
Chart: 
300 °C
472 °C
Chart: 
474 °C 발열 — 재현
질량 잔류 (%)
DTG (%/°C)
DSC (mW)
온도 (°C)
열분해 (N2) · 종점 의존
Tonset 355 · Tpeak 611 °C
rmax 0.25 %/°C · f400 0.72
산화 (공기) · 신뢰
Tonset 398 · Tpeak 472 °C
rmax 1.17 %/°C · f400 0.65
DSC
공기 474 °C 발열 (탄화층 산화) — 재현
PyroSim 반응 시작값
반응 1 (N2): 300 °C, 5.06E-4 1/s
반응 2 (공기, N_O2 = 1): 472 °C, 1.09E-3 1/s
밀도 · 비열 · 열전도율은 이 시험에서 나오지 않음 → 15쪽
Notes: [스크립트] - PF 준불연 내부용의 TGA(질량 잔류 · DTG)와 DSC를 N₂(회색)와 공기(색)로 겹쳤습니다. 오른쪽에 지표와 PyroSim 반응 시작값을 적었습니다. - N₂: T_peak 611 °C, r_max 0.25 %/°C, 자료 판정 종점 의존. 공기: T_peak 472 °C, r_max 1.17 %/°C, 자료 판정 신뢰. - PyroSim 반응 1(N₂ 열분해): REFERENCE_TEMPERATURE 300 °C, REFERENCE_RATE 0.000506 1/s (두 반복 0.000526 / 0.00051), HEATING_RATE 5 K/min. - 반응 2(공기 탄화층 산화): 472 °C, 0.00109 1/s. N_O2 = 1로 넣으면 A = 4500000000 1/s, E = 164 kJ/mol을 직접 입력(공기 가정). [질문 대비] - 질량 잔류 0 %는 '790 °C까지 감소량 기준'의 끝이라는 뜻이고 실제 잔류율이 아닙니다. 잔류물 수율(NU_MATL)은 초기 질량 기록이 있어야 합니다. - N₂ 2단계는 790 °C에서 끝나지 않아 반응 입력에서 뺐습니다. 800 °C 등온 유지 측정 뒤 보완합니다.

## Slide 13: 반응 1(N2 열분해) 6종 · 반응 2(공기 탄화층 산화) 4종 — 기준온도는 두 반복이 거의 같음 기준속도는 근사값이므로 FDS TGA_ANALYSIS로 측정 곡선과 맞춰 확인
PyroSim 반응 입력 시작값
재료 | 반응 | REFERENCE_TEMPERATURE (°C, 두 반복) | REFERENCE_RATE (1/s, 두 반복) | FDS가 계산하는 E (kJ/mol) · A (1/s) | N_O2 = 1일 때 A (공기 가정) | 자료 판정 · 비고
EPS 가연성 | 1: 열분해 (N2) | 397 (397 · 397) | 2.25E-3 (2.11E-3 · 2.38E-3) | 274 · 1.29E19 | — | 조건부 · 잔류물 거의 없을 것(확인)
EPS 준불연 | 1: 열분해 (N2) | 426 (423 · 426) | 9.66E-4 (9.61E-4 · 9.76E-4) | 128 · 9.62E6 | — | 조건부
PIR(PUR) 가연성 | 1: 열분해 (N2) | 315 (318 · 315) | 9.00E-4 (9.08E-4 · 8.93E-4) | 84 · 7.65E4 | — | 종점 의존 · 탄화층 분해 미완료
PIR(PUR) 가연성 | 2: 탄화층 산화 (공기) | 524 (524 · 530) | 8.75E-4 (8.79E-4 · 8.78E-4) | 151 · 1.83E7 | 8.77E7 | 신뢰
PIR(PUR) 준불연 | 1: 열분해 (N2) | 332 (332 · 324) | 7.05E-4 (6.93E-4 · 7.29E-4) | 70 · 2.11E3 | — | 종점 의존 · 탄화층 분해 미완료
PIR(PUR) 준불연 | 2: 탄화층 산화 (공기) | 534 (530 · 534) | 7.57E-4 (6.98E-4 · 8.29E-4) | 134 · 9.21E5 | 4.41E6 | 조건부
PF 준불연 외부용 | 1: 열분해 (N2) | 302 (289 · 302) | 4.28E-4 (4.54E-4 · 4.33E-4) | 38 · 3.57E0 | — | 종점 의존 · 피크 넓음 · 2단계 미완료
PF 준불연 외부용 | 2: 탄화층 산화 (공기) | 488 (488 · 491) | 3.74E-4 (3.79E-4 · 3.73E-4) | 59 · 1.09E1 | 5.21E1 | 신뢰 · 열분해와 겹친 값
PF 준불연 내부용 | 1: 열분해 (N2) | 300 (306 · 299) | 5.06E-4 (5.26E-4 · 5.10E-4) | 45 · 1.75E1 | — | 종점 의존 · 피크 넓음 · 2단계 미완료
PF 준불연 내부용 | 2: 탄화층 산화 (공기) | 472 (472 · 472) | 1.09E-3 (1.10E-3 · 1.08E-3) | 164 · 9.42E8 | 4.50E9 | 신뢰
REFERENCE_RATE = 5 K/min × DTG 피크 속도 ÷ 단계 몫 f — 790 °C까지 감소량 기준 전환율로 구해 초기 질량이 필요 없음
E · A는 FDS가 기준온도 · 기준속도 · 승온속도로 스스로 계산하는 값(1차 반응): REFERENCE_TEMPERATURE를 쓰면 A · E는 비워 둠
탄화층 산화를 N_O2 = 1로 넣을 때만 A(공기 가정) · E를 직접 입력 — O 가스가 순수 산소였다면 A를 나누지 않음
Notes: [스크립트] - 재료마다 반응 1은 N₂ TGA의 열분해 피크, 반응 2는 공기 TGA의 탄화층 산화 피크에서 구했습니다. EPS는 한 단계라 반응 1만 있습니다. - 괄호 안이 두 반복 값입니다. 기준온도는 반복 간 차이가 대부분 몇 °C로 작습니다. 기준속도는 단계를 나누는 위치에 따라 달라지는 근사값입니다. - E와 A는 FDS가 내부에서 계산할 값을 미리 보여 드린 것입니다. EPS 가연성 274 kJ/mol은 폴리스티렌 열분해로 알려진 범위(대략 200–300 kJ/mol)에 들어갑니다(참고). [질문 대비] - PF 반응 1(N₂ 300 °C)의 E가 38–45 kJ/mol로 작은 이유: 피크가 넓고 낮아(0.13–0.19 %/°C) 1차 반응 한 개로 맞추면 넓은 반응이 됩니다. PF의 N₂ 분해는 790 °C에서도 끝나지 않아 반응식 자체를 보완해야 합니다. - 엑셀 '반응 파라미터' 시트에서 기준온도나 속도를 바꾸면 E · A가 같은 식으로 다시 계산됩니다.

## Slide 14: PIR(PUR) · PF는 ‘원재료 → 탄화층(반응 1)’과 ‘탄화층 산화(반응 2)’를 두 재료로 나눠 입력 — EPS는 원재료 한 개, 반응 한 개
입력 방법 — PyroSim 재료 편집창과 FDS 입력 예시
1
PyroSim에서
재료 편집 → 열물성: 밀도 · 비열(온도별 표 가능) · 열전도율 · 방사율 — 실측값
재료 편집 → 열분해 → 반응 추가: 반응 속도를 '기준온도 · 기준속도 · 승온속도'로 지정
생성물: 잔류물(탄화층 재료)과 수율, 기체(연료) 수율 = 1 − 잔류물 수율
반응열: 흡열 +, 발열 − (현재는 부호만 확인)
탄화층 산화: 탄화층 재료에 반응 추가, 산소 차수 1, A · E 직접 입력
표면(SURF): 면재 · 마감층 + 단열재 100 mm 층 구성 (16쪽)
2
FDS 입력 예시 — PIR(PUR) 준불연
&MATL ID='PIR_SC'
DENSITY=___, SPECIFIC_HEAT=___, CONDUCTIVITY=___
EMISSIVITY=0.9, N_REACTIONS=1
REFERENCE_TEMPERATURE(1)=332.
REFERENCE_RATE(1)=7.05E-4, HEATING_RATE(1)=5.
MATL_ID(1,1)='PIR_SC_CHAR', NU_MATL(1,1)=___
SPEC_ID(1,1)='___', NU_SPEC(1,1)=___
HEAT_OF_REACTION(1)=___ /
&MATL ID='PIR_SC_CHAR'
DENSITY=___, SPECIFIC_HEAT=___, CONDUCTIVITY=___
N_REACTIONS=1, N_O2(1)=1.
A(1)=4.41E+6, E(1)=134000.
SPEC_ID(1,1)='___', NU_SPEC(1,1)=1.
HEAT_OF_REACTION(1)=___ / ! 발열 = 음수
___ = 실측 · 기록 확인 · 문헌으로 채울 값. A · E는 탄화층 산화(N_O2 = 1)에만 직접 입력하고, 반응 1은 기준온도 · 기준속도로 둠
Notes: [스크립트] - PyroSim의 재료 편집창은 FDS의 MATL 줄을 만듭니다. 열물성 탭에 밀도 · 비열 · 열전도율 · 방사율을, 열분해 탭에서 반응을 추가해 기준온도 · 기준속도 · 승온속도를 넣습니다. - PIR(PUR)과 PF는 재료를 둘로 나눕니다. 원재료는 반응 1로 탄화층과 연료 기체를 만들고, 탄화층 재료가 반응 2(산화)를 합니다. FDS는 '한 재료 성분당 한 반응'으로 기준온도 방식을 쓰기 때문입니다. - 탄화층 산화는 산소가 있어야 진행되므로 산소 차수(N_O2)를 1로 둡니다. 이때 FDS 반응속도에 산소 몰분율이 곱해지므로, 공기 중 TGA에서 구한 A를 0.209로 나눠 A · E를 직접 넣습니다. [질문 대비] - 연료 기체(SPEC_ID): 중공층 모델에서 쓰는 연소 반응(REAC)의 연료와 맞춥니다. 재료별 연소열은 MCC나 콘칼로리미터 값이 있어야 합니다. - 반응 1의 잔류물 수율이 없으면: 초기 질량 기록 확인이 가장 빠릅니다. 기록이 없으면 같은 조건 TGA 한 번(초기 질량 기록)으로 구할 수 있습니다.

## Slide 15: 밀도는 보드를 재고(KS M ISO 845), 비열은 같은 STA로 사파이어법 측정(ASTM E1269) — 지금 DSC 기록은 시료 신호 0.1–0.35 mW가 기준선 이동 111–180 mW에 묻혀 계산 불가
밀도 · 비열 · 열전도율을 구하는 방법
1
밀도 (DENSITY)
KS M ISO 845 (겉보기 밀도)
시편 3개 이상, 부피 100 cm³ 이상 (예: 100 × 100 × 50 mm)
23 °C · 50 %RH 상태 조절 → 치수 · 질량 측정
ρ = m / V (kg/m³)
면재가 붙은 제품은 심재와 전체를 따로
엑셀 '밀도 측정' 시트에 입력 → 평균이 입력값으로
2
비열 (SPECIFIC_HEAT)
ASTM E1269 / ISO 11357-4 (사파이어법)
같은 장비 · 도가니 · 가스 · 승온(10–20 °C/min)으로 빈 도가니 → 사파이어 → 시료
범위: 분해 시작 전(약 30–150 °C), 시료 질량 기록
cp = cp,사파이어 × (m_사파이어 / m_시료) × (HF_시료 − HF_빈) / (HF_사파이어 − HF_빈)
2–3회 반복, 온도별 값은 SPECIFIC_HEAT_RAMP로
엑셀 '비열 측정' 시트에 입력
3
열전도율 (CONDUCTIVITY)
제품 시험성적서의 열전도율 (KS L 9016 / ISO 8301)
고온 값은 CONDUCTIVITY_RAMP — 문헌 또는 추가 시험
TGA–DSC와 중공층 온도로는 계산 불가 (기존 연계 분석)
카탈로그 범위 0.018–0.040 W/(m·K)
지금 DSC 기록으로 비열을 못 구하는 이유
0.1–0.35 mW
시료 현열 신호 = cp × 승온속도 × 질량
≈ 1.4 J/(g·K) × 0.083 K/s × 1–3 mg (추정)
111–180 mW
열류 기준선 이동 (100 → 700 °C)
블랭크 없이 보정 불가
계수 1 · 기준선 0
열류 교정 · 기준선 열이 비어 있음
초기 질량도 기록 없음
Notes: [스크립트] - 밀도는 TGA와 관계없이 보드에서 잽니다. KS M ISO 845 방식으로 시편 3개 이상의 치수와 질량을 재서 평균을 냅니다. 면재가 붙은 제품이면 심재와 전체를 따로 기록해 두면 PyroSim에서 층을 나눌 때 씁니다. - 비열은 같은 STA 장비로 잴 수 있습니다. 빈 도가니, 사파이어 기준시료, 시료를 같은 조건으로 차례로 측정해 식으로 계산합니다(ASTM E1269). 시료 질량을 반드시 기록하고, 분해가 시작되기 전 온도 범위에서만 구합니다. - 지금 기록으로 안 되는 이유: 시료가 1–3 mg이면 현열 신호가 0.1–0.35 mW인데, 기준선이 100 → 700 °C 사이 111–180 mW 움직입니다. 블랭크와 교정이 없어 이 차이를 걷어낼 수 없습니다. [질문 대비] - 시료 질량 1–3 mg의 근거: EPS처럼 잔류물이 거의 없는 재료의 총 질량감소가 0.16–2.5 mg이었으므로, 시료 질량은 대략 이 정도입니다(추정). - 탄화층의 비열: N₂ TGA를 800 °C까지 돌린 잔류물로 같은 방식으로 잴 수 있습니다(선택). - 열전도율은 TGA–DSC로도, 중공층 중앙 온도로도 구할 수 없다는 것을 기존 연계 분석에서 확인했습니다.

## Slide 16: 맨 단열재 카탈로그 물성으로는 시험보다 훨씬 빨리 착화함 (16–51 s vs 188–288 s) — 면재 · 마감층을 넣고 중공층 시험(착화 시점 · 3000 mm t600)으로 맞춰야 함
PyroSim 적용 시 주의와 검증
중요
착화가 너무 빠름
기존 역산: 카탈로그 k · ρ · c로는 단열재 표면이 16–51 s에 분해온도 도달, 실제 준불연 재료 착화는 188–288 s → 면재 · 난연 처리 · 마감층을 모델에 넣고 시험으로 검증
확인
반응 입력 검증
SURF에 TGA_ANALYSIS=T, TGA_HEATING_RATE=5 → CHID_tga.csv의 질량을 α로 바꿔 엑셀 '측정 곡선'과 비교, 피크가 맞을 때까지 REFERENCE_RATE 조정
확인
EPS 용융
EPS는 분해 전에 녹아 수축 · 흘러내림 — FDS 고체 모델은 용융 흐름을 다루지 않음 → EPS 결과는 시험과 비교해 해석
확인
PF 반응식
N2 2단계가 790 °C에서 끝나지 않음, 공기 산화 속도는 열분해와 겹친 값 → 800 °C 등온 유지 측정 후 보완
확인
채울 값
잔류물 수율 · 반응열 · 산화 A(가스 종류) · 밀도 · 비열 — 앞 자료의 필수 추가 실험 · 기록 확인과 같은 항목
Notes: [스크립트] - 가장 큰 함정은 착화 시점입니다. 기존 연계 분석에서 카탈로그 물성의 맨 단열재는 버너 점화 후 16–51 s면 분해온도에 도달했는데, 준불연 재료가 실제로 열을 보태기 시작한 것은 188–288 s였습니다. 시스템(면재, 난연 처리, 마감)의 저항이 큽니다. - 그래서 PyroSim 모델은 단열재만이 아니라 면재 · 마감층까지 층으로 넣고, 중공층 시험의 착화 시점과 3000 mm t₆₀₀으로 맞춰야 합니다. - 반응 입력은 FDS의 TGA_ANALYSIS 기능으로 확인합니다. 시뮬레이션 없이 몇 초 만에 가상 TGA 곡선을 만들어 주므로, 엑셀의 측정 곡선과 비교해 피크 온도 · 높이를 맞춥니다. [질문 대비] - TGA_ANALYSIS 결과의 질량은 초기 질량 기준(Y)이라, α = (1 − Y)/(1 − Y(790 °C))로 바꿔 비교합니다(엑셀 '측정 곡선' 시트 설명). - EPS 용융: FDS 고체 모델에는 녹아 흘러내리는 현상이 없어서, EPS 계열은 시험보다 오래 버티거나 다르게 타는 결과가 나올 수 있습니다.

## Slide 17: 모든 숫자 · 그래프는 원자료 24개에서 스크립트로 다시 만들어지며, FDS 설명서의 기준온도 방식 식을 그대로 씀
부록 — 재현 방법과 파일
1
재현 (tga_dsc 폴더에서)
python analysis.py # 요약표
python qa_reliability.py # 자료 판정
python pyrosim_inputs.py # 반응 파라미터 · 측정 곡선
python material_figures.py # 그림 8장 (figures/material_*.png)
python report/deck_data.py # 덱 자료
python report/build_pyrosim_xlsx.py # 엑셀 입력표
node report/build_pyrosim_deck.js # 이 PPT
2
근거
FDS User's Guide — Estimating Kinetic Parameters: REFERENCE_TEMPERATURE · REFERENCE_RATE · HEATING_RATE, PYROLYSIS_RANGE
FDS Source read.f90 — E = e · r_p · R · T_p² / β, A = e · r_p · exp(E / R T_p) (잔류물 보정 없음 → 반응 성분 기준 속도)
FDS User's Guide — Thermal Properties (DENSITY, SPECIFIC_HEAT(_RAMP), CONDUCTIVITY(_RAMP)), TGA_ANALYSIS
이 저장소 — coupled_analysis(착화 역산 16–51 s vs 188–288 s, 카탈로그 범위), qa_reliability(자료 판정)
3
파일
report/PyroSim_입력값_정리.xlsx — MATL 입력값 · 반응 파라미터(수식) · 밀도/비열 측정 기록표 · 측정 곡선
results/pyrosim_reactions.csv · pyrosim_tga_curves.csv — 단계별 값, 비교용 곡선
figures/material_tga.png · material_dsc.png · material_<재료>.png — 재료 특성 그림
Notes: [스크립트] - 원자료(data/N, data/O)를 넣고 위 순서대로 실행하면 이 PPT, 엑셀, 그림이 모두 다시 만들어집니다. - 반응 입력 식은 FDS 설명서와 소스 코드(read.f90)에서 확인한 것을 그대로 썼습니다. 소스에는 잔류물 보정이 없어서, 기준속도는 '반응하는 성분'의 전환 속도입니다. [질문 대비] - 원자료는 공개 저장소에 올리지 않습니다. 결과 CSV와 덱 자료(JSON)만 저장소에 있습니다.