## Slide 1: 기축 건축물 외벽 화재위험성 평가 방법(안)
외벽 화재위험성평가 · 기축 건축물 · 연구 방법론(안) · 2026-10-24
건물 형태와 관계없이 외벽을 '구간'으로 나누어 하나의 평가식으로 계산 — 사진 · 현장에서 시료 시험 · 정밀 평가로 갈수록 정밀해지는 5단계
평가식 1개
R = Σ 빈도 × 도달 확률 × 노출 인원
→ 개인 위험 r → 1–5등급
5단계 절차
선별 → 현장 → 시료 → 정밀 → 판정
재료 인자 증거 수준 E0–E3
예제 3동
필로티 · 아파트 · 주상복합
4 · 2 · 3등급 · 대책별 등급 변화 계산
함께 드리는 파일: 기축건축물_외벽화재위험성_평가계산서.xlsx (평가식을 셀 수식으로 계산 · 예제 3동 · 빈 양식 · 대책 스위치)
Notes: [스크립트] - 목표: 국내 기축 건축물을 형태와 관계없이 외벽 화재위험 측면에서 평가하는 절차(연구 방법론). - 핵심: 외벽을 구간으로 나누면 필로티, 저층 상가 + 고층 주거, 측벽, 커튼월 같은 어떤 형태도 같은 평가식 하나로 계산됩니다. - 재료 시험(콘·TGA·FT-IR·중규모)은 평가식의 재료 입력을 '보수적 기본값'에서 '측정값'으로 바꾸는 단계로 들어갑니다.

## Slide 2: 외벽을 구간으로 나눠 '연간 노출 인원'을 계산하고 자택 화재 위험과 비교해 1–5등급 — 재료 시험은 증거 수준을 올려 등급을 확정하는 단계로 들어감
요약 — 무엇을 계산하고, 무엇이 나오나
평가식: 형태가 달라도 하나
R = Σ구간 [실내 화재 분출 + 외벽 하단 화원 + 하부 구간 분출]
각 항 = 빈도 × 위층 도달 확률 × 그 층에서 피난 못 한 재실자
필로티 · 저층 상가 · 측벽 · 커튼월 = 구간의 조합으로 입력
판정: 개인 위험 ÷ 자택 화재 위험
r = (R ÷ 재실자) ÷ λres, 경계 1 % · 10 % · 같은 수준 · 10배 → 1–5등급
표시 M(노출 1건당 10명 이상) · A(급발 연소)
대책(차단재 · 확산방지구조 · 하단 보호 · 스프링클러 · 교체)도 같은 식으로 재계산
재료 인자: 시험으로 확정
E0 사진 · 허가 시점 → 보수값 / E1 현장 확인
E2 시료: FT-IR 식별 → 콘 등급 → TGA t̂600 · p̂B / E3 시스템 시험 · FDS
예제 B: 시료 · 시험으로 3등급 이상 확률 25 % → 12 %
예제 3동(가상)
필로티 다세대(드라이비트) 4등급(매우 높음)·M·A → 차단재 + 확산방지구조 + 하단 보호 2등급
15층 아파트(중공층 PIR 준불연) 2등급(보통) → 확산방지구조 1등급
주상복합(PE 심재 복합패널) 3등급(높음)·M·A → 교체만 효과(1등급)
주의 빈도 · 분기확률 · 시간은 예시값(근거 표시) — 수치는 방법 시연용이며, 국내 통계 · 시험 DB로 바꾸면 같은 절차로 갱신됩니다.
Notes: [스크립트] - 평가 결과는 '이 건물에서 외벽을 통해 번지는 화재로 1년에 몇 명이 노출되는가'입니다. 재실자 1인당으로 나누고 자택 화재 위험과 비교해 등급을 매깁니다. - 재료 시험은 별도 평가가 아니라, 평가식에 들어가는 재료 인자를 정하는 단계입니다.

## Slide 3: 국내 기축 건물의 외벽은 허가 시점 기준을 따르고, 건물별 위험을 따지는 공통 절차가 없음 — 해외의 기존 건물용 평가도 판단(정성) 위주라 재료 시험을 계산에 쓰지 않음
왜 필요한가 — 국내 기축 건물과 해외 기존 건물 평가
국내
주거용 필로티 건물 약 28만 동 중 약 22만 동(78 %)에 가연성 외장재 — 정부 대책(2025년 9월 보도)의 지원 우선순위는 필로티 주차장 면적 · 1층 방화구획 여부
외벽 마감재료 기준은 허가 시점마다 다름: 2019.11.7 전 신청은 '6층 이상 또는 22 m 이상'만 대상 → 그보다 낮은 건물은 가연 외장재 가능
2025년 7월 광명 아파트 필로티 주차장 화재: 천장 단열재로 급격히 확산, 스프링클러 없음(보도)
드라이비트 · 복합패널 연구는 있으나 기축 건물 외벽 공통 평가 절차는 찾지 못함
해외
영국 PAS 9980: 기존 공동주택 외벽 화재위험 평가(FRAEW) — 단계별 절차와 위험 수준 · 대책, 2026년 9월 개정판 · 전문가 판단 위주
NFPA 연구재단 EFFECT(2018): 기존 고층 건물을 A–E로 줄 세우는 정성 도구 — 재료는 범주, 실험실 시험은 식별용
NFPA 551: 화재위험성평가를 검토하는 지침 — 방법은 정하지 않고 문서 · 검토 기준만 제시
EFFECT 후속 과제(13장): 재료 조합 점수를 시험 자료로 뒷받침하고 시험 DB를 갖출 것 — 이 방법에서는 시험값이 평가식에 바로 들어감
이 방법(안) 국내 기준 이력 · 통계를 쓰고, 어떤 형태든 구간으로 계산하며, 재료 시험(콘 · TGA · FT-IR · 중규모)을 평가식의 입력으로 쓰는 정량 절차
출처: 쿠키뉴스 · 매일신문(2025.9, 필로티 대책), 서울신문(2025.7, 광명 화재), 건축법 시행령 2019.8.6 개정(대통령령 제30030호), BSI PAS 9980, Lamont & Ingolfsson(2018).
Notes: [스크립트] - 기축 건물은 지을 때의 기준을 따르므로, 지금 기준으로는 가연 외장재가 허용되지 않는 건물에도 남아 있습니다. 대상이 수십만 동이라 '어디부터 무엇을 보강할지'를 정할 근거가 필요합니다. - 해외에도 기존 건물 외벽 평가 절차는 있지만, 판단 위주이고 재료 시험을 계산에 쓰지 않습니다.

## Slide 4: 선별에서 정밀 평가로 갈수록 재료 인자의 근거(증거 수준)만 바뀌고 식은 같음 — 그래서 어느 단계에서 멈추든 같은 척도의 등급이 나옴
평가 절차 — 5단계, 단계마다 같은 평가식으로 다시 계산
0
선별
하는 일
건축물대장 · 사진으로 여러 동을 한꺼번에
자료
허가일 · 층수 · 높이 · 용도 · 로드뷰
재료 인자
E0 보수값
산출
1차 등급 · 우선순위
1
현장 조사
하는 일
구간 · 외벽 구성 · 필로티 · 외부 화원 확인
자료
현장 조사표
재료 인자
E1 유형 확인
산출
구간 입력 · 등급
2
시료 시험
하는 일
구간 유형별 시료 채취
자료
FT-IR → 콘 → TGA
재료 인자
E2 시료 측정값
산출
재료 인자 · 등급
3
정밀 평가
하는 일
등급이 높거나 경계인 건물
자료
중규모 · 실대형 시험, FDS
재료 인자
E3 시스템 · s
산출
확정 등급 · 대책 설계
4
판정 · 대책
하는 일
등급 · 표시 · 대책별 감소량
자료
대책 스위치
재료 인자
—
산출
우선순위 · 문서(NFPA 551)
같은 평가식 R = Σ구간 [실내 화재 분출 + 하단 화원 + 하부 구간 분출] — 재료 인자(t600 · pB · A)의 근거만 E0 → E3로 바뀜
2단계 강조: 이 연구의 시험 역량(콘 · TGA–DSC · FT-IR · 3 m 중공층)이 들어가는 자리. 2 · 3단계는 0 · 1단계 등급이 높거나 판정이 갈리는 건물에만 적용.
Notes: [스크립트] - 0단계는 서류와 사진만으로 많은 건물을 평가합니다. 재료는 허가 시점 기준으로 보수적으로 가정합니다. - 1단계 현장 조사에서 구간과 입력을 확정하고, 2단계에서 시료를 시험해 재료 인자를 측정값으로 바꿉니다. - 3단계는 시스템 시험과 시뮬레이션으로, 판정이 경계에 걸린 건물만 합니다. 어느 단계에서든 같은 식이라 등급이 같은 척도입니다.

## Slide 5: 외벽이 화염에 노출되는 빈도 × 위층 j개 층까지 번질 확률 × 아직 피난 못 한 사람 — 세 가지 노출 경로를 구간마다 더함
평가식 — 한 장으로
R = Σ구간 z ( R1 + R2 + R3 ) [외벽 화재로 1년에 노출되는 재실자, 명/년]
R1 실내 화재 → 창 분출
Σ발화층 i fi Σj c(k) · [ pe·a·(b·qmin + (1−b)·qa) + (1 − pe·a)·b·qb ]
R2 외벽 하단 화원
Σ화원 s Fs Σj c(k) · pe2 · as(j) · qs(j) (필로티 차량, 쓰레기 · 실외기 등)
R3 하부 구간 분출화염
f하부 Σj c(k) · pe2 · a(j) · [ b·qmin + (1−b)·qa − b·qb ] (예: 저층 상가 → 고층 패널)
fi 발화 빈도
세대 · 실 화재 × (1 − ps · 스프링클러) × pFO × pv × 창 계수
a(j) 외벽 경로
(1 − pcb)^j · SFS(jτ) · [pB + (1 − pB) · Se(jτ)], τ = s · t600 · h / 3 m
b(j) 창→창 도약
pL^j · (1 − ps)^(위층 스프링클러 층 수) · SFS(j · τL)
q(t) 피난 지연
P(RSET > t) — 필로티 화재 + 1층 방화구획 없음이면 + pst
c(k) 노출 재실자
확산 띠 세대 × 세대당 인원 × 실내 유입 (층별)
판정 IR = R ÷ 재실자, r = IR ÷ λres(자택 화재 위험) → 1등급 < 0.01 ≤ 2 < 0.1 ≤ 3 < 1 ≤ 4 < 10 ≤ 5
기준 Rref = 같은 건물의 외벽을 모두 불연으로 바꿨을 때(창→창 도약만) → 외벽 기여 RR = R / Rref, ΔR = R − Rref
Notes: [스크립트] - 이것이 제안하는 평가식입니다. 세 경로: 세대 화재가 창으로 분출하는 경우, 외벽 바로 아래 화재(필로티 차량 등), 아래 구간 창의 화염이 위 구간 외벽을 가열하는 경우. - 외벽 재료는 a(j)에만 들어갑니다: 층당 확산시간 τ(시험의 t600)와 자립 연소 p_B. 외벽이 불연이면 a = 0이고 창→창 도약 b만 남는데, 이것이 기준 위험도입니다. - 판정은 1인당 위험을 자택 화재 위험과 비교합니다.

## Slide 6: 같은 외벽 시스템 · 같은 노출(창 유무 · 하단 화원)의 수직 구간으로 나누면 — 필로티 · 저층 상가 + 고층 주거 · 측벽 · 커튼월이 모두 구간의 조합
어떤 형태든 — 외벽을 '구간'으로 나누는 방법
필로티 주차
A1
전면
(필로티 위)
A2
측 · 후면
A 필로티 다세대주택
5층
IE2 차량
B1
세대 창 면
B2
측벽
B 15층 아파트
15층
IE1
C1
저층 상가
C2
고층 주거
C3
측면
C 주상복합
25층
고가사다리 50 m
IE3
구간 나누는 규칙
외벽 시스템이 바뀌는 높이 · 면에서 나눔(석재 저층부 / 패널 고층부)
창이 있는 면과 거의 없는 면(측벽)은 나눔 — 창 계수 1 · 0.4 · 0
수직으로 이어진 구간은 같은 '열': 위층 도약 · 하부 분출이 이어짐
하단 화원(필로티 차량 · 쓰레기 · 실외기)은 그 위 구간에 붙임
건물 단위 입력
층수 · 층고 · 사다리 도달 높이 · 스프링클러 설치 층 · 필로티(천장 마감, 1층 방화구획)
가연
준불연
불연
예제 3동의 구간 · 건물마다 높이 축척이 다름
Notes: [스크립트] - 구간은 '같은 외벽 시스템, 같은 노출'의 수직 띠입니다. 필로티 건물은 필로티 위 전면과 측·후면, 아파트는 창이 있는 면과 측벽, 주상복합은 저층 상가와 고층 주거 면으로 나눕니다. - 빨간 화살표가 세 경로입니다: 필로티 차량 화재(IE2), 세대 화재 분출(IE1), 저층 상가 분출이 고층 패널을 가열(IE3). 점선은 고가사다리가 닿는 높이로, 그 위는 외부 진압이 늦습니다.

## Slide 7: 실내 화재는 통계로(2023년 아파트 화재 2,993건), 외부 화원은 자료가 없어 예시값 — 자료를 넣을 자리와 대체할 출처를 함께 둠
F 항 — 외벽이 화염에 노출되는 빈도
경로 | 식 | 값 · 출처 | 상태
IE1 실내 화재 → 창 분출 | fi = nu · λres · (1 − ps · 스프링클러(i층)) · pFO · pv · 창 계수 | λres 2.4×10−4/세대·년 = 2023 아파트 화재 2,993건 ÷ 아파트 약 1,260만 호 | 근거 있음
 | 비주거: nu · λres 대신 면적 · λcom | λcom 7.0×10−6/m2·년 (예시) → 용도별 화재 ÷ 연면적 | 대체 필요
 | ps 스프링클러 작동 · 제어, pFO 최성기 도달, pv 창 분출 | ps 0.9 · pFO 0.15 · pv 0.7 (예시) | 대체 필요
IE2 필로티 차량 | F = λcar · 주차면 · px(천장 가연 0.9 / 불연 0.5) | λcar 5.0×10−5/주차면·년 (예시) → 주차 중 차량 화재 통계 | 대체 필요
IE2 기타 하단 화원 | F = λadj · 개소 · px(0.3) | λadj 5.0×10−4/개소·년 (예시) → 건물 외부 발화 통계 | 대체 필요
IE3 하부 구간 분출 | F = 아래 구간 최상층의 fi | IE1과 같은 자료 | 근거 있음
스프링클러는 층별 입력(예: 11층 이상만) — 기축 아파트는 허가 시점에 따라 일부 층만 설치된 경우가 많아 층마다 (1 − ps)를 적용.
통계 출처: 소방청 2023 화재 통계(공동주택 4,868건 · 아파트 2,993건 보도), 인구주택총조사(아파트 2020년 1,166만 호 · 2025년 약 1,330만 호).
Notes: [스크립트] - 빈도는 세 경로마다 따로 셉니다. 실내 화재는 국내 통계로 바로 정할 수 있고, 필로티 차량 화재 같은 외부 화원은 통계를 따로 뽑아야 합니다.

## Slide 8: 외벽 재료는 층당 확산시간 τ와 자립 연소 pB로만 들어감 — 가연 외단열은 끝까지, 준불연 중공층은 1–3개 층, 불연 외벽은 창→창 도약만 남음
E 항 — 외벽을 타고 위층에 닿을 확률: 재료 인자가 들어가는 곳
외벽 경로 a(j) = (1 − pcb)^j · SFS(jτ) · [pB + (1 − pB) · Se(jτ)]
진압 전(SFS)이고, 분출화염이 남아 있거나(Se) 스스로 타면(pB) 다음 층으로
창→창 도약 b(j) = pL^j · (1 − ps)^(위층 스프링클러 층) · SFS(j · τL)
진압 시각 고가사다리 도달 범위 TFS 중앙값 15분, 범위 밖 45분(예시)
대책 화재확산방지구조 pcb 0.7/층 경계, 개구부 차단재 pe 0.9 → 0.3
인정 규칙 가연재가 바깥 면이거나 패널 심재로 이어진 유형(PE 심재 복합패널 · 샌드위치패널 · 미상 가연)은 확산방지구조 · 차단재 효과를 인정하지 않음(EFFECT와 같은 판단)
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
reach ETICS_EPS_C | 0.91008 | 0.90039 | 0.90001 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.89999 | 0.89997
reach CAV_PF_IN | 0.90526 | 0.78418 | 0.52274 | 0.29503 | 0.15517 | 0.078241 | 0.038141 | 0.022519
reach CAV_PIR_SC | 0.78624 | 0.21875 | 0.032116 | 0.0061462 | 0.0021527 | 0.00080072 | 0.00031569 | 0.0001313
reach CAV_PF_OUT | 0.67706 | 0.1726 | 0.039762 | 0.010624 | 0.003119 | 0.0010011 | 0.00034781 | 0.00012952
reach NC | 0.10085 | 0.0039062 | 0.00013493 | 5.0631e-06 | 2.1115e-07 | 9.7134e-09 | 4.8689e-10 | 2.6288e-11
발화층 위 j번째 층
그 층까지 닿을 확률
외단열 미장 EPS(가연)
중공층 PF 내부용
중공층 PIR 준불연
중공층 PF 외부용
불연(도약만)
조건: 실내 화재 분출 · 스프링클러 없음 · 사다리 도달 범위 · 대책 없음 · s = 0.5
Notes: [스크립트] - 오른쪽 그래프가 재료의 차이가 평가식에서 드러나는 방식입니다. 가연 외단열은 분출화염에 노출되면 사실상 끝까지 번지고, 준불연 중공층은 한두 개 층, 불연 외벽은 창→창 도약만 남습니다. - PF 외부용은 확산이 느리지만 자립 연소가 많아 꼬리가 깁니다.

## Slide 9: 위층에 화재가 닿을 때 아직 피난하지 못한 재실자를 세고, 1인당 위험을 자택 화재 위험(λres)과 비교해 등급을 매김 — 자택 화재 위험의 1 % · 10 % · 같은 수준 · 10배가 경계
C 항과 판정 — 누가 노출되고, 몇 등급인가
노출 재실자 c(k) = 확산 띠 세대(발화 세대 열 + 이웃 1열) × 세대당 인원 × 실내 유입
피난 지연 q(t) = P(RSET > t): 주거(취침) 중앙값 15분, 비주거 8분(예시)
필로티 · 계단 필로티 화재 + 1층 방화구획 없음 → 계단 연기로 피난 실패 pst 0.5를 더함
개인 위험 IR = R ÷ 재실자(/인 · 년), r = IR ÷ λres
표시 M: 노출 1건당 노출 인원 C̄ ≥ 10명(대형 피해) · A: 급발(용융 · 가연 전면 화염)
등급 | r = IR / λres | IR (/인·년) | 의미
1 낮음 | r < 0.01 | < 2.4×10−6 | 자택 화재 위험의 1 % 미만
2 보통 | 0.01 – 0.1 | 2.4×10−6 – | 1–10 %
3 높음 | 0.1 – 1 | 2.4×10−5 – | 10 % – 같은 수준
4 매우 높음 | 1 – 10 | 2.4×10−4 – | 같은 수준 – 10배
5 심각 | ≥ 10 | ≥ 2.4×10−3 | 10배 이상
λres = 2.4×10−4/세대·년(2023 아파트 화재 통계) — 내 집에서 불이 날 연간 확률
실내 화재가 주된 건물은 λres가 분자 · 분모에서 상쇄되어 r이 화재 빈도의 불확실성에 덜 민감함
등급 경계는 제안값 — 사례 · 사회적 합의로 보정할 연구 대상
Notes: [스크립트] - 등급의 기준점은 '내 집에서 불이 날 위험'입니다. 외벽 때문에 노출될 위험이 그 1 %면 1·2등급 경계, 같은 수준이면 3·4등급 경계입니다. - 실내 화재가 주된 건물에서는 화재 빈도가 분자와 분모에 같이 들어가 상쇄되므로, 통계가 다소 틀려도 등급이 안정적입니다.

## Slide 10: 시험한 중공층 5종은 시험값(E3), 드라이비트 · 복합패널 · 샌드위치패널은 경계값 — 시험 자료가 없어 가연 경계값(30 s)으로 두고, 시료 · 시스템 시험이 들어오면 바뀜
재료 인자 — 외벽 유형별 t600 · pB · 급발, 시험한 것과 경계값
외벽 유형 | 등급 | t600 (s) | pB | 급발 | 확산방지 · 차단재 | 근거 | 값의 출처
건식 마감 + 중공층 + PIR(PUR) 준불연 | 준불연 | 1079 | 0.17 | — | 인정 | E3 | 중공층 시험 2회: t600 1068·1091 s(기하평균) · 자립연소 0/2 → (0+½)/(2+1)
건식 마감 + 중공층 + PF 준불연(외부용) | 준불연 | 1346 | 0.83 | — | 인정 | E3 | 중공층 시험 2회: 1245·1455 s · 자립연소 2/2 → 2.5/3
건식 마감 + 중공층 + PF 준불연(내부용) | 준불연 | 512 | 0.50 | — | 인정 | E3 | 중공층 시험 2회: 556·472 s · 자립연소 1/2 → 1.5/3
건식 마감 + 중공층 + 난연 EPS 준불연 | 준불연 | 968 | 0.13 | A | 인정 | E3 | 중공층 시험 3회: 962·975 s(1회 미도달) · 자립연소 0/3 → 0.5/4 · 용융(급발 A)
건식 마감 + 중공층 + PIR(PUR) 가연 | 가연 | 30 | 0.17 | A | 인정 | E3 | 중공층 시험 2회: 29·31 s(30 s 만에 전면 화염)
외단열 미장(드라이비트) + EPS | 가연 | 30 | 0.50 | A | 인정 | E0 | 시스템 시험 자료 없음 → 가연 경계값(시험한 가연재 30 s) · 외단열 미장 시스템 시험으로 대체
금속복합패널(PE 심재) | 가연 | 30 | 0.50 | A | 불인정 | E0 | 시스템 시험 자료 없음 → 가연 경계값 · 복합패널 외벽 시험으로 대체
샌드위치패널(EPS·우레탄 심재) | 가연 | 30 | 0.50 | A | 불인정 | E0 | 시스템 시험 자료 없음 → 가연 경계값
준불연(제품·시스템 미상) | 준불연 | 512 | 0.50 | — | 인정 | E0 | 시험한 준불연 4종 중 가장 빠른 값(PF 내부용) · 자립연소 미상(½)
가연(제품·시스템 미상) | 가연 | 30 | 0.50 | A | 불인정 | E0 | 시험한 가연재(PIR(PUR) 가연) 값을 경계로 사용
불연 외벽 | 불연 | — | — | — | — | – | 외벽 경로 없음(창→창 도약만 남음)
t600: 3 m 중공층 시험(30 kW 버너)에서 3000 mm 높이가 600 K 오르는 시간 = 층당 확산시간. pB: 버너 소화 뒤 스스로 탈 확률(시험 횟수로 추정).
외단열 미장(드라이비트) · 복합패널 · 샌드위치패널의 시스템 시험 DB를 만드는 것이 이 방법을 쓰기 위한 첫 연구 과제.
Notes: [스크립트] - 재료 인자는 외벽 유형별 표에서 시작합니다. 우리가 시험한 중공층 5종은 시험값이고, 국내 기축 건물에 많은 드라이비트와 복합패널은 아직 시스템 시험 자료가 없어 가연 경계값을 씁니다. - 그래서 이 방법의 첫 연구 과제는 기축 건물에 많은 외벽 시스템의 시험 DB입니다.

## Slide 11: 시료로 재료 인자를 측정값으로 바꿈 — 콘이 가연이면 가연 경계값, 준불연 탄화형이면 TGA 예측식, 용융형이면 급발 A
2단계 시료 시험 — FT-IR로 식별, 콘으로 등급, TGA로 t̂600 · p̂B
1
채취
구간 유형마다 2개소 이상(개구부 둘레 · 하단 포함), 마감 + 단열재 + 접착층
2
FT-IR
고분자(EPS · PIR/PUR · PF · PE 심재) · 난연제(P=O 등) 식별 → 유형 확정
3
콘
KS F ISO 5660-1, 50 kW/m2 — 준불연 기준 통과 여부(게이트)
4
TGA
공기 · N2, 5 °C/min — rmax,air · f400,air
콘: 준불연 기준 미달
가연 경계값(t600 30 s, pB 0.5, A)
준불연 · 탄화형(f400,air ≥ 0.5)
t̂600 = 247.5 + 422.97 / rmax,air, p̂B = (f400,air − 0.60)/0.10 (0.05–0.95)
준불연 · 용융형(f400,air < 0.5)
유형 기본값 + 급발 A (확산식 미적용)
TGA 예측식: 준불연 탄화형 3종 · 시험 6회로 보정, 제품을 빼고 맞춘 교차검증에서 확산등급 6/6 일치(integrated_model)
가연성 PIR(PUR)은 TGA로 812 s를 예측했지만 실측 30 s — 콘 게이트가 없으면 위험을 크게 낮게 봄(multiscale_fra)
EFFECT도 시료 · 실험실 시험(콘 · FT-IR · TGA)을 권하지만 식별에만 씀 → 여기서는 평가식의 입력
Notes: [스크립트] - 시료 시험의 순서는 식별, 등급, 지표입니다. FT-IR로 무엇인지 확인하고, 콘으로 준불연인지 가린 뒤, 준불연 탄화형이면 TGA로 층당 확산시간과 자립 연소를 예측합니다. - 가연성 PIR에서 보았듯 콘 게이트 없이 TGA만 쓰면 위험을 크게 낮게 봅니다.

## Slide 12: 허가(신청) 시점 기준으로 '가연 가능 건물'을 가려 보수값을 둠 — 기준은 요구일 뿐 시공 사실이 아니므로 0단계 등급은 위로 치우침(현장 · 시료로 낮아짐)
0단계 선별 — 건축물대장 · 사진 · 허가 시점 기준으로 E0 기본값
구간 | 허가 시점 | 외벽 기준 대상 | E0 추정 | 확인
P0 | … – 2010 | 외벽 마감재료 방화 기준 대상이 거의 없음(일부 용도·지역 제외) | 가연 추정(C_UNKNOWN) | 연도 확정 필요
P1 | 2010 – 2015 | 30층 이상 고층건축물 | 30층 이상: 준불연 추정 / 그 밖: 가연 추정 | 시행일 확정 필요
P2 | 2015 – 2019-11-06 | 6층 이상 또는 높이 22 m 이상 | 6층·22 m 이상: 준불연 추정 / 미만: 가연 추정 | 시작 시행일 확정 필요
P3 | 2019-11-07 – 현재 | 3층 이상 또는 높이 9 m 이상 + 의료·교육연구·노유자·수련시설 | 3층·9 m 이상: 준불연 추정 / 5층·22 m 이하 예외 확인 | 확인(대통령령 제30030호 · 건축허가·신고 신청일 기준)
건축물대장에서
용도 · 층수 · 높이 · 구조
허가일(사용승인일 아님)
세대 수 · 연면적 → 재실자
필로티 여부(1층 용도)
사진(로드뷰)에서
외벽 유형 · 구간 · 창 비율 · 필로티 주차
2019.11.7 시행 기준은 대통령령 제30030호로 확인 · 2010 · 2015년 경계는 법령 원문(국가법령정보센터)으로 확정 후 사용 — 엑셀 3_허가시점기준에 계산기.
P3에서도 5층 · 22 m 이하는 화재확산방지구조를 두면 가연 단열재 허용 → 1단계에서 확인.
Notes: [스크립트] - 0단계는 서류만으로 많은 건물을 걸러내는 단계입니다. 허가 시점에 외벽 기준이 없던 건물은 가연으로 가정하고, 이후 현장과 시료로 확인합니다.

## Slide 13: 현장 조사표 항목을 평가식 입력과 1:1로 맞춤 — 구간 나누기 · 외부 화원 · 필로티 · 스프링클러 층이 등급을 가장 크게 바꿈
1단계 현장 조사 — 조사 항목이 평가식의 어느 입력이 되나
항목 | 현장에서 볼 것 | 평가식 입력
구간 나누기 | 외벽 시스템이 바뀌는 높이 · 면, 창이 있는 면 / 측벽 | 구간 b–t, 열, 창 계수
외벽 구성 | 마감재 · 단열재 계열 · 공기층 유무 · 두께, 품질 표시 | 외벽 유형(키), 증거 E1
개구부 | 창 크기 · 간격, 스팬드럴 높이, 발코니 | pv · 창 계수, pL
층간 · 개구부 처리 | 층간 불연 띠 · 캐비티 배리어, 창 둘레 불연 차단재, 슬래브 끝 틈 | 확산방지구조(pcb), 차단재(pe), 층간 틈
외벽 하단 · 필로티 | 하단 마감, 필로티 천장 마감(가연/불연), 주차면 수, 1층 방화구획 | 하단 보호(pe2), F 필로티, pst
외부 화원 | 쓰레기 · 적재물 · 실외기 · 전기설비 · 인접 건물 | 기타 외부 화원 수
설비 · 피난 | 스프링클러 설치 층, 경보 방식, 계단 수 | 스프링클러 시작층, RSET
재실자 · 소방 | 세대 수 · 용도, 고가사다리 접근 면 · 높이 | c(k), 사다리 도달 높이
엑셀 건물 시트의 노란 칸이 이 표의 입력과 같은 순서입니다(건물 B6–B13, 구간 행 20–23).
Notes: [스크립트] - 현장 조사표는 평가식의 입력을 채우는 양식입니다. 각 항목이 어떤 변수가 되는지 오른쪽 열에 적었습니다.

## Slide 14: 경계에 걸린 건물은 확산시간 비 s가 판정을 좌우 — 예제 B는 s ≥ 0.84이면 1등급, 중공층 · 실대형(KS F 8414) 시험과 FDS로 s를 정하는 것이 3단계
3단계 정밀 평가 — 시스템 시험과 시뮬레이션으로 s와 t600 확정
시스템 시험
중규모 3 m 중공층(30 kW 20분): t600 · 자립 연소(B)
실대형 KS F 8414: 층 단위 확산 → s 보정
배리어 · 차단재를 넣은 시험 → pcb · pe
시뮬레이션(FDS)
중공층 시험 재현으로 검증(t600 ±30 %, 최고온도 ±100 K)
건물 외벽 3–6개 층: 층별 도달시각 → s
용융 · 적하 · 박리는 재현 한계 → 시험 우선
1등급
2등급
3등급
Chart: 
| 0.25 | 0.297 | 0.354 | 0.42 | 0.5 | 0.595 | 0.707 | 0.841 | 1
B r vs s | 0.077894 | 0.063498 | 0.050013 | 0.039034 | 0.029361 | 0.020731 | 0.012944 | 0.0068677 | 0.0029777
실물/시험 층당 확산시간 비 s
예제 B의 r (로그)
Notes: [스크립트] - 3단계는 판정이 경계에 걸린 건물만 합니다. 예제 B는 s가 0.84 이상이면 1등급으로 내려갑니다. 즉 이 건물의 결론은 재료 시험을 더 하는 것보다 s를 정하는 데 달려 있습니다. - s는 실대형 시험과 FDS 해석으로 정합니다.

## Slide 15: 등급(1인당 위험)과 우선순위(줄일 수 있는 노출 인원 ΔR)를 나눠 보고, 대책마다 같은 식으로 다시 계산해 등급이 몇 단계 내려가는지 보임
4단계 판정 · 대책 — 등급, 표시, 대책별 위험 감소, 문서
등급 · 표시
1–5등급(r = IR / λres)
M: 노출 1건당 10명 이상
A: 급발(용융 · 가연 전면 화염)
표기 예: 4등급(매우 높음)·M·A, 증거 E2
우선순위
ΔR = R − Rref: 외벽을 불연으로 바꾸면 줄어드는 노출 인원
같은 등급이면 ΔR가 큰 건물부터
대책 비용이 있으면 ΔR ÷ 비용
대책(같은 식으로 재계산)
개구부 차단재: pe 0.9 → 0.3
화재확산방지구조: 층 경계마다 pcb 0.7
하단 보호 · 필로티 개선: 천장 불연, 1층 방화구획
스프링클러 전층 · 외장재 불연 교체
문서 항목 | 이 방법에서 채우는 내용
NFPA 551 7.3.3.4 정량 결과 문서 | 평가식 · 변수 · 출처(이 덱 5–9쪽, 엑셀 4_공통변수)
모델 · 자료 평가와 한계 | 증거 수준(E0–E3), 예시값 표시, 재현 한계(용융 · 박리)
불확실성 | 몬테카를로 등급 확률, 민감도(무엇이 등급을 바꾸나)
검토(8장) | 엑셀 수식 = 파이썬 계산(12_검증), 대책 스위치 재현
Notes: [스크립트] - 등급은 1인당 위험이라 작은 건물도 높을 수 있고, 우선순위는 줄일 수 있는 노출 인원(ΔR)으로 봅니다. 대책은 같은 식으로 다시 계산해 효과를 숫자로 보입니다.

## Slide 16: 4등급(매우 높음)·M·A — 위험의 58 %가 필로티 차량 화재에서 옴: 차단재만으로는 4등급, 셋을 함께 하면 2등급, 외장재 교체면 1등급
예제 A — 5층 · 1층 필로티 주차 8면 · 외단열 미장(드라이비트)
구간 | 층 | 외벽 | 하단 화원
A1 전면(필로티 위) | 2–5 | EPS 외단열(가연) | 필로티 8면
A2 측·후면 | 2–5 | EPS 외단열(가연) | 기타 1
스프링클러 없음 · 필로티 천장 가연 · 1층 방화구획 없음 · 허가 2013(6층 미만 → 당시 기준 없음)
R 1.1×10−2명/년 · 재실자 40명 → IR 2.8×10−4 · r 1.16
노출 1건당 14.0명(M) · 외벽 기여 99.3 %
Chart: 위험의 구성(%)
| 필로티 차량(IE2) | 기타 하단 화원(IE2) | 실내 화재 분출(IE1)
몫 | 58.4187 | 24.3411 | 17.2402
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
rem A | 1.1555 | 1.0277 | 0.14374 | 0.41795 | 0.042303 | 0.9761 | 0.0075249
현재
4
차단재
4
확산
방지구조
3
하단 보호
·필로티
3
셋 함께
2
스프링
클러
3
외장재
교체
1
r (로그)
Notes: [스크립트] - 5층 필로티 다세대, 드라이비트 외벽, 스프링클러 없음. 위험의 절반 이상이 필로티 차량 화재에서 와서, 창 둘레 차단재만으로는 등급이 그대로입니다. - 층간 확산방지구조, 필로티 하단 보호, 차단재를 함께 하면 2등급, 외장재 교체는 1등급입니다.

## Slide 17: 2등급(보통): 사진 · 현장 r 0.088 → 시료 TGA 0.035 → 중공층 시험 0.029 — 시험할수록 3등급 이상일 확률이 25 % → 12 %로 줄어 2등급이 확정됨
예제 B — 15층 · 건식 마감 + 중공층(PIR 계열) · 스프링클러
수준 | t600 (s) | pB | r | 등급 | 재료 인자 근거
E0 | 512 | 0.50 | 0.088 | 2 보통 | 사진·건축물대장: 금속 패널 마감, 허가 2016년(6층 이상) → 준불연 추정, 보수값
E1 | 512 | 0.50 | 0.088 | 2 보통 | 현장: 패널 뒤 공기층 + PIR 계열 단열재, 등급 표시 없음 → 준불연 보수값 유지
E2 | 983 | 0.29 | 0.035 | 2 보통 | 시료: FT-IR PIR · 콘 준불연 기준 통과 · TGA rmax,air 0.575 %/°C, f400,air 0.629
E3 | 1079 | 0.17 | 0.029 | 2 보통 | 같은 시스템의 중공층 시험 2회: t600 1068 · 1091 s, 자립연소 0/2
대책: 개구부 차단재 2등급 · 화재확산방지구조 1등급 · 셋 함께 1등급
스프링클러가 있어 실내 화재가 창으로 분출하는 빈도가 낮음 → 1인당 위험은 2등급
Chart: 증거 수준별 등급 확률(%, 몬테카를로)
| E0 | E1 | E2 | E3
1등급 | 14.125 | 13.7 | 9.725 | 13.9
2등급 | 60.675 | 60.775 | 73.2 | 73.725
3등급 | 25.125 | 25.45 | 17.075 | 12.375
4등급 | 0.075 | 0.075 | 0 | 0
5등급 | 0 | 0 | 0 | 0
Notes: [스크립트] - 같은 건물을 증거 수준별로 평가한 결과입니다. 사진만 있을 때는 준불연 미상 보수값을 쓰고, 시료 TGA와 중공층 시험으로 갈수록 값이 측정값으로 바뀝니다. - 오른쪽은 등급의 확률입니다. 시험할수록 3등급 이상일 확률이 25 %에서 12 %로 줄어 2등급이 확정됩니다. 이것이 재료 시험의 가치를 숫자로 보인 것입니다.

## Slide 18: 3등급(높음)·M·A: 위험의 33 %는 저층 상가의 분출화염이 고층 패널을 가열하는 경로(IE3) — PE 심재 패널은 확산방지구조 · 차단재 효과를 인정하지 않아 교체만 등급을 낮춤(1등급)
예제 C — 25층 · 1–3층 근린생활(석재·커튼월) · 4–25층 주거(금속복합패널)
구간 | 층 | 외벽 | 비고
C1 저층부 근린생활 | 1–3 | 석재 · 커튼월(불연) | 층간 틈 미흡
C2 고층부 전·후면 | 4–25 | PE 심재 복합패널 | 주거
C3 고층부 측면 | 4–25 | PE 심재 복합패널 | 주거 · 창 적음
스프링클러 전층 · 고가사다리 50 m → 18층부터 외부 진압 늦음
R 1.7×10−2명/년 · 재실자 570명 → r 0.127 · 노출 1건당 29명(M)
ΔR 1.7×10−2명/년 — 세 건물 중 가장 큼(우선순위 1)
Chart: 위험의 구성(%)
| C2 세대 화재 분출(IE1) | C2 저층 상가 분출(IE3) | C3 측면 분출(IE1)
몫 | 60.4354 | 33.4408 | 6.0435
1등급
2등급
3등급
4등급
5등급
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
rem C | 0.12662 | 0.12662 | 0.12662 | 0.12662 | 0.12662 | 0.00017008
현재
3
차단재
3
확산
방지구조
3
하단 보호
·필로티
3
셋 함께
3
외장재
교체
1
r (로그)
Notes: [스크립트] - 25층 주상복합, 고층부 PE 심재 복합패널. 위험의 3분의 1은 저층 상가 화재의 분출화염이 고층 패널 하단을 가열하는 경로입니다. 구간으로 나눠야 이 경로가 보입니다. - 가연재가 바깥 면인 패널은 층간 띠나 차단재로 끊기지 않으므로, 교체 말고는 등급이 내려가지 않습니다.

## Slide 19: 등급은 필로티 다세대가 가장 높고(4등급) 우선순위는 주상복합이 가장 높음(ΔR 최대) — 작은 건물의 높은 개인 위험과 큰 건물의 많은 노출 인원을 함께 보기 위해 두 지표를 나눔
세 건물 비교 — 등급(1인당 위험)과 우선순위(줄일 수 있는 노출 인원)
건물 | 형태 | 등급 | r | IR (/인·년) | C̄ (명/건) | 외벽 기여 | ΔR (명/년) | 우선순위
A 필로티 다세대주택 | 5층 · 1층 필로티 주차 8면 · 외단열 미장(드라이비트) | 4 매우 높음·M·A | 1.155 | 2.8×10−4 | 14.0 | 99.3 % | 1.1×10−2 | 2
B 15층 아파트 | 15층 · 건식 마감 + 중공층(PIR 계열) · 스프링클러 | 2 보통 | 0.029 | 7.0×10−6 | 2.3 | 99.5 % | 1.1×10−3 | 3
C 주상복합 | 25층 · 1–3층 근린생활(석재·커튼월) · 4–25층 주거(금속복합패널) | 3 높음·M·A | 0.127 | 3.0×10−5 | 29.2 | 99.9 % | 1.7×10−2 | 1
1등급
2등급
3등급
4등급
Chart: 
| 0 | 1 | 2
cmp A | 1.1555
cmp B | 0.029361
cmp C | 0.12662
A 필로티 다세대주택
B 15층 아파트
C 주상복합
r (로그)
등급: 1인당 위험(작은 필로티 건물도 높게 나옴)
우선순위: ΔR(외벽 교체 · 보강으로 줄일 수 있는 노출 인원)
M · A 표시는 등급과 별도로 보고(대형 피해 · 급발)
Notes: [스크립트] - 등급과 우선순위를 나눈 이유입니다. 필로티 다세대는 1인당 위험이 가장 높고, 주상복합은 줄일 수 있는 노출 인원이 가장 많습니다.

## Slide 20: 등급을 좌우하는 자료가 형태마다 다름 — 필로티는 외부 화원 빈도, 중층 준불연은 s, 고층 가연은 스프링클러 · 최성기 확률을 먼저 모아야 함
불확실성과 민감도 — 무엇이 등급을 바꾸나 (몬테카를로 4000회)
Chart: 등급 확률(%)
| A 필로티 다세대주택 | B 15층 아파트 | C 주상복합
1등급 | 0 | 13.525 | 0
2등급 | 0 | 74.1 | 23.525
3등급 | 27.3 | 12.375 | 76.475
4등급 | 72.7 | 0 | 0
5등급 | 0 | 0 | 0
건물 | 변수 | 내용 | 폭(log)
A 필로티 다세대주택 | λcar | 필로티 주차 차량 화재 빈도 | 0.52
 | λres | 주거 세대 화재 빈도 | 0.44
 | λadj | 외벽에 붙은 기타 외부 화원 화재 빈도(쓰레기·적재물·실외기 등) | 0.33
B 15층 아파트 | s | 실물/시험 층당 확산시간 비 (τ = s·t600·h/3 m) | 1.42
 | λadj | 외벽에 붙은 기타 외부 화원 화재 빈도(쓰레기·적재물·실외기 등) | 0.61
 | ps | 스프링클러 작동·제어 확률 | 0.37
C 주상복합 | ps | 스프링클러 작동·제어 확률 | 0.82
 | pFO | 제어 실패 화재의 최성기 도달 확률 | 0.78
 | λcom | 비주거(근린생활·업무) 화재 빈도 | 0.30
폭(log): 변수를 하한 → 상한으로 바꿀 때 r이 변하는 자릿수(log₁₀). 엑셀 11_불확실성에 전체 표.
Notes: [스크립트] - 왼쪽은 입력의 불확실성을 모두 반영한 등급 확률입니다. 세 건물 모두 한 등급에 70 % 이상이 몰립니다. - 오른쪽이 연구 과제의 우선순위입니다. 필로티 건물은 차량 화재 통계, 중층 준불연 아파트는 s, 고층 가연 건물은 스프링클러 효과와 최성기 도달 확률이 등급을 좌우합니다.

## Slide 21: 절차 · 식은 지금 쓸 수 있고, 등급의 정확도는 국내 자료로 높임 — 외벽 시스템 시험 DB와 외부 화원 통계가 1순위, 과거 화재 사례로 등급을 검증
연구로 채울 자료와 검증 계획
자료 | 방법 | 쓰는 곳 | 순위
외벽 시스템 시험 DB | 드라이비트 · 복합패널 · 샌드위치패널의 중규모 시험(t600 · B) | 재료 인자(E0 경계값 대체) | 1
외부 화원 통계 | 필로티 주차 차량 화재 · 건물 외부 발화 빈도(국가화재정보시스템) | λcar · λadj (필로티 등급) | 1
실물 보정 s | KS F 8414 실대형 + FDS 건물 외벽 해석 | τ = s · t600 (중층 준불연 등급) | 1
대책 효과 | 배리어 · 차단재를 넣은 시험 | pcb · pe | 2
실내 화재 분기확률 | 스프링클러 작동 · 제어, 최성기 · 창 분출 비율 | ps · pFO · pv | 2
피난 · 재실 | 용도 · 경보 방식별 RSET, 야간 재실 | q(t), c(k) | 2
기준 이력 확정 | 외벽 마감재료 · 스프링클러 기준의 시행일(법령 원문) | 0단계 E0 규칙 | 1
사례 검증 | 과거 외벽 화재(의정부 2015 등)의 확산 층수와 등급 비교, 시범 평가 10–20동 | 등급 경계 보정 | 1
Notes: [스크립트] - 순위는 등급을 가장 크게 바꾸는 자료부터 정했습니다. 외벽 시스템 시험 DB, 외부 화원 통계, 실물 보정 s, 그리고 과거 사례로 등급 경계를 검증하는 것이 1순위입니다.

## Slide 22: 평가식과 절차는 형태와 관계없이 쓸 수 있지만, 수치는 예시값과 일부 경계값 위에 있음 — 등급은 '현재 자료로 본 위험'이고 자료가 늘면 같은 식으로 갱신
한계와 해석 주의
한계
빈도 · 분기확률 · 시간 · s는 예시값(근거 표시), 실내 화재 빈도만 통계
시험 자료 없는 외벽 시스템(드라이비트 · 복합패널 · 샌드위치패널)은 가연 경계값(30 s)
수직 확산만 다룸: 수평 확산 · 모서리 · 낙하물 · 연기의 실내 유입은 단순화
구간 경계에서 외벽 경로는 끊긴다고 봄(아래 구간 분출은 IE3로 반영)
등급 경계(자택 화재 위험의 1 % · 10 % · 1배 · 10배)는 제안값
해석 주의
등급은 증거 수준과 함께 표기(예: 3등급 · E0) — E0 등급은 보수적으로 높게 나옴
가연 외장재 건물에서 차단재만으로 등급이 안 내려가는 것은 하단 화원 · 패널 심재 때문 — 구성 몫을 함께 보고
등급(1인당)과 우선순위(ΔR)는 다른 질문에 대한 답
엑셀 수식과 파이썬 계산은 같음(상대차 10−11 수준) — 값의 근거는 4_공통변수의 근거 열
Notes: [스크립트] - 방법은 지금 쓸 수 있고, 수치의 정확도는 자료에 달려 있습니다. 특히 시험 자료가 없는 외벽 시스템은 보수적으로 평가됩니다.

## Slide 23: 모든 수치는 ebfra.py로 재현되고, 엑셀 계산서가 같은 값을 셀 수식으로 계산함
부록 — 주요 변수의 기본값과 재현 방법
기호 | 변수 | 값 | 범위
s | 실물/시험 층당 확산시간 비 (τ = s·t600·h/3 m) | 0.5 | 0.25 – 1
λres | 주거 세대 화재 빈도 | 2.4×10−4 | 1.2×10−4 – 4.0×10−4
λcar | 필로티 주차 차량 화재 빈도 | 5.0×10−5 | 2.0×10−5 – 1.5×10−4
λadj | 외벽에 붙은 기타 외부 화원 화재 빈도(쓰레기·적재물·실외기 등) | 5.0×10−4 | 1.0×10−4 – 2.0×10−3
ps | 스프링클러 작동·제어 확률 | 0.9 | 0.8 – 0.97
pFO | 제어 실패 화재의 최성기 도달 확률 | 0.15 | 0.05 – 0.3
pv | 최성기 화재의 창 분출화염 확률(창이 보통인 구간) | 0.7 | 0.5 – 0.9
pe0 | 단열재·중공층 노출 확률(개구부 차단재 없음) | 0.9 | 0.7 – 1
pe1 | 같은 확률(불연 차단재 설치) | 0.3 | 0.1 – 0.5
pcb | 화재확산방지구조·층간 배리어가 층 경계 하나를 막을 확률 | 0.7 | 0.4 – 0.9
pL | 창→창 도약 확산 확률(층 하나·스프링클러 없음) | 0.15 | 0.05 – 0.3
τL | 도약 확산 한 층 소요시간 | 12 | 8 – 20
TFS,in | 외벽 화재 진압 유효 시각 중앙값(고가사다리 도달 범위) | 15 | 10 – 25
TFS,out | 같은 시각(도달 범위 밖 — 내부 진압만) | 45 | 30 – 90
RSETres | 피난 완료 시각 중앙값(주거·취침·분출 기준) | 15 | 10 – 25
pst | 필로티 화재 연기가 계단으로 들어가 피난을 막을 확률(1층 방화구획 없음) | 0.5 | 0.2 – 0.8
재현 (existing_facade_fra/)
python ebfra.py → results/, figures/, report/ebfra_data.json (몬테카를로 4000회)
python report/build_ebfra_xlsx.py → 계산서(수식) → recalc
node report/build_ebfra_deck.js → 이 덱
입력
inputs/parameters.csv(변수 · 근거), facade_types.csv(외벽 유형), code_history.csv(허가 시점 기준), buildings.json(예제 건물 · 구간)
자료 출처
중공층 시험 · TGA(cavity_fire_index, tga_dsc, integrated_model, multiscale_fra), 건물 모델(facade_fra), 소방청 2023 화재 통계, 인구주택총조사, BSI PAS 9980, Lamont & Ingolfsson(2018), NFPA 551(2022)
Notes: [스크립트] - 변수의 값과 범위, 재현 방법입니다. 엑셀 4_공통변수에 모든 변수의 근거가 있습니다.